## DATEN
Funktion | Tabelle | Feld | Feldbeschreibung | Feldverwendung in DWC | Parametername-R | cat/num
allgemeine Beschreibung | WV_GMS_TBL_GWBR | Bohrungsnummer | Auto-ID Bohrung | Identifizierung des Brunnens | id_Bohrung
| WV_GMS_TBL_GWBR | BHG_GWBR_NR | Auto-ID nach Ausbau zum Brunnen |  | id_Brunnen
| WV_GMS_TBL_GWBR | MESS_ID | Auto-ID Link Labordaten |  | id_Messstelle
| WV_GMS_TBL_GWBR | NAME_MESSSTELLE | Klarname des Brunnens nach BWB-Schema |  | name_Brunnen
| WV_GMS_TBL_GWBR | BRU_BAUJAHR | Baujahr des Brunnens |  | Baujahr | num
| WV_GMS_TBL_GWBR | BRU_DATUM_INBETRIEB | Inbetriebnahmedatum des Brunnens |  | dat_Inbetriebnahme
| WV_GMS_TBL_GWBR | BRU_FUNKTION | Funktion des Brunnens/ Zweck | Filter (z.B. Beschränkung auf Betriebsbrunnen) | fil_Brunnenfunktion | cat
| WV_GMS_TBL_GWBR | BRU_BETRIEBSZUST | Betriebszustand | Filter (z.B. Beschränkung auf betriebsbereite Brunnen) | fil_Brunnenzustand | cat
Leistungsdaten - Grundlage | WV_GMS_TBL_GWBR | BRU_ZUL_BRN_LEIST | Zulässige Förderleistung in m³/h | Prüfung maximale Förderleistung | Qzul | num | geändert durch Mathias, vorher BRU_ZUL_BRN_LEISTUNG
| WV_BRU_TBL_PUMPENTECHNDATEN | BHG_GWBR_NR | Auto-ID Brunnen / Join
| WV_BRU_TBL_PUMPENTECHNDATEN | Q_N_M3_H | Nennleistung der installierten Pumpe in m³/h |  | Qnenn | num
| WV_BRU_TBL_ERG | BHG_GWBR_NR | Auto-ID Brunnen / Join
| WV_BRU_TBL_ERG | MESS_DAT | Datum der Messung |  | dat_Qmom
| WV_BRU_TBL_ERG | Q_MOM | momentane gemessene Förderleistung in m³/h | letztes Datum | Qmom | num
Zeitlicher Verlauf Leistung | WV_GMS_TBL_GWBR | BRU_Q_SPEZ_NEU | Spezifische Ergiebigkeit bei Neubau in m³/(h*m) | 100%-Leistung bei Neubau | Qs_neu | num
| WV_GMS_TBL_GWBR | BRU_PV_Q | Neubau-Pumpversuch: Förderleistung [m³/h] | Datum fehlt // Inbetriebnahme-Datum nehmen? | mw_Q_neu | num
| WV_GMS_TBL_GWBR | BRU_PV_RWS | Neubau-Pumpversuch: Ruhewasserspiege [m u OKS] |  | mw_RWS_neu | num
| WV_GMS_TBL_GWBR | BRU_PV_WSPI | Neubau-Pumpversuch: Betriebswasserspiegel Innenpegel [m u OKS] |  | mw_BWS_neu | num
| WV_BRU_TBL_PUMPENTECHNDATEN | KPV1_BDAT | Datum Pumpversuch vor Instandhaltung |  | dat_KPVvor
| WV_BRU_TBL_PUMPENTECHNDATEN | KPV1_RWS | Ruhewasserspiegel Pumpversuch vor Instandhaltung in m u OKS | Berechnung Qs vor Instandhaltung; müssen nach Datum durchnummeriert (oder mit Jahreszahl ergänzt?) werden | mw_RWS_KPVvor | num
| WV_BRU_TBL_PUMPENTECHNDATEN | KPV1_WSPI | Betriebswasserspiegel Pumpversuch vor Instandhaltung in m u OKS |  | mw_BWS_KPVvor | num
| WV_BRU_TBL_PUMPENTECHNDATEN | KPV1_Q | Förderleistung Pumpversuch vor Instandhaltung in m³/h |  | mw_Q_KPVvor | num
| WV_BRU_TBL_PUMPENTECHNDATEN | KPV2_BDAT | Datum Pumpversuch nach Instandhaltung |  | dat_KPVnach
| WV_BRU_TBL_PUMPENTECHNDATEN | KPV2_RWS | Ruhewasserspiegel Pumpversuch nach Instandhaltung in m u OKS | Berechnung Qs nach Instandhaltung | mw_RWS_KPVnach | num
| WV_BRU_TBL_PUMPENTECHNDATEN | KPV2_WSPI | Betriebswasserspiegel Pumpversuch nach Instandhaltung in m u OKS |  | mw_BWS_KPVnach | num
| WV_BRU_TBL_PUMPENTECHNDATEN | KPV2_Q | Förderleistung Pumpversuch nach Instandhaltung in m³/h |  | mw_Q_KPVnach | num
Zeitlicher Verlauf Ruhewasserspiegel | WV_GMS_TBL_GRUNDWASSER_GEMESSEN | BOHRUNGSNUMMER | Auto-ID Bohrung / Join
| WV_GMS_TBL_GWBR | NAME_MESSSTELLE | Klarname des Brunnens
| WV_GMS_TBL_GRUNDWASSER_GEMESSEN | GWST_GEMESSEN_AM | Datum der Messung
| WV_GMS_TBL_GRUNDWASSER_GEMESSEN | GWST_GEMESSEN_BEI_M | Wasserspiegel in m u Bohransatzpunkt |  |  | num
| WV_GMS_TBL_BOHRUNGEN | BOHRUNGSNUMMER | Auto-ID Bohrung / Join
| WV_GMS_TBL_BOHRUNGEN | ANSATZPUNKT_ZU_NN_M | Bohransatzpunkt in m NN |  |  | num
| WV_GMS_TBL_GWBR | BOHRUNGSNUMMER | Auto-ID Bohrung / Join
| WV_GMS_TBL_GWBR | BRU_OKS | Höhe Oberkante Brunnenschacht in m NN |  |  | num
| WV_GMS_TBL_GWBR | BRU_DATUM_INBETRIEB | Inbetriebnahmedatum des Brunnens | HSc neu 15.02.: zur Info mit abfragen, in Lineplot aufnehmen | dat_Inbetriebnahme
| WV_GMS_TBL_GWBR | RUHEWASSERSPIEGEL_GEMESSEN_AM | Datum Ruhewasserspiegel |  | dat_RWS
| WV_GMS_TBL_GWBR | RUHEWASSERSPIEGEL_GEMESSEN_BEI | Ruhewasserspiegel in m u OKS |  | mw_RWS | num
| WV_GMS_TBL_GWBR | BHG_GWBR_NR | Auto-ID Brunnen / Join
| WV_BRU_TBL_PUMPENTECHNDATEN | BHG_GWBR_NR | Auto-ID Brunnen / Join
| WV_BRU_TBL_PUMPENTECHNDATEN | KPV1_BDAT | Datum Pumpversuch vor Instandhaltung |  | dat_KPVvor
| WV_BRU_TBL_PUMPENTECHNDATEN | KPV1_RWS | Ruhewasserspiegel Pumpversuch vor Instandhaltung in m u OKS |  | mw_RWS_KPVvor | num
| WV_BRU_TBL_PUMPENTECHNDATEN | KPV2_BDAT | Datum Pumpversuch nach Instandhaltung |  | dat_KPVnach
| WV_BRU_TBL_PUMPENTECHNDATEN | KPV2_RWS | Ruhewasserspiegel Pumpversuch nach Instandhaltung in m u OKS |  | mw_RWS_KPVnach | num
Standortparameter - Geologie | WV_GMS_TBL_BOHRUNGEN | BOHRUNGSNUMMER | Auto-ID Bohrung / Join |  | id_Bohrung |  | ergänzt von Mathias
| WV_GMS_TBL_BOHRUNGEN | NAME_GEWAESSER | Nächstgelegenes Oberflächengewässer |  | name_Gewaesser | cat | ergänzt von Mathias
| WV_GMS_TBL_BOHRUNGEN | ENTFERNUNG_GEWAESSER | kürzeste horizontale Entfernung zum nächstgelegenen Oberflächengewässer in m | Feld leer?? // in WELLMA: Feld GW-UF-GWA??
| WV_GMS_TBL_GWBR | BOHRUNGSNUMMER | Auto-ID Brunnen / Join Gewässer - Brunnenname
| WV_GMS_TBL_GWBR | NAME_MESSSTELLE | Klarname des Brunnens
| WV_GMS_TBL_GWBR | FILTEROBERKANTE_M | Lage der Filteroberkante in m u OKS | hier nur für Berechnung Fließstrecke bis FOK
| WV_GMS_TBL_GWBR | GW_DRUCK | Aquiferverhältnisse (frei, gespannt, artesisch) |  | mw_Aquifer | cat
| WV_GMS_TBL_GWBR | GWSPANNUNG | Grundwasserleiter (gespannt/ ungespannt) |  | mw_Spannung | cat
|  |  | Gewichteter kf-Wert | [Berechnung Hella // mit Sebastian klären] | mw_kf | num
Bauliche Eigenschaften | WV_GMS_TBL_GWBR | NAME_MESSSTELLE | Klarname des Brunnens
| WV_GMS_TBL_GWBR | BRU_FART | Material des Filterrohrs |  | mw_Filtermaterial | cat
| WV_GMS_TBL_GWBR | BRU_VART | Material des Vollrohrs | Prüfung Materialmix VART = FART? | mw_Vollrohrmaterial | cat
| WV_GMS_TBL_GWBR | BRU_FART_falsch | Material des Filterrohrs // Vorhandensein Inliner? | Prüfung "enthält Inliner"? | mw_Inliner_falsch | cat | ja/nein
| WV_GMS_TBL_GWBR | BRU_DN_FILTER | Durchmesser des Filterrohrs in mm |  | mw_Durchmesser | num/cat? | --> es gibt nur bestimmte Werte, z.B. 300 - 400 - 600
| WV_GMS_TBL_GWBR | FILTEROBERKANTE_M | Lage der Filteroberkante in m u OKS |  | mw_FOK | num
| WV_GMS_TBL_GWBR | FILTERUNTERKANTE_M | Lage der Filterunterkante in m u OKS |  | mw_FUK | num
| WV_GMS_TBL_GWBR | ANZAHL_FILTERSTRECKEN | Anzahl Filterstrecken | bei Anzahl >1: Länge addieren --> für Anströmgeschwindigkeit | mw_Filteranzahl | num/cat? | @Mathias
| WV_GMS_TBL_GWBR | BRU_AUSBTIEFE | Tiefe des Brunnens in m NN |  | mw_Endteufe | num
| WV_GMS_TBL_GWBR | BRU_OKS | Höhe Oberkante Brunnenschacht in m NN | wird nur für Berechnungen gebraucht // Höhenbezugspunkt
| WV_GMS_TBL_GWBR | BOHRUNGSNUMMER | Auto-ID Bohrung / Join
| WV_GMS_TBL_BOHRTECHNIK | BOHRUNGSNUMMER | Auto-ID Bohrung / Join
| WV_GMS_TBL_BOHRTECHNIK | VON_M | ab xy m u Bohransatzpunkt --> MAX
| WV_GMS_TBL_BOHRTECHNIK | BOHRVERFAHREN | Bohrverfahren (trocken, Lufthebe, Spül usw.) | [Hella @ Sebastian: klären, ob mit reinnehmen und wie -- wenige Daten vorhanden, nur für Filterbereich?] | mw_Bohrverfahren | cat
Rohwasser-Chemie | WV_GMS_TBL_GWBR | BHG_GWBR_NR | Auto-ID Brunnen / Join | Kreuztabelle Spalte 1
| WV_GMS_TBL_GWBR | NAME_MESSSTELLE | Klarname des Brunnens | Kreuztabelle Dpalte 2
| DB2LABOR_Daten | BHG_GWBR_NR | Auto-ID Brunnen / Join
| DB2LABOR_Daten | PRUEFAUFTRAG | Veranlassung der Analyse | evt. Filter (z.B. nur Jahresuntersuchungen) | fil_lab-Veranlassung | cat
| DB2LABOR_Daten | PN_DATUMO | Probenahme-Datum | Kreuztabelle Spalte 3 | dat_Wasserchemie
| DB2LABOR_Daten | MESSWERT_MW | Messwert | Test mit Wert als min/max/median/letzter Wert --> was erklärt Alterung am besten? | …Kreuztabelle Parameter | num
| DB2LABOR_Daten | EINHEIT | Maßeinheit zum Messwert | als 2. Zeile möglich?? | unit_Wasserchemie
| DB2LABOR_Daten | PARAM_KURZNAME | Parameter | am besten Kreuztabelle: Brunnen - Datum - Werte
|  | Parameter gleich | Abfiltr. Stoffe | Aufpassen, ob "gleich" oder "enthält"; bei "gleich" muss genaue Schreibweise beachtet werden | mw_AFS63 | num
|  |  | Eisen |  | mw_Fe-gesamt | num
|  |  | el. Leitfähigkeit (25°C) |  | mw_LF | num
|  |  | Gesamttrockenrückstand / Trockenrückstand |  | mw_TS | num
|  |  | Glühverlust Schlamm |  | mw_GV | num
|  |  | Kupfer |  | mw_Cu | num
|  |  | Mangan |  | mw_Mn | num
|  |  | pH-Wert |  | mw_pH | num
|  |  | Redox-Spannung vor Ort |  | mw_Redox | num
|  |  | Sauerstoff gel. |  | mw_O2-geloest | num
|  |  | Nitrat |  | mw_NO3 | num
|  |  | Sulfat |  | mw_SO2 | num
|  |  | Temperatur |  | mw_TS | num
|  |  | Pges als PO4 | evt. Aggregieren? | mw_PO4 | num
|  |  | Phosphor ges. |  | mw_P-gesamt | num
|  | ADMINISTRATIVESMESSGEBIET |  |  | Gebiet |  | ergänzt von Mathias
|  | BHG_GWBR_NR |  |  | id_Brunnen |  | ergänzt von Mathias
|  | PN_DATUMO |  |  | dat_Wasserchemie |  | ergänzt von Mathias
|  | PARAM_KURZNAME |  |  | Parameter |  | ergänzt von Mathias
|  | MESSWERT_MW |  |  | Wert |  | ergänzt von Mathias
|  | EINHEIT |  |  | Einheit |  | ergänzt von Mathias
|  | ART_PW |  |  | Pumpenwechsel |  | ergänzt von Mathias
|  | ART_REG |  |  | REG_Mechanisch |  | ergänzt von Mathias
|  | ART_REG_SS |  |  | REG_Sprengschock |  | ergänzt von Mathias
|  | ART_HYDRO_MS |  |  | REG_Hydropuls |  | ergänzt von Mathias
|  | ART_REG_SAN |  |  | Sanierung |  | ergänzt von Mathias
|  | ART_MAN |  |  | Manschette |  | ergänzt von Mathias
|  | ART_BEM |  |  | Bemerkung
Note on D4: Hella Schwarzmüller: LIMS = Labor-Informations-Management-System
Note on D5: Hella Schwarzmüller: BWB-Schema = 3 Stellen WERK 4 Stellen Galerie 3 Stellen Brunnennr. innerhalb der Galerie / V für Vertikalfilterbrunnen 2 Stellen Baujahr

## Ziel_Labordaten
BHG_GWBR_NR | NAME_MESSSTELLE | PRUEFAUFTRAG | PN_DATUM | Abiltrierbare Stoffe | Eisen | Mangan | Kupfer | …

## Ziel_Ruhewasserspiegel
BHG_GWBR_NR | NAME_MESSSTELLE | dat_RWS | mw_RWS
162 | BEEgrfe01-/1970V | 1994-02-14 | 4.72
162 | BEEgrfe01-/1970V | 2000-04-10 | 5.18
162 | BEEgrfe01-/1970V | 2000-06-08 | 6.03
162 | BEEgrfe01-/1970V | 2005-11-28 | 4.84
162 | BEEgrfe01-/1970V | 2005-12-01 | 4.84
162 | BEEgrfe01-/1970V | 2010-06-30 | 5.22
162 | BEEgrfe01-/1970V | 2010-07-15 | 6.18
162 | BEEgrfe01-/1970V | 2013-03-21 | 5.6
162 | BEEgrfe01-/1970V | 2013-11-21 | 6.38
162 | BEEgrfe01-/1970V | 2015-02-17 | 6.45
166 | BEEgrfe05-/1993V | 1994-05-24 | 5.4
166 | BEEgrfe05-/1993V | 2000-06-05 | 7.06
166 | BEEgrfe05-/1993V | 2000-06-28 | 8.13
166 | BEEgrfe05-/1993V | 2005-12-13 | 4.53
166 | BEEgrfe05-/1993V | 2005-12-21 | 4.18
166 | BEEgrfe05-/1993V | 2010-05-03 | 6.31
166 | BEEgrfe05-/1993V | 2010-05-20 | 5.18
166 | BEEgrfe05-/1993V | 2015-04-22 | 7.49
166 | BEEgrfe05-/1993V | 2015-05-12 | 6.09
167 | BEEgrfe06-/1993V | 1994-05-24 | 5.15
167 | BEEgrfe06-/1993V | 2000-06-05 | 7.25
167 | BEEgrfe06-/1993V | 2000-06-28 | 8.28
167 | BEEgrfe06-/1993V | 2005-12-08 | 5.05
167 | BEEgrfe06-/1993V | 2005-12-13 | 4.78
167 | BEEgrfe06-/1993V | 2010-08-17 | 5.07
167 | BEEgrfe06-/1993V | 2010-09-07 | 5.55
168 | BEEgrfe07-/1993V | 1994-05-09 | 4.35
168 | BEEgrfe07-/1993V | 2000-06-26 | 7.9
168 | BEEgrfe07-/1993V | 2000-07-17 | 6.48
168 | BEEgrfe07-/1993V | 2005-12-05 | 5.57
168 | BEEgrfe07-/1993V | 2005-12-19 | 4.29
168 | BEEgrfe07-/1993V | 2010-04-20 | 8.67
168 | BEEgrfe07-/1993V | 2010-05-05 | 5.76
168 | BEEgrfe07-/1993V | 2015-03-24 | 7.66
168 | BEEgrfe07-/1993V | 2015-03-31 | 7.2
169 | BEEgrfe08-/1993V | 1994-05-04 | 2.85
169 | BEEgrfe08-/1993V | 1999-10-13 | 8.95
169 | BEEgrfe08-/1993V | 1999-10-13 | 8.95
169 | BEEgrfe08-/1993V | 2000-05-04 | 6.63
169 | BEEgrfe08-/1993V | 2000-05-29 | 8.65
169 | BEEgrfe08-/1993V | 2005-12-12 | 4.82
169 | BEEgrfe08-/1993V | 2005-12-16 | 4.48
169 | BEEgrfe08-/1993V | 2010-08-24 | 5.81
169 | BEEgrfe08-/1993V | 2010-10-21 | 6.6
169 | BEEgrfe08-/1993V | 2015-02-06 | 6.8
169 | BEEgrfe08-/1993V | 2015-03-16 | 6.76
170 | BEEgrfe09-/1993V | 1998-06-24 | 7.15
170 | BEEgrfe09-/1993V | 2000-06-26 | 8.24
170 | BEEgrfe09-/1993V | 2000-07-17 | 6.54
170 | BEEgrfe09-/1993V | 2005-11-30 | 6.25
170 | BEEgrfe09-/1993V | 2005-12-09 | 5.1
170 | BEEgrfe09-/1993V | 2010-10-14 | 7.85
170 | BEEgrfe09-/1993V | 2010-12-02 | 3.48
170 | BEEgrfe09-/1993V | 2012-08-17 | 7.6
171 | BEEgrfe10-/1993V | 2000-04-03 | 5.85
171 | BEEgrfe10-/1993V | 2000-08-21 | 7.2
171 | BEEgrfe10-/1993V | 2005-11-21 | 7.58
171 | BEEgrfe10-/1993V | 2005-11-29 | 6.48
171 | BEEgrfe10-/1993V | 2010-04-05 | 8.23
171 | BEEgrfe10-/1993V | 2010-04-21 | 7.72
171 | BEEgrfe10-/1993V | 2015-06-18 | 7.36
171 | BEEgrfe10-/1993V | 2015-07-02 | 7.03
172 | BEEgrfe11-/1970V | 1993-09-01 | 5.58
172 | BEEgrfe11-/1970V | 2000-07-12 | 9
172 | BEEgrfe11-/1970V | 2000-08-28 | 6.82
172 | BEEgrfe11-/1970V | 2005-10-04 | 7.27
172 | BEEgrfe11-/1970V | 2005-10-21 | 6.54
173 | BEEgrfe12-/1993V | 1994-04-06 | 3.62
173 | BEEgrfe12-/1993V | 2000-07-14 | 7.61
173 | BEEgrfe12-/1993V | 2000-08-11 | 6.1
173 | BEEgrfe12-/1993V | 2005-10-25 | 5.27
173 | BEEgrfe12-/1993V | 2005-11-25 | 5.32
173 | BEEgrfe12-/1993V | 2010-08-25 | 5.58
173 | BEEgrfe12-/1993V | 2010-09-13 | 4.73
173 | BEEgrfe12-/1993V | 2015-01-29 | 7.3
173 | BEEgrfe12-/1993V | 2015-03-04 | 5.95
174 | BEEgrfe13-/1970V | 1993-08-16 | 5.4
174 | BEEgrfe13-/1970V | 2000-07-24 | 6.64
174 | BEEgrfe13-/1970V | 2000-08-08 | 6.6
174 | BEEgrfe13-/1970V | 2005-11-21 | 5.2
174 | BEEgrfe13-/1970V | 2005-12-07 | 4.9
174 | BEEgrfe13-/1970V | 2008-06-09 | 7.2
174 | BEEgrfe13-/1970V | 2015-09-17 | 7.21
174 | BEEgrfe13-/1970V | 2015-09-29 | 5.42
177 | BEEgrfe16-/1970V | 1994-03-08 | 8.65
177 | BEEgrfe16-/1970V | 2000-08-30 | 6.61
177 | BEEgrfe16-/1970V | 2000-10-10 | 5.88
177 | BEEgrfe16-/1970V | 2005-09-07 | 7.66
177 | BEEgrfe16-/1970V | 2005-09-21 | 7.89
179 | BEEgrfe18-/1971V | 1994-04-05 | 5.15
179 | BEEgrfe18-/1971V | 2000-09-25 | 6.28
179 | BEEgrfe18-/1971V | 2000-11-07 | 4.95
179 | BEEgrfe18-/1971V | 2005-09-21 | 5.92
179 | BEEgrfe18-/1971V | 2005-09-30 | 6.36
179 | BEEgrfe18-/1971V | 2010-10-07 | 4.86
179 | BEEgrfe18-/1971V | 2010-10-28 | 4.51
179 | BEEgrfe18-/1971V | 2015-02-24 | 5.7
179 | BEEgrfe18-/1971V | 2015-03-23 | 5.55
184 | BEEwann01-/1971V | 1995-09-12 | 7.17
184 | BEEwann01-/1971V | 2000-11-17 | 7.08
184 | BEEwann01-/1971V | 2001-04-17 | 7.93
184 | BEEwann01-/1971V | 2006-08-01 | 8.5
184 | BEEwann01-/1971V | 2006-08-09 | 8.67
184 | BEEwann01-/1971V | 2013-05-17 | 8.63
185 | BEEwann02-/1974V | 1996-05-23 | 5.13
185 | BEEwann02-/1974V | 2000-11-10 | 7.1
185 | BEEwann02-/1974V | 2000-12-13 | 5.93
185 | BEEwann02-/1974V | 2006-07-20 | 8.12
185 | BEEwann02-/1974V | 2006-08-01 | 7.55
185 | BEEwann02-/1974V | 2008-06-10 | 7.09
185 | BEEwann02-/1974V | 2015-10-29 | 7.25
185 | BEEwann02-/1974V | 2015-11-19 | 6.21
186 | BEEwann03-/1973V | 10.09.1973 | 8
188 | BEEwann04-/1973V | 15.10.1973 | 6.9
191 | BEEwann05-/1973V | 25.10.1973 | 7.47
192 | BEEwann06-/1973V | 14.11.1973 | 7.32
193 | BEEwann07-/1974V | 1999-07-16 | 7.56
193 | BEEwann07-/1974V | 1999-09-07 | 7.24
193 | BEEwann07-/1974V | 2006-05-04 | 8.15
193 | BEEwann07-/1974V | 2006-05-23 | 7.81
193 | BEEwann07-/1974V | 2008-06-06 | 7.28
193 | BEEwann07-/1974V | 2015-11-19 | 6.82
193 | BEEwann07-/1974V | 2015-12-10 | 5.78
194 | BEEwann08-/1974V | 1995-06-26 | 4.13
194 | BEEwann08-/1974V | 2001-05-04 | 7.26
194 | BEEwann08-/1974V | 2001-05-29 | 7.28
194 | BEEwann08-/1974V | 2006-04-24 | 7.91
194 | BEEwann08-/1974V | 2006-05-04 | 7.52
194 | BEEwann08-/1974V | 2012-10-19 | 6.97
194 | BEEwann08-/1974V | 2013-05-23 | 7.34
195 | BEEwann09-/1974V | 2000-01-13 | 4.84
195 | BEEwann09-/1974V | 2009-04-03 | 4.05
195 | BEEwann09-/1974V | 2009-04-16 | 4.09
196 | BEEwann10-/1974V | 1995-04-26 | 4.06
196 | BEEwann10-/1974V | 1999-11-29 | 5.36
196 | BEEwann10-/1974V | 2000-01-13 | 5
196 | BEEwann10-/1974V | 2009-03-23 | 4.65
196 | BEEwann10-/1974V | 2009-04-01 | 4.27
197 | BEEwann11-/1974V | 2000-01-19 | 4.73
197 | BEEwann11-/1974V | 2009-02-26 | 4.5
197 | BEEwann11-/1974V | 2009-04-20 | 4.14
198 | BEEwann12-/1974V | 1995-04-03 | 4.09
198 | BEEwann12-/1974V | 1999-11-29 | 4.84
198 | BEEwann12-/1974V | 2000-01-27 | 4.98
198 | BEEwann12-/1974V | 2000-03-16 | 4.19
198 | BEEwann12-/1974V | 2011-02-10 | 4.6
198 | BEEwann12-/1974V | 2011-02-23 | 4.49
198 | BEEwann12-/1974V | 2012-10-23 | 4.96
199 | BEEwann13-/1974V | 2000-02-14 | 4.21
199 | BEEwann13-/1974V | 2009-01-16 | 4.9
199 | BEEwann13-/1974V | 2009-04-21 | 4.25
200 | BEEwann14-/1974V | 1995-03-13 | 3.56
200 | BEEwann14-/1974V | 2000-01-17 | 4.96
200 | BEEwann14-/1974V | 2000-03-13 | 5.01
200 | BEEwann14-/1974V | 2006-01-17 | 5.39
200 | BEEwann14-/1974V | 2006-04-13 | 5.49
200 | BEEwann14-/1974V | 2012-10-31 | 4.8
201 | BEEwann15-/1974V | 2000-02-29 | 4.11
201 | BEEwann15-/1974V | 2000-03-21 | 4.81
201 | BEEwann15-/1974V | 2006-01-17 | 5.17
201 | BEEwann15-/1974V | 2006-04-10 | 5.35
201 | BEEwann15-/1974V | 2012-11-02 | 5
202 | BEEwann16-/1973V | 1995-02-27 | 4.36
202 | BEEwann16-/1973V | 2000-01-17 | 5.96
202 | BEEwann16-/1973V | 2000-03-20 | 4.97
203 | BEElind01-/1995V | 1996-01-16 | 5.6
203 | BEElind01-/1995V | 2001-06-01 | 7.2
203 | BEElind01-/1995V | 2001-07-10 | 8.5
203 | BEElind01-/1995V | 2008-10-14 | 5.75
204 | BEElind02-/1995V | 1996-01-16 | 4.95
204 | BEElind02-/1995V | 2001-06-07 | 6.19
204 | BEElind02-/1995V | 2001-07-06 | 8
204 | BEElind02-/1995V | 2008-10-07 | 5.27
205 | BEElind03-/1995V | 1995-12-18 | 5.16
205 | BEElind03-/1995V | 2001-06-25 | 6.49
205 | BEElind03-/1995V | 2001-08-01 | 6.99
205 | BEElind03-/1995V | 2008-09-30 | 5.91
206 | BEElind04-/1995V | 1995-12-18 | 2.95
206 | BEElind04-/1995V | 2001-07-13 | 3.92
206 | BEElind04-/1995V | 2001-08-16 | 3.91
206 | BEElind04-/1995V | 2008-08-26 | 3.27
206 | BEElind04-/1995V | 2008-09-30 | 3.17
207 | BEElind05-/1995V | 1995-11-14 | 2.78
207 | BEElind05-/1995V | 2001-07-18 | 4
207 | BEElind05-/1995V | 2001-08-31 | 4
207 | BEElind05-/1995V | 2008-08-21 | 3.77
208 | BEElind06-/1995V | 1995-11-14 | 2.78
208 | BEElind06-/1995V | 2001-08-20 | 3.41
208 | BEElind06-/1995V | 2001-09-13 | 3.15
208 | BEElind06-/1995V | 2008-08-04 | 4.91
208 | BEElind06-/1995V | 2008-08-14 | 4.5
208 | BEElind06-/1995V | 2014-02-06 | 3.45
208 | BEElind06-/1995V | 2014-06-03 | 3.57
209 | BEElind07-/1995V | 1995-10-31 | 4.9
209 | BEElind07-/1995V | 2001-08-23 | 8.48
209 | BEElind07-/1995V | 2001-09-20 | 6.02
209 | BEElind07-/1995V | 2008-07-25 | 7.45
209 | BEElind07-/1995V | 2008-08-05 | 6.5
210 | BEElind08-/1995V | 1995-10-31 | 4.81
210 | BEElind08-/1995V | 2001-09-18 | 5.35
210 | BEElind08-/1995V | 2001-10-01 | 6.23
210 | BEElind08-/1995V | 2008-07-14 | 7.98
210 | BEElind08-/1995V | 2008-07-29 | 8.8
210 | BEElind08-/1995V | 2014-02-17 | 7.01
210 | BEElind08-/1995V | 2014-03-31 | 7.25
211 | BEElind09-/1995V | 1995-08-28 | 5.23
211 | BEElind09-/1995V | 2001-09-25 | 5.96
211 | BEElind09-/1995V | 2001-10-12 | 6.45
211 | BEElind09-/1995V | 2008-06-16 | 7.72
211 | BEElind09-/1995V | 2008-07-01 | 8.73
211 | BEElind09-/1995V | 2014-08-04 | 6.85
211 | BEElind09-/1995V | 2014-09-10 | 7.18
211 | BEElind09-/1995V | 2017-01-30 | 7.57
211 | BEElind09-/1995V | 2017-02-06 | 6.99
212 | BEElind10-/1994V | 1995-06-19 | 4.45
212 | BEElind10-/1994V | 2001-10-09 | 5.9
212 | BEElind10-/1994V | 2001-10-23 | 6.07
212 | BEElind10-/1994V | 2008-06-30 | 8.71
212 | BEElind10-/1994V | 2008-07-14 | 8.74
212 | BEElind10-/1994V | 2014-08-15 | 7.08
212 | BEElind10-/1994V | 2014-09-22 | 7.18
213 | BEElind11-/1994V | 1995-06-19 | 4.56
213 | BEElind11-/1994V | 2001-10-17 | 6.85
213 | BEElind11-/1994V | 2001-10-26 | 5.3
213 | BEElind11-/1994V | 2008-05-28 | 8.19
213 | BEElind11-/1994V | 2008-06-17 | 7.46
213 | BEElind11-/1994V | 2014-09-02 | 7.23
213 | BEElind11-/1994V | 2014-10-14 | 7.5
216 | BEElind14-/1994V | 1995-06-06 | 5.14
216 | BEElind14-/1994V | 1998-05-29 | 6.2
216 | BEElind14-/1994V | 1998-08-27 | 6.24
216 | BEElind14-/1994V | 2001-10-24 | 6
216 | BEElind14-/1994V | 2001-11-12 | 6.12
216 | BEElind14-/1994V | 2008-05-05 | 7.53
216 | BEElind14-/1994V | 2008-06-05 | 11
216 | BEElind14-/1994V | 2013-10-18 | 8.12
216 | BEElind14-/1994V | 2013-11-21 | 7.68
217 | BEElind15-/1994V | 1995-05-22 | 4.4
217 | BEElind15-/1994V | 2001-10-30 | 6.9
217 | BEElind15-/1994V | 2001-11-07 | 7.32
217 | BEElind15-/1994V | 2008-04-08 | 6.85
217 | BEElind15-/1994V | 2013-06-26 | 8.74
217 | BEElind15-/1994V | 2013-09-04 | 7.8
218 | BEElind16-/1994V | 1995-05-22 | 4.6
218 | BEElind16-/1994V | 2001-11-07 | 6.99
218 | BEElind16-/1994V | 2001-11-20 | 6.79
218 | BEElind16-/1994V | 2008-03-18 | 7.91
218 | BEElind16-/1994V | 2008-04-02 | 7.72
218 | BEElind16-/1994V | 2013-09-05 | 8.51
218 | BEElind16-/1994V | 2013-10-22 | 7.34
219 | BEElind17-/1994V | 1995-05-22 | 4.75
219 | BEElind17-/1994V | 2001-11-02 | 6.94
219 | BEElind17-/1994V | 2002-01-08 | 6.43
219 | BEElind17-/1994V | 2008-03-10 | 8.54
219 | BEElind17-/1994V | 2008-03-17 | 7.91
219 | BEElind17-/1994V | 2014-11-07 | 8.44
219 | BEElind17-/1994V | 2015-01-08 | 7.47
220 | BEElind18-/1994V | 1995-05-08 | 4.28
220 | BEElind18-/1994V | 2001-11-13 | 6.62
220 | BEElind18-/1994V | 2001-11-29 | 7.1
220 | BEElind18-/1994V | 2008-02-22 | 7.85
220 | BEElind18-/1994V | 2008-03-07 | 8.27
220 | BEElind18-/1994V | 2014-11-21 | 7.42
220 | BEElind18-/1994V | 2015-01-21 | 7.9
221 | BEElind19-/1994V | 1995-05-16 | 4.24
221 | BEElind19-/1994V | 2001-11-21 | 7.49
221 | BEElind19-/1994V | 2001-12-06 | 7.23
221 | BEElind19-/1994V | 2008-02-11 | 8.19
221 | BEElind19-/1994V | 2008-04-03 | 7.34
221 | BEElind19-/1994V | 2013-11-06 | 7.44
221 | BEElind19-/1994V | 2014-01-07 | 6.32
222 | BEElind20-/1994V | 1995-05-08 | 4.21
222 | BEElind20-/1994V | 2001-11-30 | 6.66
222 | BEElind20-/1994V | 2001-12-17 | 6.97
222 | BEElind20-/1994V | 2008-01-25 | 7.88
222 | BEElind20-/1994V | 2008-02-06 | 8.74
222 | BEElind20-/1994V | 2014-03-19 | 8
222 | BEElind20-/1994V | 2014-04-15 | 6.49
228 | BEEliep01-/1991V | 1998-05-25 | 4.29
228 | BEEliep01-/1991V | 1998-06-02 | 4.47
228 | BEEliep01-/1991V | 2004-02-16 | 7.5
228 | BEEliep01-/1991V | 2004-03-18 | 7.71
228 | BEEliep01-/1991V | 2010-02-16 | 5.76
228 | BEEliep01-/1991V | 2010-04-13 | 4.48
228 | BEEliep01-/1991V | 2013-02-14 | 5.7
228 | BEEliep01-/1991V | 2013-02-14 | 5.7
228 | BEEliep01-/1991V | 2016-12-14 | 6.89
228 | BEEliep01-/1991V | 2017-01-01 | 7.26
229 | BEEliep02-/1977V | 15.03.1977 | 3.93
229 | BEEliep02-/1977V | 1998-04-27 | 3.64
229 | BEEliep02-/1977V | 1998-05-04 | 3.92
229 | BEEliep02-/1977V | 2004-04-17 | 7.79
229 | BEEliep02-/1977V | 2004-05-19 | 7.2
229 | BEEliep02-/1977V | 2010-03-04 | 4.85
229 | BEEliep02-/1977V | 2010-04-14 | 4.24
229 | BEEliep02-/1977V | 2013-04-29 | 7
229 | BEEliep02-/1977V | 2017-01-03 | 7.73
229 | BEEliep02-/1977V | 2017-02-08 | 8.23
230 | BEEliep03-/1976V | 1998-05-07 | 5.14
230 | BEEliep03-/1976V | 1998-05-14 | 6.72
230 | BEEliep03-/1976V | 2004-03-02 | 5.67
230 | BEEliep03-/1976V | 2004-03-25 | 7.63
230 | BEEliep03-/1976V | 2009-11-17 | 5.5
230 | BEEliep03-/1976V | 2010-04-15 | 4.94
231 | BEEliep04-/1991V | 1998-06-02 | 5.13
231 | BEEliep04-/1991V | 1998-06-09 | 6.82
231 | BEEliep04-/1991V | 2004-05-26 | 6.13
231 | BEEliep04-/1991V | 2004-06-11 | 8.19
231 | BEEliep04-/1991V | 2009-10-14 | 5.98
231 | BEEliep04-/1991V | 2009-11-18 | 4.29
231 | BEEliep04-/1991V | 2013-04-10 | 8.44
231 | BEEliep04-/1991V | 2016-11-14 | 9.37
231 | BEEliep04-/1991V | 2016-12-05 | 8.01
232 | BEEliep05-/1991V | 1998-02-23 | 5.09
232 | BEEliep05-/1991V | 1998-02-24 | 4.46
232 | BEEliep05-/1991V | 2004-09-09 | 9.92
232 | BEEliep05-/1991V | 2005-01-05 | 7.03
232 | BEEliep05-/1991V | 2009-09-28 | 6.37
232 | BEEliep05-/1991V | 2009-10-16 | 5.34
232 | BEEliep05-/1991V | 2013-08-29 | 8.83
232 | BEEliep05-/1991V | 2016-04-21 | 5.69
232 | BEEliep05-/1991V | 2016-05-18 | 8.63
233 | BEEliep06-/1991V | 1998-04-27 | 5.61
233 | BEEliep06-/1991V | 2004-04-26 | 7.01
233 | BEEliep06-/1991V | 2004-05-05 | 7.12
233 | BEEliep06-/1991V | 2009-08-25 | 8.47
233 | BEEliep06-/1991V | 2009-09-10 | 5.52
233 | BEEliep06-/1991V | 2014-04-07 | 7.34
233 | BEEliep06-/1991V | 2014-08-20 | 8.07
234 | BEEliep07-/1991V | 1998-03-25 | 4.5
234 | BEEliep07-/1991V | 2004-04-07 | 7.49
234 | BEEliep07-/1991V | 2004-04-22 | 6.64
234 | BEEliep07-/1991V | 2009-09-09 | 5.58
234 | BEEliep07-/1991V | 2009-09-29 | 6.16
234 | BEEliep07-/1991V | 2014-01-16 | 5.3
234 | BEEliep07-/1991V | 2016-03-31 | 6.01
234 | BEEliep07-/1991V | 2016-04-20 | 5.57
235 | BEEliep08-/1991V | 1998-02-09 | 3.95
235 | BEEliep08-/1991V | 1998-02-11 | 5.42
235 | BEEliep08-/1991V | 2004-09-01 | 9.63
235 | BEEliep08-/1991V | 2005-01-05 | 7.13
235 | BEEliep08-/1991V | 2009-08-07 | 9.14
235 | BEEliep08-/1991V | 2009-08-21 | 8.09
235 | BEEliep08-/1991V | 2013-02-15 | 5.76
235 | BEEliep08-/1991V | 2016-04-21 | 5.53
235 | BEEliep08-/1991V | 2016-05-10 | 9.1
236 | BEEliep09-/1991V | 1998-02-01 | 4.8
236 | BEEliep09-/1991V | 1998-02-03 | 5.36
236 | BEEliep09-/1991V | 2005-01-04 | 7.13
236 | BEEliep09-/1991V | 2005-01-19 | 8.96
236 | BEEliep09-/1991V | 2009-07-28 | 7.68
236 | BEEliep09-/1991V | 2009-08-12 | 6.83
236 | BEEliep09-/1991V | 2013-02-18 | 5.79
236 | BEEliep09-/1991V | 2016-03-23 | 4.95
236 | BEEliep09-/1991V | 2016-04-06 | 5.15
237 | BEEliep10-/1991V | 1998-01-21 | 5.34
237 | BEEliep10-/1991V | 1998-01-26 | 3.85
237 | BEEliep10-/1991V | 2004-08-23 | 8.45
237 | BEEliep10-/1991V | 2004-09-03 | 9.76
237 | BEEliep10-/1991V | 2009-06-30 | 6.56
237 | BEEliep10-/1991V | 2009-07-16 | 6.79
237 | BEEliep10-/1991V | 2013-02-27 | 6.03
237 | BEEliep10-/1991V | 2016-04-07 | 4.83
237 | BEEliep10-/1991V | 2016-04-27 | 6.33
238 | BEEliep11-/1991V | 1998-01-06 | 6.3
238 | BEEliep11-/1991V | 1998-01-13 | 6.01
238 | BEEliep11-/1991V | 2004-08-13 | 10.07
238 | BEEliep11-/1991V | 2004-08-23 | 9.38
238 | BEEliep11-/1991V | 2009-07-15 | 7.7
238 | BEEliep11-/1991V | 2009-07-29 | 8.83
238 | BEEliep11-/1991V | 2013-02-28 | 7.12
238 | BEEliep11-/1991V | 2016-03-15 | 6.95
238 | BEEliep11-/1991V | 2016-04-04 | 6.83
239 | BEEliep12-/1991V | 1997-12-04 | 4.6
239 | BEEliep12-/1991V | 1997-12-11 | 4.07
239 | BEEliep12-/1991V | 2004-08-03 | 9.78
239 | BEEliep12-/1991V | 2005-01-11 | 7.7
239 | BEEliep12-/1991V | 2009-06-15 | 7.34
239 | BEEliep12-/1991V | 2009-07-02 | 7.44
239 | BEEliep12-/1991V | 2013-05-15 | 7.23
239 | BEEliep12-/1991V | 2016-09-22 | 8.61
239 | BEEliep12-/1991V | 2016-11-02 | 8.31
240 | BEEliep13-/1990V | 1997-11-24 | 5.02
240 | BEEliep13-/1990V | 1997-12-01 | 5
240 | BEEliep13-/1990V | 2004-07-23 | 7.99
240 | BEEliep13-/1990V | 2004-08-03 | 9.85
240 | BEEliep13-/1990V | 2009-05-27 | 7.41
240 | BEEliep13-/1990V | 2009-06-17 | 7.48
240 | BEEliep13-/1990V | 2013-10-24 | 7.35
241 | BEEliep14-/2000V | 2000-06-23 | 7.62
241 | BEEliep14-/2000V | 2009-05-14 | 7.79
241 | BEEliep14-/2000V | 2009-06-05 | 6.2
241 | BEEliep14-/2000V | 2013-04-24 | 8.33
241 | BEEliep14-/2000V | 2015-03-09 | 9.3
241 | BEEliep14-/2000V | 2015-03-23 | 7.58
242 | BEEliep15-/2000V | 2000-06-23 | 6.86
242 | BEEliep15-/2000V | 2009-04-29 | 6.85
242 | BEEliep15-/2000V | 2009-05-18 | 6.06
242 | BEEliep15-/2000V | 2013-11-25 | 5.89
242 | BEEliep15-/2000V | 2016-08-30 | 7.8
242 | BEEliep15-/2000V | 2016-09-21 | 7.45
243 | BEEwies01-/1966V | 1994-07-18 | 6.3
243 | BEEwies01-/1966V | 1999-09-28 | 6.43
243 | BEEwies01-/1966V | 1999-10-27 | 6.03
243 | BEEwies01-/1966V | 2004-09-27 | 8.04
243 | BEEwies01-/1966V | 2004-10-12 | 7.69
243 | BEEwies01-/1966V | 2015-04-22 | 7.26
243 | BEEwies01-/1966V | 2015-05-05 | 7.31
244 | BEEwies02-/1967V | 1994-07-28 | 6.5
244 | BEEwies02-/1967V | 1999-08-30 | 6.28
244 | BEEwies02-/1967V | 1999-09-30 | 5.1
244 | BEEwies02-/1967V | 2002-01-17 | 5.36
244 | BEEwies02-/1967V | 2002-01-25 | 5.3
246 | BEEwies03-/1967V | 1994-08-23 | 5.5
246 | BEEwies03-/1967V | 1999-08-30 | 4.94
246 | BEEwies03-/1967V | 1999-10-18 | 4.39
246 | BEEwies03-/1967V | 2004-05-24 | 5.45
246 | BEEwies03-/1967V | 2004-09-27 | 6.02
247 | BEEwies04-/1974V | 1994-09-06 | 7.1
247 | BEEwies04-/1974V | 1999-08-04 | 7.29
247 | BEEwies04-/1974V | 1999-08-24 | 6.41
247 | BEEwies04-/1974V | 2004-05-17 | 7.1
247 | BEEwies04-/1974V | 2004-06-04 | 6.97
247 | BEEwies04-/1974V | 2012-09-06 | 5.58
247 | BEEwies04-/1974V | 2015-03-02 | 7.55
247 | BEEwies04-/1974V | 2015-04-21 | 6.63
248 | BEEwies05-/1974V | 1997-08-22 | 5.67
248 | BEEwies05-/1974V | 1999-08-03 | 6.12
248 | BEEwies05-/1974V | 1999-09-01 | 5.98
248 | BEEwies05-/1974V | 2004-05-05 | 6.1
248 | BEEwies05-/1974V | 2004-05-14 | 5.75
248 | BEEwies05-/1974V | 2012-09-12 | 5.15
248 | BEEwies05-/1974V | 2015-03-02 | 5.95
248 | BEEwies05-/1974V | 2015-04-08 | 5.88
249 | BEEwies06-/1974V | 1994-09-12 | 6.8
249 | BEEwies06-/1974V | 1999-10-19 | 6.76
249 | BEEwies06-/1974V | 1999-11-03 | 6.81
317 | BEErehw01-/1979V | 1996-07-05 | 4.98
317 | BEErehw01-/1979V | 2003-05-28 | 2.75
317 | BEErehw01-/1979V | 2006-02-28 | 2.33
317 | BEErehw01-/1979V | 2007-12-20 | 1.81
317 | BEErehw01-/1979V | 2014-12-02 | 2.79
317 | BEErehw01-/1979V | 2016-02-24 | 2.4
317 | BEErehw01-/1979V | 2016-03-04 | 2.61
318 | BEErehw02-/1979V | 1990-12-12 | 4.2
318 | BEErehw02-/1979V | 2010-05-20 | 1.97
318 | BEErehw02-/1979V | 2012-11-07 | 2.16
318 | BEErehw02-/1979V | 2016-02-05 | 2.3
318 | BEErehw02-/1979V | 2016-02-19 | 2.18
319 | BEErehw03-/1978V | 2003-05-08 | 3.14
319 | BEErehw03-/1978V | 2006-02-13 | 2.74
319 | BEErehw03-/1978V | 2006-03-13 | 3.2
319 | BEErehw03-/1978V | 2007-12-07 | 1.61
319 | BEErehw03-/1978V | 2013-05-03 | 3.02
319 | BEErehw03-/1978V | 2016-03-07 | 3.01
319 | BEErehw03-/1978V | 2016-03-21 | 3.28
320 | BEErehw04-/1978V | 21.11.1978 | 4.42
320 | BEErehw04-/1978V | 1991-01-16 | 6.59
320 | BEErehw04-/1978V | 2010-05-19 | 3.97
320 | BEErehw04-/1978V | 2016-01-12 | 4.16
320 | BEErehw04-/1978V | 2016-02-02 | 4.28
321 | BEErehw05-/1979V | 2006-03-14 | 3.86
321 | BEErehw05-/1979V | 2006-04-19 | 2.7
321 | BEErehw05-/1979V | 2007-12-11 | 2.12
321 | BEErehw05-/1979V | 2014-09-09 | 3.5
321 | BEErehw05-/1979V | 2014-09-26 | 3.22
322 | BEErehw06-/1979V | 2003-04-15 | 3.75
322 | BEErehw06-/1979V | 2006-03-21 | 3.71
322 | BEErehw06-/1979V | 2006-05-31 | 3.72
323 | BEErehw07-/1979V | 1995-12-13 | 3.12
323 | BEErehw07-/1979V | 2010-05-18 | 4.13
323 | BEErehw07-/1979V | 2016-02-12 | 3.78
323 | BEErehw07-/1979V | 2016-03-14 | 4.16
324 | BEErehw08-/1979V | 2006-04-11 | 3.17
324 | BEErehw08-/1979V | 2006-04-24 | 2.85
324 | BEErehw08-/1979V | 2007-12-06 | 2.24
324 | BEErehw08-/1979V | 2014-09-29 | 3.35
324 | BEErehw08-/1979V | 2014-10-13 | 3.29
325 | BEErehw09-/1979V | 1995-11-07 | 3.8
325 | BEErehw09-/1979V | 2006-04-05 | 4.9
325 | BEErehw09-/1979V | 2006-04-20 | 4.3
325 | BEErehw09-/1979V | 2008-05-27 | 4.53
325 | BEErehw09-/1979V | 2015-08-05 | 5.82
325 | BEErehw09-/1979V | 2015-08-13 | 5.88
326 | BEErehw10-/1979V | 2003-04-11 | 3.71
326 | BEErehw10-/1979V | 2006-04-25 | 3.28
326 | BEErehw10-/1979V | 2006-05-05 | 3.48
326 | BEErehw10-/1979V | 2008-05-27 | 3.5
326 | BEErehw10-/1979V | 2016-01-04 | 3.94
326 | BEErehw10-/1979V | 2016-02-10 | 3.68
327 | BEErehw11-/1979V | 1995-11-13 | 3.06
327 | BEErehw11-/1979V | 2006-05-04 | 3.44
327 | BEErehw11-/1979V | 2006-06-14 | 3.9
327 | BEErehw11-/1979V | 2008-05-26 | 3.48
327 | BEErehw11-/1979V | 2014-11-07 | 3.84
327 | BEErehw11-/1979V | 2014-11-25 | 3.65
328 | BEErehw12-/1979V | 1995-10-31 | 2.38
328 | BEErehw12-/1979V | 2006-05-09 | 2.99
328 | BEErehw12-/1979V | 2006-06-22 | 3.52
328 | BEErehw12-/1979V | 2008-05-26 | 2.9
328 | BEErehw12-/1979V | 2012-08-28 | 2.9
328 | BEErehw12-/1979V | 2014-12-05 | 3.54
328 | BEErehw12-/1979V | 2015-02-25 | 3.58
735 | BEEgrfe02-/2003V | 20.12.2003 | 6.12
735 | BEEgrfe02-/2003V | 2004-04-13 | 4.68
735 | BEEgrfe02-/2003V | 2010-06-16 | 4.91
735 | BEEgrfe02-/2003V | 2010-07-01 | 4.71
735 | BEEgrfe02-/2003V | 2012-08-23 | 5.58
735 | BEEgrfe02-/2003V | 2016-08-12 | 6.2
735 | BEEgrfe02-/2003V | 2016-08-22 | 5.87
736 | BEEgrfe03-/2003V | 2004-04-07 | 5.61
736 | BEEgrfe03-/2003V | 2010-06-03 | 4.98
736 | BEEgrfe03-/2003V | 2010-06-17 | 4.88
736 | BEEgrfe03-/2003V | 2015-08-24 | 9.03
736 | BEEgrfe03-/2003V | 2015-09-15 | 7.75
737 | BEEgrfe14-/2003V | 2004-04-07 | 6.09
737 | BEEgrfe14-/2003V | 2010-09-10 | 4.97
737 | BEEgrfe14-/2003V | 2010-09-23 | 4.5
737 | BEEgrfe14-/2003V | 2015-10-01 | 7.53
737 | BEEgrfe14-/2003V | 2015-10-15 | 5.18
741 | BEEgrfe19-/2003V | 2004-04-13 | 4.55
741 | BEEgrfe19-/2003V | 2010-11-30 | 4.36
741 | BEEgrfe19-/2003V | 2011-02-09 | 5.48
741 | BEEgrfe19-/2003V | 2015-05-18 | 6.23
741 | BEEgrfe19-/2003V | 2015-06-15 | 6.73
742 | BEElind12-/2002V | 2002-06-05 | 7.4
742 | BEElind12-/2002V | 2008-08-14 | 7.4
742 | BEElind12-/2002V | 2008-11-10 | 7.33
742 | BEElind12-/2002V | 2012-10-18 | 7.93
742 | BEElind12-/2002V | 2015-02-02 | 7.53
742 | BEElind12-/2002V | 2015-02-18 | 7.44
743 | BEElind13-/2002V | 2002-06-26 | 7.7
743 | BEElind13-/2002V | 2008-11-05 | 7.46
743 | BEElind13-/2002V | 2008-12-15 | 7.87
743 | BEElind13-/2002V | 2012-10-11 | 7.08
743 | BEElind13-/2002V | 2015-02-17 | 7.3
743 | BEElind13-/2002V | 2015-04-14 | 6.96
744 | BEElind21-/2002V | 2003-04-23 | 8.03
744 | BEElind21-/2002V | 2007-11-23 | 9.4
744 | BEElind21-/2002V | 2008-02-20 | 8.62
744 | BEElind21-/2002V | 2013-11-29 | 7.75
744 | BEElind21-/2002V | 2014-02-04 | 7.28
745 | BEElind22-/2002V | 2003-04-24 | 7.75
745 | BEElind22-/2002V | 2007-11-14 | 9.41
745 | BEElind22-/2002V | 2007-11-26 | 8.83
745 | BEElind22-/2002V | 2014-04-03 | 7.56
745 | BEElind22-/2002V | 2014-05-19 | 7.37
746 | BEElind23-/2002V | 07.10.2002 | 5.88
746 | BEElind23-/2002V | 2003-06-12 | 7.41
746 | BEElind23-/2002V | 2007-10-31 | 8.16
746 | BEElind23-/2002V | 2007-11-14 | 9.27
746 | BEElind23-/2002V | 2013-12-10 | 6.94
746 | BEElind23-/2002V | 2014-01-29 | 6.09
747 | BEElind24-/2002V | 2003-06-16 | 8.64
747 | BEElind24-/2002V | 2007-10-18 | 8.84
747 | BEElind24-/2002V | 2007-10-31 | 7.95
747 | BEElind24-/2002V | 2014-01-23 | 6.11
747 | BEElind24-/2002V | 2014-02-19 | 7.09
748 | BEElind25-/2002V | 2003-06-17 | 9.33
748 | BEElind25-/2002V | 2007-10-08 | 10.26
748 | BEElind25-/2002V | 2007-10-18 | 9.41
748 | BEElind25-/2002V | 2013-05-27 | 8.97
748 | BEElind25-/2002V | 2014-12-03 | 7.97
748 | BEElind25-/2002V | 2015-02-11 | 8.07
770 | BEEgrfe04-/2004V | 17.11.2004 | 6.13
770 | BEEgrfe04-/2004V | 2010-05-19 | 5.56
770 | BEEgrfe04-/2004V | 2010-06-15 | 5.11
770 | BEEgrfe04-/2004V | 2014-08-20 | 6.42
770 | BEEgrfe04-/2004V | 2014-09-08 | 6
771 | BEEgrfe15-/2004V | 2010-09-22 | 4.47
771 | BEEgrfe15-/2004V | 2010-10-11 | 4.58
771 | BEEgrfe15-/2004V | 2015-05-28 | 7.06
771 | BEEgrfe15-/2004V | 2015-06-17 | 6.2
772 | BEEgrfe17-/2004V | 20.10.2004 | 6.17
772 | BEEgrfe17-/2004V | 2010-11-19 | 5.81
772 | BEEgrfe17-/2004V | 2010-12-01 | 4.78
772 | BEEgrfe17-/2004V | 2015-04-14 | 7.57
772 | BEEgrfe17-/2004V | 2015-04-29 | 7.75
914 | FRIa---01-/1973V | 19.02.1973 | 4.4
915 | FRIa---02-/1973V | 22.02.1973 | 4.45
916 | FRIa---03-/1973V | 27.02.1973 | 4.35
917 | FRIa---04-/1973V | 01.03.1973 | 4.2
918 | FRIa---05-/1973V | 07.03.1973 | 4.45
919 | FRIa---06-/1973V | 08.03.1973 | 4.3
920 | FRIa---07-/1973V | 12.03.1973 | 4.6
921 | FRIa---08-/1973V | 13.03.1973 | 4.5
922 | FRIa---09-/1973V | 15.03.1973 | 4.4
923 | FRIa---10-/1973V | 19.03.1973 | 4.5
924 | FRIa---11-/1973V | 20.03.1973 | 4.65
925 | FRIa---12-/1973V | 21.03.1973 | 4.65
926 | FRIa---13-/1973V | 21.03.1973 | 4.5
927 | FRIa---14-/1973V | 22.03.1973 | 4.6
928 | FRIa---15-/1973V | 22.03.1973 | 4.55
929 | FRIa---16-/1973V | 22.03.1973 | 4.6
929 | FRIa---16-/1973V | 1997-07-08 | 5.76
929 | FRIa---16-/1973V | 1997-11-13 | 6.18
929 | FRIa---16-/1973V | 2001-05-22 | 5.99
929 | FRIa---16-/1973V | 2001-05-30 | 5.95
929 | FRIa---16-/1973V | 2003-11-18 | 6
929 | FRIa---16-/1973V | 2004-01-20 | 5.88
930 | FRIa---17-/1973V | 22.03.1973 | 4.7
931 | FRIa---18-/1973V | 22.03.1973 | 4.6
931 | FRIa---18-/1973V | 1997-07-07 | 5.48
931 | FRIa---18-/1973V | 1997-11-20 | 5.84
931 | FRIa---18-/1973V | 2001-06-05 | 5.83
931 | FRIa---18-/1973V | 2001-06-11 | 5.79
931 | FRIa---18-/1973V | 2003-11-17 | 5.76
931 | FRIa---18-/1973V | 2004-02-05 | 5.6
932 | FRIa---19-/1973V | 26.03.1973 | 4.6
932 | FRIa---19-/1973V | 1997-07-03 | 5.72
932 | FRIa---19-/1973V | 1997-11-25 | 5.79
932 | FRIa---19-/1973V | 2001-06-13 | 5.92
932 | FRIa---19-/1973V | 2001-06-18 | 5.9
932 | FRIa---19-/1973V | 2003-11-25 | 5.9
932 | FRIa---19-/1973V | 2004-02-05 | 5.67
932 | FRIa---19-/1973V | 2005-07-11 | 6.2
932 | FRIa---19-/1973V | 2005-07-18 | 6.3
933 | FRIa---20-/1973V | 29.03.1973 | 4.5
934 | FRIa---21-/1973V | 29.3.1973 | 4.8
935 | FRIa---22-/1973V | 29.03.1973 | 5
936 | FRIa---23-/1973V | 5.4.1973 | 4.5
937 | FRIa---24-/1973V | 02.04.1973 | 5.5
938 | FRIa---25-/1973V | 2.4.1973 | 4.8
939 | FRIa---26-/1973V | 09.04.1973 | 4.8
940 | FRIa---27-/1973V | 18.04.1973 | 4.8
941 | FRIa---28-/1973V | 17.04.1973 | 4.7
942 | FRIa---29-/1973V | 16.04.1973 | 4.7
943 | FRIa---30-/1973V | 13.04.1973 | 5
944 | FRIa---31-/1973V | 12.04.1973 | 5.1
945 | FRIa---32-/1973V | 11.04.1973 | 5.1
946 | FRIa---33-/1973V | 10.04.1973 | 5.1
947 | FRIb---01-/1992V | 1993-04-19 | 5.57
947 | FRIb---01-/1992V | 1999-08-11 | 6.33
947 | FRIb---01-/1992V | 2000-07-19 | 6.19
947 | FRIb---01-/1992V | 2000-08-22 | 6.22
947 | FRIb---01-/1992V | 2007-06-27 | 7
947 | FRIb---01-/1992V | 2007-07-10 | 6.3
948 | FRIb---02-/1991V | 1993-04-19 | 6.17
948 | FRIb---02-/1991V | 1999-08-12 | 6.84
948 | FRIb---02-/1991V | 2001-08-21 | 6.34
948 | FRIb---02-/1991V | 2001-08-28 | 6.33
948 | FRIb---02-/1991V | 2007-06-15 | 7.7
948 | FRIb---02-/1991V | 2007-06-27 | 7.6
949 | FRIb---03-/1991V | 1993-04-19 | 6.22
949 | FRIb---03-/1991V | 1999-08-13 | 6.77
949 | FRIb---03-/1991V | 2001-08-29 | 6.29
949 | FRIb---03-/1991V | 2001-08-31 | 6.41
949 | FRIb---03-/1991V | 2007-05-04 | 7.6
949 | FRIb---03-/1991V | 2007-06-13 | 6.85
950 | FRIb---04-/1991V | 1993-03-17 | 6.38
950 | FRIb---04-/1991V | 2001-09-05 | 6.47
950 | FRIb---04-/1991V | 2001-09-06 | 6.39
950 | FRIb---04-/1991V | 2007-04-13 | 8.2
950 | FRIb---04-/1991V | 2007-06-04 | 7
950 | FRIb---04-/1991V | 2015-03-26 | 6.8
950 | FRIb---04-/1991V | 2015-04-22 | 6.79
951 | FRIb---05-/1991V | 1993-02-22 | 6.61
951 | FRIb---05-/1991V | 2001-09-17 | 6.66
951 | FRIb---05-/1991V | 2001-09-20 | 6.75
951 | FRIb---05-/1991V | 2007-04-03 | 8.3
951 | FRIb---05-/1991V | 2007-04-13 | 7.15
952 | FRIb---06-/1991V | 1993-02-15 | 6.85
952 | FRIb---06-/1991V | 2001-09-10 | 7.1
952 | FRIb---06-/1991V | 2001-09-13 | 6.95
952 | FRIb---06-/1991V | 2007-03-21 | 8.5
952 | FRIb---06-/1991V | 2007-04-02 | 7.5
953 | FRIb---07-/1991V | 1992-09-02 | 8.08
953 | FRIb---07-/1991V | 1996-02-29 | 7.33
953 | FRIb---07-/1991V | 2001-09-20 | 7.02
953 | FRIb---07-/1991V | 2001-09-25 | 7.08
953 | FRIb---07-/1991V | 2007-03-13 | 8.5
953 | FRIb---07-/1991V | 2007-03-22 | 8
953 | FRIb---07-/1991V | 2015-03-30 | 7.96
953 | FRIb---07-/1991V | 2015-04-23 | 7.95
954 | FRIb---08-/1991V | 02.12.1991 | 6.77
954 | FRIb---08-/1991V | 1992-09-07 | 8.4
954 | FRIb---08-/1991V | 1996-02-28 | 7.33
954 | FRIb---08-/1991V | 2001-09-27 | 7.01
954 | FRIb---08-/1991V | 2001-10-08 | 7.17
954 | FRIb---08-/1991V | 2007-03-05 | 7.5
954 | FRIb---08-/1991V | 2007-03-14 | 8.3
954 | FRIb---08-/1991V | 2015-04-28 | 7.94
954 | FRIb---08-/1991V | 2015-06-04 | 8.2
955 | FRIb---09-/1991V | 1992-06-30 | 7.74
955 | FRIb---09-/1991V | 2001-09-28 | 7.6
955 | FRIb---09-/1991V | 2001-10-09 | 7.68
955 | FRIb---09-/1991V | 2007-02-21 | 9.9
955 | FRIb---09-/1991V | 2007-03-06 | 9.5
955 | FRIb---09-/1991V | 2015-04-29 | 8.65
955 | FRIb---09-/1991V | 2015-06-05 | 8.98
956 | FRIb---10-/1991V | 1992-07-01 | 7.9
956 | FRIb---10-/1991V | 2001-10-10 | 7.88
956 | FRIb---10-/1991V | 2001-10-30 | 8.23
956 | FRIb---10-/1991V | 2007-02-13 | 9.9
956 | FRIb---10-/1991V | 2007-02-22 | 9
956 | FRIb---10-/1991V | 2015-07-29 | 9.45
956 | FRIb---10-/1991V | 2015-08-24 | 9.21
956 | FRIb---10-/1991V | 2016-02-23 | 8.9
957 | FRIb---11-/1991V | 1992-07-06 | 8.5
957 | FRIb---11-/1991V | 2001-10-17 | 8.02
957 | FRIb---11-/1991V | 2001-10-30 | 8.72
957 | FRIb---11-/1991V | 2007-02-07 | 10.1
957 | FRIb---11-/1991V | 2007-02-19 | 9.8
957 | FRIb---11-/1991V | 2015-07-30 | 9.53
957 | FRIb---11-/1991V | 2015-08-25 | 9.34
957 | FRIb---11-/1991V | 2016-02-24 | 8.98
958 | FRIb---12-/1991V | 1992-07-08 | 8.93
958 | FRIb---12-/1991V | 1996-02-22 | 8.88
958 | FRIb---12-/1991V | 2001-10-19 | 8.52
958 | FRIb---12-/1991V | 2001-11-01 | 8.59
958 | FRIb---12-/1991V | 2007-01-23 | 9.9
958 | FRIb---12-/1991V | 2007-02-07 | 9.9
958 | FRIb---12-/1991V | 2015-08-27 | 9.89
958 | FRIb---12-/1991V | 2015-10-26 | 9.82
959 | FRIb---13-/1991V | 1992-07-13 | 9.71
959 | FRIb---13-/1991V | 1996-02-16 | 9.07
959 | FRIb---13-/1991V | 2001-10-31 | 9
959 | FRIb---13-/1991V | 2001-11-08 | 8.96
959 | FRIb---13-/1991V | 2007-01-22 | 10.4
959 | FRIb---13-/1991V | 2007-01-30 | 10.5
959 | FRIb---13-/1991V | 2015-09-22 | 10.42
959 | FRIb---13-/1991V | 2015-11-06 | 10.22
960 | FRIb---14-/1991V | 1991-08-26 | 7.56
960 | FRIb---14-/1991V | 1996-02-20 | 9.17
960 | FRIb---14-/1991V | 2003-07-30 | 9.7
960 | FRIb---14-/1991V | 2003-08-11 | 9.97
960 | FRIb---14-/1991V | 2009-02-09 | 8.53
960 | FRIb---14-/1991V | 2009-09-15 | 8.77
960 | FRIb---14-/1991V | 2015-11-09 | 10.07
960 | FRIb---14-/1991V | 2015-12-08 | 10.1
961 | FRIb---15-/1991V | 1992-08-19 | 7.74
961 | FRIb---15-/1991V | 2003-07-01 | 9.36
961 | FRIb---15-/1991V | 2003-07-29 | 9.64
961 | FRIb---15-/1991V | 2009-01-15 | 8.79
961 | FRIb---15-/1991V | 2009-02-13 | 8.5
962 | FRIb---16-/1991V | 1991-08-12 | 7.65
962 | FRIb---16-/1991V | 2003-08-12 | 10.04
962 | FRIb---16-/1991V | 2003-08-21 | 10.2
962 | FRIb---16-/1991V | 2009-01-16 | 8.63
962 | FRIb---16-/1991V | 2009-02-20 | 8.42
962 | FRIb---16-/1991V | 2015-11-12 | 10.01
962 | FRIb---16-/1991V | 2016-01-08 | 9.72
963 | FRIb---17-/1991V | 1991-07-29 | 7.16
963 | FRIb---17-/1991V | 2003-08-25 | 9.51
963 | FRIb---17-/1991V | 2003-09-03 | 9.42
963 | FRIb---17-/1991V | 2009-02-19 | 8.04
963 | FRIb---17-/1991V | 2009-03-09 | 8.04
963 | FRIb---17-/1991V | 2016-01-12 | 9.42
963 | FRIb---17-/1991V | 2016-02-04 | 9.43
964 | FRIb---18-/1991V | 1991-07-23 | 7.94
964 | FRIb---18-/1991V | 2003-09-04 | 9.91
964 | FRIb---18-/1991V | 2003-09-15 | 9.58
964 | FRIb---18-/1991V | 2009-02-23 | 8.73
964 | FRIb---18-/1991V | 2009-03-10 | 8.67
964 | FRIb---18-/1991V | 2016-01-18 | 9.98
964 | FRIb---18-/1991V | 2016-02-05 | 9.93
965 | FRIb---19-/1989V | 2000-07-04 | 9.35
965 | FRIb---19-/1989V | 2000-07-06 | 9.28
965 | FRIb---19-/1989V | 2006-01-18 | 8.83
965 | FRIb---19-/1989V | 2006-02-01 | 8.86
965 | FRIb---19-/1989V | 2009-03-11 | 8.48
965 | FRIb---19-/1989V | 2009-03-25 | 8.7
965 | FRIb---19-/1989V | 2010-01-18 | 9.71
965 | FRIb---19-/1989V | 2010-03-08 | 9.15
965 | FRIb---19-/1989V | 2015-05-18 | 10.24
965 | FRIb---19-/1989V | 2015-07-17 | 10.34
966 | FRIb---20-/1989V | 1993-08-16 | 6.68
966 | FRIb---20-/1989V | 1993-11-11 | 9.05
966 | FRIb---20-/1989V | 2000-06-27 | 9.23
966 | FRIb---20-/1989V | 2000-07-03 | 9.42
966 | FRIb---20-/1989V | 2006-01-06 | 9.28
966 | FRIb---20-/1989V | 2006-01-27 | 9.18
966 | FRIb---20-/1989V | 2009-03-18 | 8.82
966 | FRIb---20-/1989V | 2009-04-02 | 9.08
966 | FRIb---20-/1989V | 2012-01-25 | 9.35
966 | FRIb---20-/1989V | 2012-02-22 | 8.9
966 | FRIb---20-/1989V | 2016-10-27 | 10.33
966 | FRIb---20-/1989V | 2016-11-14 | 10.37
967 | FRIb---21-/1989V | 1993-01-19 | 8.77
967 | FRIb---21-/1989V | 2000-05-03 | 8.66
967 | FRIb---21-/1989V | 2000-05-17 | 8.91
967 | FRIb---21-/1989V | 2006-01-05 | 9.73
967 | FRIb---21-/1989V | 2006-01-25 | 9.59
967 | FRIb---21-/1989V | 2009-04-03 | 9.36
967 | FRIb---21-/1989V | 2009-04-15 | 9.6
967 | FRIb---21-/1989V | 2012-01-27 | 9.8
967 | FRIb---21-/1989V | 2012-02-23 | 9.5
967 | FRIb---21-/1989V | 2016-10-05 | 10.74
967 | FRIb---21-/1989V | 2016-10-25 | 10.38
968 | FRIb---22-/1989V | 1993-02-03 | 8.41
968 | FRIb---22-/1989V | 2000-06-15 | 8.94
968 | FRIb---22-/1989V | 2000-06-23 | 9.34
968 | FRIb---22-/1989V | 2006-01-30 | 9.23
968 | FRIb---22-/1989V | 2006-02-03 | 9.49
968 | FRIb---22-/1989V | 2011-05-20 | 8.7
968 | FRIb---22-/1989V | 2011-07-20 | 9.15
968 | FRIb---22-/1989V | 2013-02-07 | 9.53
968 | FRIb---22-/1989V | 2013-03-19 | 9.7
969 | FRIb---23-/1989V | 1993-03-01 | 8.21
969 | FRIb---23-/1989V | 2000-06-08 | 8.95
969 | FRIb---23-/1989V | 2000-06-20 | 9.25
969 | FRIb---23-/1989V | 2006-02-06 | 9.44
969 | FRIb---23-/1989V | 2006-02-10 | 9.7
969 | FRIb---23-/1989V | 2011-01-11 | 9.65
969 | FRIb---23-/1989V | 2011-01-25 | 8.85
969 | FRIb---23-/1989V | 2014-12-04 | 9.4
969 | FRIb---23-/1989V | 2015-01-16 | 9.8
970 | FRIb---24-/1989V | 1993-03-08 | 8.39
970 | FRIb---24-/1989V | 2000-04-28 | 8.93
970 | FRIb---24-/1989V | 2000-05-09 | 8.68
970 | FRIb---24-/1989V | 2006-02-16 | 9.95
970 | FRIb---24-/1989V | 2006-02-23 | 10.07
970 | FRIb---24-/1989V | 2011-01-11 | 9.75
970 | FRIb---24-/1989V | 2011-01-31 | 9.45
970 | FRIb---24-/1989V | 2015-03-16 | 10.84
970 | FRIb---24-/1989V | 2015-03-24 | 10.35
971 | FRIb---25-/1989V | 1993-03-09 | 8.47
971 | FRIb---25-/1989V | 1993-03-10 | 8.47
971 | FRIb---25-/1989V | 2000-05-18 | 9
971 | FRIb---25-/1989V | 2000-05-29 | 9.05
971 | FRIb---25-/1989V | 2005-12-16 | 9.36
971 | FRIb---25-/1989V | 2006-01-04 | 9.6
971 | FRIb---25-/1989V | 2009-04-14 | 9.98
971 | FRIb---25-/1989V | 2009-04-21 | 9.85
971 | FRIb---25-/1989V | 2009-10-13 | 9.83
971 | FRIb---25-/1989V | 2009-11-10 | 9.55
971 | FRIb---25-/1989V | 2012-03-27 | 9.4
971 | FRIb---25-/1989V | 2012-04-18 | 9.5
971 | FRIb---25-/1989V | 2015-07-16 | 11.33
971 | FRIb---25-/1989V | 2015-07-28 | 11.33
971 | FRIb---25-/1989V | 2016-08-30 | 10.35
971 | FRIb---25-/1989V | 2016-09-22 | 10.75
972 | FRIb---26-/1989V | 1993-03-29 | 7.66
972 | FRIb---26-/1989V | 2000-03-22 | 8.51
972 | FRIb---26-/1989V | 2000-04-13 | 8.25
972 | FRIb---26-/1989V | 2005-11-07 | 8.38
972 | FRIb---26-/1989V | 2005-12-15 | 9.2
972 | FRIb---26-/1989V | 2009-04-20 | 9.83
972 | FRIb---26-/1989V | 2009-04-28 | 9.93
972 | FRIb---26-/1989V | 2009-10-13 | 9.94
972 | FRIb---26-/1989V | 2009-12-17 | 10.5
972 | FRIb---26-/1989V | 2012-03-29 | 10.1
972 | FRIb---26-/1989V | 2012-04-25 | 9.6
972 | FRIb---26-/1989V | 2016-08-15 | 10.55
972 | FRIb---26-/1989V | 2016-08-24 | 10.5
973 | FRIb---27-/1989V | 1993-04-06 | 7.74
973 | FRIb---27-/1989V | 2000-04-05 | 8.82
973 | FRIb---27-/1989V | 2000-04-18 | 8.72
973 | FRIb---27-/1989V | 2006-02-22 | 10.88
973 | FRIb---27-/1989V | 2006-03-01 | 10.57
973 | FRIb---27-/1989V | 2011-02-01 | 10.48
973 | FRIb---27-/1989V | 2011-02-24 | 9.65
973 | FRIb---27-/1989V | 2014-11-21 | 10.2
973 | FRIb---27-/1989V | 2014-12-02 | 10.3
974 | FRIb---28-/1989V | 1993-04-20 | 7.14
974 | FRIb---28-/1989V | 2000-03-21 | 8.62
974 | FRIb---28-/1989V | 2000-04-04 | 8.51
974 | FRIb---28-/1989V | 2005-10-05 | 9.8
974 | FRIb---28-/1989V | 2005-12-14 | 9.62
974 | FRIb---28-/1989V | 2009-04-24 | 10.4
974 | FRIb---28-/1989V | 2009-05-13 | 10.15
974 | FRIb---28-/1989V | 2012-04-26 | 10.4
974 | FRIb---28-/1989V | 2012-07-30 | 9.9
974 | FRIb---28-/1989V | 2016-04-12 | 10.64
974 | FRIb---28-/1989V | 2016-05-13 | 10.54
975 | FRIb---29-/1989V | 1993-05-05 | 7.62
975 | FRIb---29-/1989V | 2000-03-06 | 8.91
975 | FRIb---29-/1989V | 2000-03-13 | 8.87
975 | FRIb---29-/1989V | 2005-11-07 | 8.8
975 | FRIb---29-/1989V | 2005-12-08 | 9.5
975 | FRIb---29-/1989V | 2009-04-30 | 10.62
975 | FRIb---29-/1989V | 2009-05-15 | 10.28
975 | FRIb---29-/1989V | 2010-01-18 | 10.29
975 | FRIb---29-/1989V | 2010-02-22 | 10.25
975 | FRIb---29-/1989V | 2013-02-05 | 10.05
975 | FRIb---29-/1989V | 2013-03-18 | 10.02
976 | FRIb---30-/1988V | 1993-05-18 | 8.03
976 | FRIb---30-/1988V | 2000-02-04 | 9.49
976 | FRIb---30-/1988V | 2000-02-23 | 9.22
976 | FRIb---30-/1988V | 2005-11-04 | 9.03
976 | FRIb---30-/1988V | 2005-11-21 | 9.65
976 | FRIb---30-/1988V | 2009-05-12 | 10.23
976 | FRIb---30-/1988V | 2009-05-27 | 10.3
976 | FRIb---30-/1988V | 2010-05-21 | 9.96
976 | FRIb---30-/1988V | 2010-06-30 | 10.1
976 | FRIb---30-/1988V | 2013-02-08 | 10.63
976 | FRIb---30-/1988V | 2013-03-19 | 10.3
977 | FRIb---31-/1988V | 1993-05-25 | 8.2
977 | FRIb---31-/1988V | 1996-02-12 | 9.3
977 | FRIb---31-/1988V | 2000-02-03 | 9.63
977 | FRIb---31-/1988V | 2000-02-10 | 9.88
977 | FRIb---31-/1988V | 2006-02-28 | 10.51
977 | FRIb---31-/1988V | 2006-03-03 | 10.23
977 | FRIb---31-/1988V | 2011-02-17 | 10.15
977 | FRIb---31-/1988V | 2011-03-07 | 8.75
977 | FRIb---31-/1988V | 2015-02-24 | 11.23
977 | FRIb---31-/1988V | 2015-03-12 | 10.82
978 | FRIb---32-/1988V | 1993-06-07 | 8.23
978 | FRIb---32-/1988V | 1996-02-14 | 9.32
978 | FRIb---32-/1988V | 2000-01-13 | 9.81
978 | FRIb---32-/1988V | 2000-01-27 | 10.13
978 | FRIb---32-/1988V | 2006-03-02 | 10.15
978 | FRIb---32-/1988V | 2006-03-07 | 10.12
978 | FRIb---32-/1988V | 2011-03-02 | 10.2
978 | FRIb---32-/1988V | 2011-03-21 | 9.25
978 | FRIb---32-/1988V | 2015-03-02 | 10.65
978 | FRIb---32-/1988V | 2015-03-11 | 10.7
979 | FRIb---33-/1988V | 1993-06-28 | 8.15
979 | FRIb---33-/1988V | 1996-02-23 | 8.4
979 | FRIb---33-/1988V | 2000-01-12 | 9.54
979 | FRIb---33-/1988V | 2000-01-18 | 9.66
979 | FRIb---33-/1988V | 2005-10-24 | 8.94
979 | FRIb---33-/1988V | 2005-11-03 | 8.67
979 | FRIb---33-/1988V | 2009-05-26 | 10.14
979 | FRIb---33-/1988V | 2009-06-15 | 9.67
979 | FRIb---33-/1988V | 2010-05-21 | 9.29
979 | FRIb---33-/1988V | 2010-07-01 | 9.7
979 | FRIb---33-/1988V | 2013-01-31 | 10.21
979 | FRIb---33-/1988V | 2013-03-14 | 9.78
980 | FRIb---34-/1988V | 1996-02-26 | 8.37
980 | FRIb---34-/1988V | 2000-01-12 | 9.6
980 | FRIb---34-/1988V | 2000-01-18 | 9.98
980 | FRIb---34-/1988V | 2006-03-08 | 10.1
980 | FRIb---34-/1988V | 2006-03-10 | 10.35
980 | FRIb---34-/1988V | 2014-01-17 | 9.82
980 | FRIb---34-/1988V | 2014-02-28 | 9.57
981 | FRIb---35-/1988V | 1993-08-03 | 7.56
981 | FRIb---35-/1988V | 1996-02-29 | 8.14
981 | FRIb---35-/1988V | 1999-12-03 | 9.76
981 | FRIb---35-/1988V | 2000-01-04 | 9.37
981 | FRIb---35-/1988V | 2005-10-11 | 6.69
981 | FRIb---35-/1988V | 2005-10-24 | 9.1
981 | FRIb---35-/1988V | 2009-06-02 | 10.18
981 | FRIb---35-/1988V | 2009-06-17 | 10.07
981 | FRIb---35-/1988V | 2012-02-24 | 10.1
981 | FRIb---35-/1988V | 2012-03-06 | 9.4
981 | FRIb---35-/1988V | 2016-04-07 | 11.01
981 | FRIb---35-/1988V | 2016-04-28 | 10.78
982 | FRIb---36-/1988V | 1993-08-04 | 7.63
982 | FRIb---36-/1988V | 1999-11-30 | 9.8
982 | FRIb---36-/1988V | 1999-12-07 | 9.45
982 | FRIb---36-/1988V | 2006-03-14 | 10.33
982 | FRIb---36-/1988V | 2006-03-20 | 10.03
982 | FRIb---36-/1988V | 2011-03-10 | 10.15
982 | FRIb---36-/1988V | 2011-03-28 | 8.65
982 | FRIb---36-/1988V | 2015-02-06 | 10.57
982 | FRIb---36-/1988V | 2015-02-19 | 10.78
983 | FRIb---37-/1988V | 1993-08-24 | 7.3
983 | FRIb---37-/1988V | 1999-11-29 | 9.45
983 | FRIb---37-/1988V | 1999-12-06 | 9.45
983 | FRIb---37-/1988V | 2006-03-16 | 10.44
983 | FRIb---37-/1988V | 2006-03-24 | 10.38
983 | FRIb---37-/1988V | 2011-03-14 | 10.3
983 | FRIb---37-/1988V | 2011-03-31 | 8.9
983 | FRIb---37-/1988V | 2015-02-05 | 10.72
983 | FRIb---37-/1988V | 2015-02-18 | 10.55
984 | FRIb---38-/1988V | 1993-09-03 | 7.19
984 | FRIb---38-/1988V | 2003-09-16 | 10.4
984 | FRIb---38-/1988V | 2003-09-22 | 10.34
984 | FRIb---38-/1988V | 2008-10-24 | 9.09
984 | FRIb---38-/1988V | 2008-11-19 | 8.71
984 | FRIb---38-/1988V | 2014-01-20 | 9.3
984 | FRIb---38-/1988V | 2014-07-31 | 11.11
985 | FRIb---39-/1988V | 1993-09-09 | 7.2
985 | FRIb---39-/1988V | 2003-09-18 | 10.35
985 | FRIb---39-/1988V | 2003-09-30 | 10.01
985 | FRIb---39-/1988V | 2008-10-24 | 9.13
985 | FRIb---39-/1988V | 2008-11-19 | 8.74
986 | FRIb---40-/1988V | 1993-09-27 | 7.17
986 | FRIb---40-/1988V | 2003-09-29 | 10.22
986 | FRIb---40-/1988V | 2003-10-06 | 9.92
986 | FRIb---40-/1988V | 2014-01-20 | 9.29
986 | FRIb---40-/1988V | 2014-02-21 | 9.04
987 | FRIb---41-/1988V | 1993-10-04 | 7.35
987 | FRIb---41-/1988V | 2003-10-07 | 10.26
987 | FRIb---41-/1988V | 2003-10-29 | 9.45
987 | FRIb---41-/1988V | 2008-11-11 | 8.85
987 | FRIb---41-/1988V | 2008-11-26 | 9.15
987 | FRIb---41-/1988V | 2012-05-03 | 8.5
987 | FRIb---41-/1988V | 2012-07-23 | 9.75
987 | FRIb---41-/1988V | 2016-05-12 | 10.97
987 | FRIb---41-/1988V | 2016-06-16 | 11.4
988 | FRIb---42-/1988V | 1993-10-25 | 7.51
988 | FRIb---42-/1988V | 2003-10-28 | 9.3
988 | FRIb---42-/1988V | 2003-11-10 | 9
988 | FRIb---42-/1988V | 2008-11-27 | 8.96
988 | FRIb---42-/1988V | 2008-12-11 | 8.6
988 | FRIb---42-/1988V | 2014-03-13 | 9.02
988 | FRIb---42-/1988V | 2014-03-19 | 9.19
989 | FRIb---43-/1988V | 1996-03-13 | 7
989 | FRIb---43-/1988V | 2003-09-24 | 10.08
989 | FRIb---43-/1988V | 2003-10-07 | 10.3
989 | FRIb---43-/1988V | 2008-11-27 | 8.92
989 | FRIb---43-/1988V | 2008-12-16 | 8.5
989 | FRIb---43-/1988V | 2012-03-16 | 8.05
989 | FRIb---43-/1988V | 2012-03-28 | 8.5
989 | FRIb---43-/1988V | 2016-03-08 | 10.95
989 | FRIb---43-/1988V | 2016-04-05 | 10.71
990 | FRIb---44-/1988V | 1993-11-09 | 7.56
990 | FRIb---44-/1988V | 2003-09-17 | 10.65
990 | FRIb---44-/1988V | 2003-09-29 | 10.79
990 | FRIb---44-/1988V | 2008-11-17 | 9.14
990 | FRIb---44-/1988V | 2008-12-19 | 8.5
990 | FRIb---44-/1988V | 2014-03-20 | 9.01
990 | FRIb---44-/1988V | 2014-08-05 | 10.87
991 | FRIb---45-/1988V | 1993-11-18 | 5.87
991 | FRIb---45-/1988V | 2003-10-17 | 8.9
991 | FRIb---45-/1988V | 2003-10-29 | 8.5
991 | FRIb---45-/1988V | 2008-11-17 | 7.98
991 | FRIb---45-/1988V | 2008-12-18 | 7.6
991 | FRIb---45-/1988V | 2014-03-04 | 7.67
991 | FRIb---45-/1988V | 2014-07-23 | 9.54
992 | FRIb---46-/1988V | 1993-09-15 | 6.46
992 | FRIb---46-/1988V | 2003-10-08 | 9
992 | FRIb---46-/1988V | 2003-10-16 | 9.4
992 | FRIb---46-/1988V | 2014-04-03 | 8.34
992 | FRIb---46-/1988V | 2014-04-09 | 7.44
993 | FRIb---47-/1988V | 1993-09-13 | 6.45
993 | FRIb---47-/1988V | 2003-09-05 | 9.95
993 | FRIb---47-/1988V | 2003-09-16 | 10.02
993 | FRIb---47-/1988V | 2008-11-12 | 6.7
993 | FRIb---47-/1988V | 2008-12-01 | 7.75
993 | FRIb---47-/1988V | 2014-04-14 | 8.1
993 | FRIb---47-/1988V | 2014-08-18 | 10.23
994 | FRIb---48-/1988V | 1993-09-01 | 5.63
994 | FRIb---48-/1988V | 1996-03-12 | 4.32
994 | FRIb---48-/1988V | 2003-08-04 | 7.35
994 | FRIb---48-/1988V | 2003-08-11 | 7.45
994 | FRIb---48-/1988V | 2008-11-12 | 6.8
994 | FRIb---48-/1988V | 2008-11-24 | 7.8
994 | FRIb---48-/1988V | 2014-04-10 | 6.4
994 | FRIb---48-/1988V | 2014-04-17 | 7.54
995 | FRIb---49-/1988V | 1999-10-28 | 7.47
995 | FRIb---49-/1988V | 1999-11-05 | 7.5
995 | FRIb---49-/1988V | 2006-03-20 | 8.95
995 | FRIb---49-/1988V | 2006-04-04 | 8.21
995 | FRIb---49-/1988V | 2011-04-06 | 9.35
995 | FRIb---49-/1988V | 2011-04-20 | 7.45
995 | FRIb---49-/1988V | 2014-11-08 | 9.51
995 | FRIb---49-/1988V | 2014-11-21 | 8.47
996 | FRIb---50-/1988V | 1993-08-03 | 7.68
996 | FRIb---50-/1988V | 1996-03-15 | 4.53
996 | FRIb---50-/1988V | 1999-09-22 | 7.1
996 | FRIb---50-/1988V | 1999-09-24 | 8.6
996 | FRIb---50-/1988V | 2006-03-29 | 7.93
996 | FRIb---50-/1988V | 2006-04-12 | 7.62
996 | FRIb---50-/1988V | 2011-04-08 | 8.35
996 | FRIb---50-/1988V | 2011-05-02 | 7.35
996 | FRIb---50-/1988V | 2014-11-06 | 9.81
996 | FRIb---50-/1988V | 2014-11-14 | 9.6
996 | FRIb---50-/1988V | 2017-01-17 | 10.18
996 | FRIb---50-/1988V | 2017-01-27 | 9.17
997 | FRIb---51-/1988V | 1996-03-14 | 4.47
997 | FRIb---51-/1988V | 1999-09-21 | 7.32
997 | FRIb---51-/1988V | 1999-09-21 | 7.32
997 | FRIb---51-/1988V | 1999-09-23 | 7.5
997 | FRIb---51-/1988V | 1999-09-23 | 7.5
997 | FRIb---51-/1988V | 2005-10-11 | 7.62
997 | FRIb---51-/1988V | 2005-10-21 | 7.4
997 | FRIb---51-/1988V | 2009-06-11 | 8.64
997 | FRIb---51-/1988V | 2009-06-29 | 7.26
997 | FRIb---51-/1988V | 2012-05-07 | 8.45
997 | FRIb---51-/1988V | 2012-07-17 | 8.75
997 | FRIb---51-/1988V | 2016-03-01 | 8.55
997 | FRIb---51-/1988V | 2016-03-31 | 9.1
998 | FRIb---52-/1988V | 1993-07-06 | 5.91
998 | FRIb---52-/1988V | 1996-03-18 | 4
998 | FRIb---52-/1988V | 1999-05-07 | 7.05
998 | FRIb---52-/1988V | 1999-09-08 | 7.45
998 | FRIb---52-/1988V | 2005-09-28 | 8.25
998 | FRIb---52-/1988V | 2005-10-17 | 7.23
998 | FRIb---52-/1988V | 2009-06-24 | 8.35
998 | FRIb---52-/1988V | 2009-07-06 | 7.63
998 | FRIb---52-/1988V | 2009-09-10 | 6.5
998 | FRIb---52-/1988V | 2010-04-12 | 6.75
998 | FRIb---52-/1988V | 2013-04-09 | 6.98
998 | FRIb---52-/1988V | 2013-06-06 | 7.66
999 | FRIb---53-/1988V | 1993-06-23 | 6.41
999 | FRIb---53-/1988V | 1999-05-20 | 6.05
999 | FRIb---53-/1988V | 1999-09-14 | 7.68
999 | FRIb---53-/1988V | 2006-03-30 | 7.81
999 | FRIb---53-/1988V | 2006-04-18 | 6.64
999 | FRIb---53-/1988V | 2011-04-29 | 8.15
999 | FRIb---53-/1988V | 2011-05-13 | 6.9
999 | FRIb---53-/1988V | 2015-01-22 | 8.5
999 | FRIb---53-/1988V | 2015-02-02 | 8.33
999 | FRIb---53-/1988V | 2016-12-14 | 9.44
999 | FRIb---53-/1988V | 2017-01-11 | 9.44
1000 | FRIb---54-/1988V | 1993-06-09 | 6.12
1000 | FRIb---54-/1988V | 1999-05-20 | 5.96
1000 | FRIb---54-/1988V | 1999-09-20 | 7.22
1000 | FRIb---54-/1988V | 2005-09-20 | 8.5
1000 | FRIb---54-/1988V | 2005-10-06 | 7.95
1000 | FRIb---54-/1988V | 2009-07-01 | 7.83
1000 | FRIb---54-/1988V | 2009-07-23 | 7.75
1000 | FRIb---54-/1988V | 2010-03-24 | 7.7
1000 | FRIb---54-/1988V | 2010-05-19 | 7.65
1000 | FRIb---54-/1988V | 2013-05-03 | 6.71
1000 | FRIb---54-/1988V | 2013-05-31 | 7.38
1001 | FRIb---55-/1988V | 1993-06-01 | 6.05
1001 | FRIb---55-/1988V | 1999-04-09 | 7.12
1001 | FRIb---55-/1988V | 1999-05-05 | 6.09
1001 | FRIb---55-/1988V | 2006-04-13 | 7.25
1001 | FRIb---55-/1988V | 2006-04-24 | 7.23
1001 | FRIb---55-/1988V | 2011-05-09 | 7.65
1001 | FRIb---55-/1988V | 2011-05-19 | 6.4
1001 | FRIb---55-/1988V | 2015-01-16 | 8.46
1001 | FRIb---55-/1988V | 2015-02-03 | 8.1
1002 | FRIb---56-/1988V | 1993-05-10 | 5.73
1002 | FRIb---56-/1988V | 1999-04-12 | 5.78
1002 | FRIb---56-/1988V | 1999-05-04 | 5.58
1002 | FRIb---56-/1988V | 2005-08-31 | 7.86
1002 | FRIb---56-/1988V | 2005-09-05 | 8.14
1002 | FRIb---56-/1988V | 2009-07-28 | 7.96
1002 | FRIb---56-/1988V | 2009-08-11 | 7.98
1003 | FRIb---57-/1988V | 1993-04-27 | 5.86
1003 | FRIb---57-/1988V | 1999-04-13 | 6.05
1003 | FRIb---57-/1988V | 1999-05-03 | 5.85
1003 | FRIb---57-/1988V | 2006-04-20 | 6.87
1003 | FRIb---57-/1988V | 2006-04-26 | 6.61
1003 | FRIb---57-/1988V | 2011-05-18 | 7.2
1003 | FRIb---57-/1988V | 2011-07-04 | 6.45
1003 | FRIb---57-/1988V | 2014-12-02 | 7.68
1003 | FRIb---57-/1988V | 2015-01-14 | 8
1003 | FRIb---57-/1988V | 2016-11-18 | 8.44
1003 | FRIb---57-/1988V | 2016-11-30 | 8.37
1004 | FRIb---58-/1989V | 1993-03-29 | 4.98
1004 | FRIb---58-/1989V | 1999-04-09 | 5.66
1004 | FRIb---58-/1989V | 1999-04-29 | 5.32
1004 | FRIb---58-/1989V | 2005-08-18 | 7.1
1004 | FRIb---58-/1989V | 2005-08-30 | 7.16
1004 | FRIb---58-/1989V | 2009-08-07 | 6.98
1004 | FRIb---58-/1989V | 2009-08-19 | 6.77
1004 | FRIb---58-/1989V | 2010-03-05 | 6.9
1004 | FRIb---58-/1989V | 2010-04-21 | 6.25
1004 | FRIb---58-/1989V | 2013-04-04 | 5.66
1004 | FRIb---58-/1989V | 2013-06-05 | 5.8
1005 | FRIb---59-/1988V | 1993-03-08 | 6.05
1005 | FRIb---59-/1988V | 1999-04-15 | 6.25
1005 | FRIb---59-/1988V | 1999-04-27 | 6.3
1005 | FRIb---59-/1988V | 2005-08-25 | 7.58
1005 | FRIb---59-/1988V | 2005-09-13 | 7.59
1005 | FRIb---59-/1988V | 2009-08-17 | 7.27
1005 | FRIb---59-/1988V | 2009-08-24 | 7.28
1005 | FRIb---59-/1988V | 2010-03-24 | 7.3
1005 | FRIb---59-/1988V | 2010-05-18 | 6.55
1005 | FRIb---59-/1988V | 2013-04-05 | 6.21
1005 | FRIb---59-/1988V | 2013-06-07 | 6.5
1058 | FRIc---03-/1990V | 1993-05-25 | 5.35
1058 | FRIc---03-/1990V | 2001-04-26 | 6.9
1058 | FRIc---03-/1990V | 2001-05-04 | 6.9
1059 | FRIc---04-/1990V | 1993-05-26 | 4.65
1059 | FRIc---04-/1990V | 1996-01-10 | 6.21
1059 | FRIc---04-/1990V | 2006-05-17 | 5.4
1059 | FRIc---04-/1990V | 2006-05-30 | 5.5
1068 | FRIc---13-/1990V | 1993-04-20 | 7.12
1068 | FRIc---13-/1990V | 2005-05-25 | 6.45
1068 | FRIc---13-/1990V | 2005-06-08 | 7.6
1068 | FRIc---13-/1990V | 2007-01-18 | 8.4
1068 | FRIc---13-/1990V | 2007-02-13 | 8.19
1078 | FRIc---23-/1990V | 1993-09-09 | 7.18
1078 | FRIc---23-/1990V | 2000-09-05 | 7.75
1078 | FRIc---23-/1990V | 2000-09-20 | 7.61
1078 | FRIc---23-/1990V | 2002-07-01 | 8.2
1078 | FRIc---23-/1990V | 2002-07-12 | 8.6
1078 | FRIc---23-/1990V | 2006-05-16 | 8.2
1078 | FRIc---23-/1990V | 2006-06-12 | 7.59
1095 | FRIc---40-/1991V | 1995-11-28 | 7.09
1095 | FRIc---40-/1991V | 1995-11-28 | 7.09
1095 | FRIc---40-/1991V | 2005-01-21 | 9.75
1095 | FRIc---40-/1991V | 2005-03-18 | 9.8
1096 | FRIc---41-/1990V | 1991-01-24 | 7
1096 | FRIc---41-/1990V | 1995-11-15 | 6.64
1096 | FRIc---41-/1990V | 2004-06-22 | 7.95
1096 | FRIc---41-/1990V | 2004-11-15 | 9.5
1097 | FRIc---42-/1990V | 1995-11-01 | 6.33
1097 | FRIc---42-/1990V | 2004-10-18 | 9.1
1097 | FRIc---42-/1990V | 2004-12-06 | 9.4
1100 | FRIc---45-/1990V | 1995-09-28 | 6.97
1100 | FRIc---45-/1990V | 2005-01-20 | 9.95
1100 | FRIc---45-/1990V | 2005-03-09 | 9.9
1100 | FRIc---45-/1990V |  | 7.03
1105 | FRIc---50-/1991V | 1995-07-05 | 5.8
1105 | FRIc---50-/1991V | 2004-10-25 | 9.65
1105 | FRIc---50-/1991V | 2004-11-22 | 9.95
1105 | FRIc---50-/1991V | 2007-01-22 | 8.98
1105 | FRIc---50-/1991V | 2007-02-19 | 8.19
1109 | FRIc---54-/1991V | 1995-05-30 | 5.17
1109 | FRIc---54-/1991V | 2006-05-05 | 7.55
1109 | FRIc---54-/1991V | 2006-05-15 | 7.8
1110 | FRIc---55-/1991V | 1995-05-17 | 5.45
1110 | FRIc---55-/1991V | 2006-04-26 | 7.8
1110 | FRIc---55-/1991V | 2006-05-08 | 7.6
1111 | FRIc---56-/1991V | 1995-05-11 | 5.2
1111 | FRIc---56-/1991V | 2001-03-14 | 7.68
1111 | FRIc---56-/1991V | 2001-04-05 | 7.4
1111 | FRIc---56-/1991V | 2006-04-25 | 7.55
1111 | FRIc---56-/1991V | 2006-05-04 | 7.3
1112 | FRIc---57-/1991V | 1995-05-04 | 4.84
1112 | FRIc---57-/1991V | 2001-03-14 | 7
1112 | FRIc---57-/1991V | 2001-04-05 | 7.12
1112 | FRIc---57-/1991V | 2004-10-19 | 8.47
1112 | FRIc---57-/1991V | 2004-11-18 | 8.5
1112 | FRIc---57-/1991V | 2007-01-23 | 8.17
1112 | FRIc---57-/1991V | 2007-02-21 | 7.52
1113 | FRId---01-/1992V | 1996-01-18 | 4.37
1113 | FRId---01-/1992V | 2001-10-19 | 3.76
1113 | FRId---01-/1992V | 2001-11-05 | 4.31
1113 | FRId---01-/1992V | 2004-09-27 | 4
1113 | FRId---01-/1992V | 2004-10-06 | 4.4
1113 | FRId---01-/1992V | 2008-02-07 | 4.2
1113 | FRId---01-/1992V | 2008-02-22 | 4.15
1113 | FRId---01-/1992V | 2010-07-07 | 3.35
1113 | FRId---01-/1992V | 2010-08-12 | 4.14
1114 | FRId---03-/1992V | 1993-08-30 | 3.88
1114 | FRId---03-/1992V | 2001-10-17 | 3.06
1114 | FRId---03-/1992V | 2001-10-29 | 3.41
1114 | FRId---03-/1992V | 2004-09-15 | 3.38
1114 | FRId---03-/1992V | 2004-10-07 | 3.98
1114 | FRId---03-/1992V | 2008-03-10 | 3.25
1114 | FRId---03-/1992V | 2008-05-28 | 3.6
1114 | FRId---03-/1992V | 2010-07-07 | 3.85
1114 | FRId---03-/1992V | 2010-09-02 | 3.41
1115 | FRId---04-/1992V | 1996-01-23 | 5.18
1115 | FRId---04-/1992V | 2001-10-04 | 4.22
1115 | FRId---04-/1992V | 2001-10-18 | 4.02
1115 | FRId---04-/1992V | 2004-09-13 | 4.16
1115 | FRId---04-/1992V | 2004-09-23 | 4.25
1115 | FRId---04-/1992V | 2008-02-04 | 4.4
1115 | FRId---04-/1992V | 2008-02-28 | 4.5
1115 | FRId---04-/1992V | 2010-08-16 | 4.32
1115 | FRId---04-/1992V | 2010-09-03 | 4.1
1116 | FRId---05-/1971V | 1993-05-19 | 1.9
1116 | FRId---05-/1971V | 1998-03-17 | 3.95
1116 | FRId---05-/1971V | 1998-07-17 | 3.71
1116 | FRId---05-/1971V | 2004-09-07 | 2.7
1116 | FRId---05-/1971V | 2004-09-14 | 3.08
1116 | FRId---05-/1971V | 2006-05-03 | 3.19
1116 | FRId---05-/1971V | 2006-05-16 | 3.27
1116 | FRId---05-/1971V | 2008-02-06 | 3.5
1116 | FRId---05-/1971V | 2008-04-24 | 3.6
1116 | FRId---05-/1971V | 2010-08-17 | 2.7
1116 | FRId---05-/1971V | 2010-09-15 | 3.25
1118 | FRId---07-/1971V | 1993-05-12 | 2.3
1118 | FRId---07-/1971V | 1998-03-13 | 3.79
1118 | FRId---07-/1971V | 1998-07-22 | 4.08
1118 | FRId---07-/1971V | 2004-08-27 | 3.58
1118 | FRId---07-/1971V | 2004-09-06 | 3.58
1118 | FRId---07-/1971V | 2006-05-03 | 4.2
1118 | FRId---07-/1971V | 2006-05-16 | 4.05
1118 | FRId---07-/1971V | 2008-02-08 | 4.35
1118 | FRId---07-/1971V | 2008-03-06 | 4.5
1118 | FRId---07-/1971V | 2010-09-07 | 3.6
1118 | FRId---07-/1971V | 2010-09-30 | 4
1119 | FRId---08-/1992V | 1993-05-25 | 2.45
1119 | FRId---08-/1992V | 2001-09-17 | 4.48
1119 | FRId---08-/1992V | 2001-10-10 | 3.82
1119 | FRId---08-/1992V | 2004-06-16 | 4.05
1119 | FRId---08-/1992V | 2004-08-17 | 4.04
1119 | FRId---08-/1992V | 2008-03-14 | 4
1119 | FRId---08-/1992V | 2008-03-20 | 4
1119 | FRId---08-/1992V | 2010-09-17 | 3.25
1119 | FRId---08-/1992V | 2010-11-11 | 4.2
1120 | FRId---09-/1992V | 1993-06-08 | 4.28
1120 | FRId---09-/1992V | 2001-09-12 | 5.66
1120 | FRId---09-/1992V | 2001-10-01 | 5.85
1120 | FRId---09-/1992V | 2004-06-14 | 5.39
1120 | FRId---09-/1992V | 2004-08-27 | 5.64
1120 | FRId---09-/1992V | 2008-03-26 | 5.05
1120 | FRId---09-/1992V | 2008-04-03 | 5.3
1120 | FRId---09-/1992V | 2010-10-01 | 4.8
1120 | FRId---09-/1992V | 2010-10-19 | 5.69
1121 | FRId---10-/1992V | 1993-06-01 | 4.27
1121 | FRId---10-/1992V | 2001-09-11 | 5.53
1121 | FRId---10-/1992V | 2001-09-21 | 5.6
1121 | FRId---10-/1992V | 2004-06-09 | 5.32
1121 | FRId---10-/1992V | 2004-08-23 | 5.69
1121 | FRId---10-/1992V | 2006-05-17 | 5.93
1121 | FRId---10-/1992V | 2006-05-29 | 5.69
1121 | FRId---10-/1992V | 2008-04-30 | 5.9
1121 | FRId---10-/1992V | 2008-05-14 | 6
1121 | FRId---10-/1992V | 2010-10-21 | 5.8
1121 | FRId---10-/1992V | 2010-11-11 | 6
1122 | FRIe---01-/1992V | 1993-11-12 | 7
1122 | FRIe---01-/1992V | 1996-04-09 | 6.57
1122 | FRIe---01-/1992V | 1996-04-09 | 6.57
1122 | FRIe---01-/1992V | 2002-06-21 | 6.86
1122 | FRIe---01-/1992V | 2002-07-03 | 6.89
1122 | FRIe---01-/1992V | 2006-09-11 | 7.25
1122 | FRIe---01-/1992V | 2006-09-22 | 7.1
1122 | FRIe---01-/1992V | 2009-03-10 | 7.21
1122 | FRIe---01-/1992V | 2009-04-22 | 7.01
1122 | FRIe---01-/1992V | 2012-09-13 | 6.45
1122 | FRIe---01-/1992V | 2012-11-27 | 6.5
1122 | FRIe---01-/1992V | 2016-03-22 | 7.28
1122 | FRIe---01-/1992V | 2016-04-21 | 7.18
1123 | FRIe---02-/1991V | 1994-07-19 | 5.39
1123 | FRIe---02-/1991V | 1998-09-29 | 5.48
1123 | FRIe---02-/1991V | 1998-10-21 | 6.1
1123 | FRIe---02-/1991V | 2001-10-07 | 5.95
1123 | FRIe---02-/1991V | 2002-01-08 | 5.58
1123 | FRIe---02-/1991V | 2006-09-11 | 6.34
1123 | FRIe---02-/1991V | 2006-09-26 | 6.07
1123 | FRIe---02-/1991V | 2009-03-10 | 6.14
1123 | FRIe---02-/1991V | 2009-04-28 | 5.99
1123 | FRIe---02-/1991V | 2013-04-25 | 5.99
1123 | FRIe---02-/1991V | 2013-06-06 | 5.48
1125 | FRIe---04-/1994V | 1995-03-14 | 4.61
1125 | FRIe---04-/1994V | 2002-06-24 | 3.93
1125 | FRIe---04-/1994V | 2002-07-10 | 4.28
1125 | FRIe---04-/1994V | 2006-11-22 | 3.63
1125 | FRIe---04-/1994V | 2006-12-07 | 3.54
1125 | FRIe---04-/1994V | 2009-04-28 | 4.15
1125 | FRIe---04-/1994V | 2009-05-27 | 4.32
1125 | FRIe---04-/1994V | 2013-04-25 | 3.82
1125 | FRIe---04-/1994V | 2013-06-06 | 3.62
1126 | FRIe---05-/1991V | 1996-04-16 | 2.31
1126 | FRIe---05-/1991V | 1998-10-22 | 2.95
1126 | FRIe---05-/1991V | 1998-11-19 | 2.33
1126 | FRIe---05-/1991V | 1999-10-06 | 2.9
1126 | FRIe---05-/1991V | 1999-10-12 | 2.66
1126 | FRIe---05-/1991V | 2005-09-13 | 3.35
1126 | FRIe---05-/1991V | 2005-09-22 | 3.3
1126 | FRIe---05-/1991V | 2008-10-21 | 3.2
1126 | FRIe---05-/1991V | 2008-11-11 | 3.5
1127 | FRIe---06-/1991V | 1999-10-07 | 3.28
1127 | FRIe---06-/1991V | 1999-10-13 | 3.56
1127 | FRIe---06-/1991V | 2005-09-19 | 3.6
1127 | FRIe---06-/1991V | 2005-10-07 | 3.5
1127 | FRIe---06-/1991V | 2009-05-15 | 3.27
1127 | FRIe---06-/1991V | 2009-05-27 | 3.08
1128 | FRIe---07-/1991V | 1994-09-13 | 2.35
1128 | FRIe---07-/1991V | 2002-07-11 | 3.26
1128 | FRIe---07-/1991V | 2002-07-18 | 3.56
1128 | FRIe---07-/1991V | 2006-09-25 | 3.54
1128 | FRIe---07-/1991V | 2006-10-11 | 3.46
1128 | FRIe---07-/1991V | 2009-05-27 | 3.28
1128 | FRIe---07-/1991V | 2009-06-04 | 3.35
1129 | FRIe---08-/1991V | 25.4.1986 | 1.88
1129 | FRIe---08-/1991V | 1996-04-15 | 2.55
1129 | FRIe---08-/1991V | 1998-09-24 | 2.82
1129 | FRIe---08-/1991V | 1998-11-23 | 2.57
1129 | FRIe---08-/1991V | 2005-09-13 | 3.2
1129 | FRIe---08-/1991V | 2005-09-28 | 3.2
1129 | FRIe---08-/1991V | 2009-06-17 | 3
1129 | FRIe---08-/1991V | 2009-06-23 | 2.86
1133 | FRIe---12-/1994V | 1995-02-08 | 2.13
1133 | FRIe---12-/1994V | 2002-08-21 | 2.63
1133 | FRIe---12-/1994V | 2002-08-30 | 2.98
1133 | FRIe---12-/1994V | 2006-10-11 | 2.58
1133 | FRIe---12-/1994V | 2006-11-08 | 2.35
1133 | FRIe---12-/1994V | 2008-06-06 | 3.3
1133 | FRIe---12-/1994V | 2008-06-17 | 3
1133 | FRIe---12-/1994V | 2012-09-19 | 2.31
1133 | FRIe---12-/1994V | 2012-10-17 | 2.71
1135 | FRIe---14-/1986V | 1994-11-21 | 3.01
1135 | FRIe---14-/1986V | 1998-09-21 | 3.28
1135 | FRIe---14-/1986V | 1998-11-24 | 3.23
1135 | FRIe---14-/1986V | 2005-11-03 | 3.3
1135 | FRIe---14-/1986V | 2005-11-10 | 4.2
1135 | FRIe---14-/1986V | 2008-10-21 | 4
1135 | FRIe---14-/1986V | 2008-11-04 | 4.2
1135 | FRIe---14-/1986V | 2013-06-18 | 3.33
1135 | FRIe---14-/1986V | 2013-07-24 | 4.05
1137 | FRIe---16-/1994V | 1995-03-06 | 3.58
1137 | FRIe---16-/1994V | 2002-08-26 | 3.45
1137 | FRIe---16-/1994V | 2002-09-06 | 3.7
1137 | FRIe---16-/1994V | 2007-01-04 | 4.75
1137 | FRIe---16-/1994V | 2007-01-17 | 4.72
1137 | FRIe---16-/1994V | 2009-06-23 | 3.58
1137 | FRIe---16-/1994V | 2009-06-30 | 3.7
1137 | FRIe---16-/1994V | 2012-03-06 | 3.55
1137 | FRIe---16-/1994V | 2012-07-02 | 4.06
1137 | FRIe---16-/1994V | 2015-02-25 | 3.63
1137 | FRIe---16-/1994V | 2015-04-07 | 3.3
1137 | FRIe---16-/1994V | 2016-03-16 | 4.64
1137 | FRIe---16-/1994V | 2016-04-20 | 4.52
1139 | FRIe---18-/1994V | 1995-03-14 | 3.78
1139 | FRIe---18-/1994V | 2002-09-09 | 3.77
1139 | FRIe---18-/1994V | 2002-09-18 | 3.97
1139 | FRIe---18-/1994V | 2007-01-05 | 4.87
1139 | FRIe---18-/1994V | 2007-01-22 | 4.56
1139 | FRIe---18-/1994V | 2009-07-13 | 4.04
1139 | FRIe---18-/1994V | 2009-07-22 | 4.18
1139 | FRIe---18-/1994V | 2012-11-01 | 4.35
1139 | FRIe---18-/1994V | 2012-11-26 | 4.13
1139 | FRIe---18-/1994V | 2016-02-15 | 4.95
1139 | FRIe---18-/1994V | 2016-03-03 | 4.93
1140 | FRIe---19-/1985V | 1995-01-12 | 3.35
1140 | FRIe---19-/1985V | 1998-09-07 | 3.81
1140 | FRIe---19-/1985V | 1998-09-18 | 3.74
1140 | FRIe---19-/1985V | 2005-10-19 | 4.2
1140 | FRIe---19-/1985V | 2005-10-26 | 4.6
1140 | FRIe---19-/1985V | 2008-06-06 | 4.4
1140 | FRIe---19-/1985V | 2008-06-25 | 4.4
1140 | FRIe---19-/1985V | 2013-08-26 | 4.37
1140 | FRIe---19-/1985V | 2013-09-05 | 1.17
1141 | FRIe---20-/1994V | 1995-03-20 | 3.48
1141 | FRIe---20-/1994V | 2002-09-17 | 3.28
1141 | FRIe---20-/1994V | 2002-09-25 | 3.24
1141 | FRIe---20-/1994V | 2007-01-18 | 4.5
1141 | FRIe---20-/1994V | 2007-01-30 | 3.92
1141 | FRIe---20-/1994V | 2009-07-27 | 3.42
1141 | FRIe---20-/1994V | 2009-08-06 | 3.59
1141 | FRIe---20-/1994V | 2013-09-11 | 3.64
1141 | FRIe---20-/1994V | 2013-09-24 | 3.58
1142 | FRIe---21-/1994V | 1995-03-20 | 4.24
1142 | FRIe---21-/1994V | 2002-09-26 | 3.97
1142 | FRIe---21-/1994V | 2002-10-09 | 3.9
1142 | FRIe---21-/1994V | 2006-10-13 | 4.05
1142 | FRIe---21-/1994V | 2006-11-09 | 3.53
1142 | FRIe---21-/1994V | 2009-08-17 | 4.23
1142 | FRIe---21-/1994V | 2009-08-21 | 4.34
1142 | FRIe---21-/1994V | 2013-09-25 | 4.48
1142 | FRIe---21-/1994V | 2013-10-14 | 4.7
1145 | FRIe---24-/1985V | 1995-03-01 | 3.88
1145 | FRIe---24-/1985V | 1998-07-05 | 4.1
1145 | FRIe---24-/1985V | 1998-07-16 | 3.93
1145 | FRIe---24-/1985V | 2005-10-17 | 4.7
1145 | FRIe---24-/1985V | 2005-11-04 | 4.7
1145 | FRIe---24-/1985V | 2009-08-17 | 4.21
1145 | FRIe---24-/1985V | 2009-09-07 | 4
1145 | FRIe---24-/1985V | 2013-06-20 | 4.43
1145 | FRIe---24-/1985V | 2013-07-22 | 4.52
1145 | FRIe---24-/1985V | 2016-02-08 | 4.49
1145 | FRIe---24-/1985V | 2016-03-15 | 4.66
1155 | FRIf---01-/1994V | 1995-11-21 | 6.86
1155 | FRIf---01-/1994V | 2003-01-13 | 6.55
1155 | FRIf---01-/1994V | 2003-01-21 | 6.65
1155 | FRIf---01-/1994V | 2009-04-02 | 6.6
1155 | FRIf---01-/1994V | 2009-04-22 | 6.45
1155 | FRIf---01-/1994V | 2013-07-31 | 6.46
1155 | FRIf---01-/1994V | 2013-09-13 | 6.28
1156 | FRIf---02-/1981V | 2003-01-14 | 6.01
1156 | FRIf---02-/1981V | 2003-01-27 | 6.28
1156 | FRIf---02-/1981V | 2008-04-16 | 6.09
1156 | FRIf---02-/1981V | 2008-10-09 | 5.95
1156 | FRIf---02-/1981V | 2013-07-04 | 6.1
1156 | FRIf---02-/1981V | 2013-07-16 | 6.35
1158 | FRIf---04-/1981V | 1996-05-30 | 5.29
1158 | FRIf---04-/1981V | 2003-01-28 | 5.66
1158 | FRIf---04-/1981V | 2003-02-04 | 5.72
1158 | FRIf---04-/1981V | 2008-07-02 | 5.7
1158 | FRIf---04-/1981V | 2008-07-14 | 5.8
1158 | FRIf---04-/1981V | 2012-09-03 | 5.4
1158 | FRIf---04-/1981V | 2012-09-18 | 5.7
1158 | FRIf---04-/1981V | 2016-11-15 | 5.48
1158 | FRIf---04-/1981V | 2016-12-12 | 5.42
1159 | FRIf---05-/1981V | 1996-06-03 | 5.73
1159 | FRIf---05-/1981V | 2003-02-03 | 5.65
1159 | FRIf---05-/1981V | 2003-02-14 | 5.75
1159 | FRIf---05-/1981V | 2008-06-25 | 5.95
1159 | FRIf---05-/1981V | 2008-07-03 | 5.94
1159 | FRIf---05-/1981V | 2012-09-03 | 5.7
1159 | FRIf---05-/1981V | 2012-09-27 | 5.9
1159 | FRIf---05-/1981V | 2016-11-16 | 5.68
1159 | FRIf---05-/1981V | 2016-12-08 | 5.66
1160 | FRIf---06-/1981V | 1996-06-11 | 5.12
1160 | FRIf---06-/1981V | 1996-06-21 | 4.45
1160 | FRIf---06-/1981V | 2003-02-07 | 4.45
1160 | FRIf---06-/1981V | 2003-02-21 | 4.6
1160 | FRIf---06-/1981V | 2008-07-08 | 4.7
1160 | FRIf---06-/1981V | 2008-10-10 | 4.8
1160 | FRIf---06-/1981V | 2012-10-25 | 4.6
1160 | FRIf---06-/1981V | 2012-11-14 | 4.6
1161 | FRIf---07-/1981V | 1996-06-10 | 5.26
1161 | FRIf---07-/1981V | 1996-06-19 | 4.98
1161 | FRIf---07-/1981V | 2003-02-19 | 4.88
1161 | FRIf---07-/1981V | 2003-02-27 | 5
1161 | FRIf---07-/1981V | 2008-07-15 | 4.7
1161 | FRIf---07-/1981V | 2008-07-23 | 5
1161 | FRIf---07-/1981V | 2012-09-20 | 4.8
1161 | FRIf---07-/1981V | 2012-10-12 | 4.9
1161 | FRIf---07-/1981V | 2017-01-03 | 4.84
1161 | FRIf---07-/1981V | 2017-02-09 | 4.89
1162 | FRIf---08-/1992V | 1993-10-06 | 5.49
1162 | FRIf---08-/1992V | 2003-03-06 | 5.18
1162 | FRIf---08-/1992V | 2003-03-17 | 5.25
1162 | FRIf---08-/1992V | 2009-04-08 | 5.4
1162 | FRIf---08-/1992V | 2009-04-28 | 5.3
1162 | FRIf---08-/1992V | 2013-07-31 | 4.99
1162 | FRIf---08-/1992V | 2013-09-16 | 5.01
1163 | FRIf---09-/1981V | 1996-11-01 | 4.92
1163 | FRIf---09-/1981V | 1996-11-26 | 5.13
1163 | FRIf---09-/1981V | 2003-03-14 | 4.8
1163 | FRIf---09-/1981V | 2003-03-25 | 5.03
1163 | FRIf---09-/1981V | 2006-07-27 | 5.22
1163 | FRIf---09-/1981V | 2006-08-02 | 5.22
1163 | FRIf---09-/1981V | 2009-04-30 | 5.3
1163 | FRIf---09-/1981V | 2009-05-12 | 4.8
1163 | FRIf---09-/1981V | 2013-09-26 | 4.56
1163 | FRIf---09-/1981V | 2013-10-18 | 4.47
1164 | FRIf---10-/1981V | 1996-11-11 | 4.45
1164 | FRIf---10-/1981V | 1996-12-04 | 4.31
1164 | FRIf---10-/1981V | 2003-03-25 | 4.7
1164 | FRIf---10-/1981V | 2003-04-02 | 4.8
1164 | FRIf---10-/1981V | 2009-01-13 | 4.8
1164 | FRIf---10-/1981V | 2009-02-13 | 4.8
1164 | FRIf---10-/1981V | 2012-10-26 | 4.8
1164 | FRIf---10-/1981V | 2012-11-13 | 5.05
1165 | FRIf---11-/1992V | 1993-10-19 | 5.65
1165 | FRIf---11-/1992V | 2003-04-07 | 5.1
1165 | FRIf---11-/1992V | 2003-04-15 | 5.1
1165 | FRIf---11-/1992V | 2009-04-27 | 5
1165 | FRIf---11-/1992V | 2009-05-18 | 5.2
1165 | FRIf---11-/1992V | 2013-09-24 | 5.2
1165 | FRIf---11-/1992V | 2013-10-29 | 4.98
1166 | FRIf---12-/1981V | 1996-10-21 | 4.77
1166 | FRIf---12-/1981V | 1996-11-05 | 4.69
1166 | FRIf---12-/1981V | 2003-04-08 | 5
1166 | FRIf---12-/1981V | 2003-05-07 | 5.05
1166 | FRIf---12-/1981V | 2009-01-14 | 4.9
1166 | FRIf---12-/1981V | 2009-01-30 | 4.8
1166 | FRIf---12-/1981V | 2012-10-12 | 4.8
1166 | FRIf---12-/1981V | 2012-10-29 | 4.9
1166 | FRIf---12-/1981V | 2017-01-06 | 4.95
1166 | FRIf---12-/1981V | 2017-02-14 | 4.69
1167 | FRIf---13-/1981V | 1996-10-14 | 4.29
1167 | FRIf---13-/1981V | 1996-10-29 | 4.1
1167 | FRIf---13-/1981V | 2003-05-07 | 4.09
1167 | FRIf---13-/1981V | 2003-05-21 | 4.1
1167 | FRIf---13-/1981V | 2009-05-04 | 4.3
1167 | FRIf---13-/1981V | 2009-05-27 | 4.2
1167 | FRIf---13-/1981V | 2013-06-26 | 4.3
1167 | FRIf---13-/1981V | 2013-07-11 | 4.5
1168 | FRIf---14-/1981V | 1996-09-27 | 3.71
1168 | FRIf---14-/1981V | 1996-10-16 | 4.14
1168 | FRIf---14-/1981V | 2003-05-09 | 4.2
1168 | FRIf---14-/1981V | 2003-05-27 | 4.15
1168 | FRIf---14-/1981V | 2009-05-11 | 4
1168 | FRIf---14-/1981V | 2009-06-15 | 4.1
1168 | FRIf---14-/1981V | 2013-05-02 | 4.75
1168 | FRIf---14-/1981V | 2013-06-13 | 4.7
1169 | FRIf---15-/1981V | 1996-09-19 | 4.35
1169 | FRIf---15-/1981V | 1996-10-10 | 4.21
1169 | FRIf---15-/1981V | 2003-05-12 | 4.13
1169 | FRIf---15-/1981V | 2003-05-26 | 4.14
1169 | FRIf---15-/1981V | 2009-06-08 | 4.3
1169 | FRIf---15-/1981V | 2009-06-16 | 4.3
1169 | FRIf---15-/1981V | 2013-04-26 | 4.4
1169 | FRIf---15-/1981V | 2013-06-05 | 4.5
1170 | FRIf---16-/1981V | 1996-09-05 | 4.79
1170 | FRIf---16-/1981V | 1996-09-25 | 4.39
1170 | FRIf---16-/1981V | 2003-04-17 | 4.83
1170 | FRIf---16-/1981V | 2003-06-20 | 4.7
1170 | FRIf---16-/1981V | 2008-05-05 | 4.88
1170 | FRIf---16-/1981V | 2008-05-21 | 5.03
1170 | FRIf---16-/1981V | 2012-11-15 | 4.8
1170 | FRIf---16-/1981V | 2013-01-14 | 5.05
1171 | FRIf---17-/1981V | 1996-08-23 | 4.56
1171 | FRIf---17-/1981V | 1996-09-12 | 4.65
1171 | FRIf---17-/1981V | 2001-10-16 | 4.45
1171 | FRIf---17-/1981V | 2001-11-02 | 4.69
1171 | FRIf---17-/1981V | 2005-11-14 | 5.1
1171 | FRIf---17-/1981V | 2005-11-23 | 4.9
1171 | FRIf---17-/1981V | 2008-02-26 | 4.98
1171 | FRIf---17-/1981V | 2008-04-29 | 4.94
1171 | FRIf---17-/1981V | 2012-11-16 | 4.4
1171 | FRIf---17-/1981V | 2012-12-11 | 4.6
1172 | FRIf---18-/1981V | 1996-08-08 | 5.2
1172 | FRIf---18-/1981V | 1996-09-03 | 5.7
1172 | FRIf---18-/1981V | 2003-04-10 | 5.97
1172 | FRIf---18-/1981V | 2003-04-10 | 5.97
1172 | FRIf---18-/1981V | 2003-05-05 | 6.61
1172 | FRIf---18-/1981V | 2003-05-05 | 6.61
1172 | FRIf---18-/1981V | 2009-01-16 | 5.9
1172 | FRIf---18-/1981V | 2009-02-12 | 6.5
1172 | FRIf---18-/1981V | 2013-10-31 | 6.19
1172 | FRIf---18-/1981V | 2013-11-14 | 5.6
1173 | FRIf---19-/1992V | 1993-10-20 | 7.46
1173 | FRIf---19-/1992V | 2003-04-09 | 6.04
1173 | FRIf---19-/1992V | 2003-04-23 | 6.36
1173 | FRIf---19-/1992V | 2008-07-24 | 6
1173 | FRIf---19-/1992V | 2008-08-05 | 6.29
1173 | FRIf---19-/1992V | 2013-11-18 | 6.02
1173 | FRIf---19-/1992V | 2013-12-11 | 6.05
1174 | FRIf---20-/1981V | 1996-07-30 | 5.34
1174 | FRIf---20-/1981V | 1996-08-21 | 5.4
1174 | FRIf---20-/1981V | 2003-01-27 | 5.77
1174 | FRIf---20-/1981V | 2003-02-25 | 5.66
1174 | FRIf---20-/1981V | 2008-08-12 | 6.16
1174 | FRIf---20-/1981V | 2008-10-16 | 6.45
1174 | FRIf---20-/1981V | 2013-11-21 | 5.84
1174 | FRIf---20-/1981V | 2013-12-13 | 5.53
1175 | FRIf---21-/1994V | 1995-11-20 | 5.54
1175 | FRIf---21-/1994V | 2003-04-02 | 5.78
1175 | FRIf---21-/1994V | 2003-04-08 | 6.17
1175 | FRIf---21-/1994V | 2009-02-26 | 5.9
1175 | FRIf---21-/1994V | 2009-03-16 | 5.2
1175 | FRIf---21-/1994V | 2013-12-18 | 5.43
1175 | FRIf---21-/1994V | 2014-01-15 | 5.24
1176 | FRIf---22-/1981V | 1996-06-27 | 5.42
1176 | FRIf---22-/1981V | 1996-08-01 | 5.42
1176 | FRIf---22-/1981V | 2003-03-19 | 6.1
1176 | FRIf---22-/1981V | 2003-04-01 | 5.78
1176 | FRIf---22-/1981V | 2009-03-02 | 5.9
1176 | FRIf---22-/1981V | 2009-03-10 | 5.5
1176 | FRIf---22-/1981V | 2013-04-17 | 5.9
1176 | FRIf---22-/1981V | 2013-04-24 | 6.1
1177 | FRIf---23-/1981V | 1996-06-11 | 5.8
1177 | FRIf---23-/1981V | 1996-06-25 | 5.07
1177 | FRIf---23-/1981V | 2003-03-20 | 5.79
1177 | FRIf---23-/1981V | 2003-03-31 | 5.71
1177 | FRIf---23-/1981V | 2008-08-01 | 6.51
1177 | FRIf---23-/1981V | 2008-08-08 | 6.11
1177 | FRIf---23-/1981V | 2013-03-25 | 6.1
1177 | FRIf---23-/1981V | 2013-04-16 | 6
1178 | FRIf---24-/1981V | 1996-05-30 | 5.82
1178 | FRIf---24-/1981V | 1996-06-25 | 5.65
1178 | FRIf---24-/1981V | 2003-06-03 | 5.72
1178 | FRIf---24-/1981V | 2003-06-12 | 5.6
1178 | FRIf---24-/1981V | 2009-02-17 | 5.8
1178 | FRIf---24-/1981V | 2009-02-24 | 6.2
1178 | FRIf---24-/1981V | 2013-01-16 | 5.9
1178 | FRIf---24-/1981V | 2013-02-07 | 5.9
1179 | FRIf---25-/1981V | 1996-05-24 | 4.72
1179 | FRIf---25-/1981V | 1996-06-20 | 4.74
1179 | FRIf---25-/1981V | 2001-11-21 | 5.06
1179 | FRIf---25-/1981V | 2001-12-20 | 4.87
1179 | FRIf---25-/1981V | 2008-08-28 | 5.85
1179 | FRIf---25-/1981V | 2008-09-18 | 5.5
1179 | FRIf---25-/1981V | 2013-01-18 | 5.8
1179 | FRIf---25-/1981V | 2013-02-14 | 5.8
1180 | FRIf---26-/1981V | 15.6.1981 | 4.16
1180 | FRIf---26-/1981V | 1996-06-04 | 5.69
1180 | FRIf---26-/1981V | 2001-09-13 | 4.85
1180 | FRIf---26-/1981V | 2001-10-26 | 4.85
1180 | FRIf---26-/1981V | 2008-08-29 | 5.15
1180 | FRIf---26-/1981V | 2008-09-12 | 5.15
1181 | FRIf---27-/1981V | 1996-05-09 | 6.26
1181 | FRIf---27-/1981V | 1996-05-14 | 6.15
1181 | FRIf---27-/1981V | 2001-09-12 | 6.33
1181 | FRIf---27-/1981V | 2001-10-26 | 6.22
1181 | FRIf---27-/1981V | 2005-11-14 | 7.3
1181 | FRIf---27-/1981V | 2005-11-29 | 7.2
1181 | FRIf---27-/1981V | 2008-02-26 | 6.92
1181 | FRIf---27-/1981V | 2008-04-14 | 6.57
1181 | FRIf---27-/1981V | 2013-03-01 | 6.9
1181 | FRIf---27-/1981V | 2013-04-11 | 6.2
1182 | FRIf---28-/1994V | 1995-11-16 | 4.2
1182 | FRIf---28-/1994V | 2003-02-28 | 4.29
1182 | FRIf---28-/1994V | 2003-03-13 | 4.25
1182 | FRIf---28-/1994V | 2013-05-17 | 4.2
1182 | FRIf---28-/1994V | 2013-06-20 | 4.2
1183 | FRIf---29-/1981V | 1996-04-25 | 5.06
1183 | FRIf---29-/1981V | 2003-01-30 | 5.12
1183 | FRIf---29-/1981V | 2003-02-26 | 5.12
1183 | FRIf---29-/1981V | 2008-08-18 | 5.65
1183 | FRIf---29-/1981V | 2008-08-26 | 5.65
1183 | FRIf---29-/1981V | 2013-03-06 | 5.9
1183 | FRIf---29-/1981V | 2013-04-04 | 6
1184 | FRIf---30-/1981V | 1996-04-25 | 4.2
1184 | FRIf---30-/1981V | 2003-01-23 | 4.29
1184 | FRIf---30-/1981V | 2003-02-04 | 4.22
1184 | FRIf---30-/1981V | 2005-12-01 | 4.9
1184 | FRIf---30-/1981V | 2005-12-14 | 4.76
1184 | FRIf---30-/1981V | 2009-03-26 | 5.6
1184 | FRIf---30-/1981V | 2009-04-01 | 4.5
1184 | FRIf---30-/1981V | 2013-03-18 | 4.3
1184 | FRIf---30-/1981V | 2013-04-05 | 4.5
1191 | FRIg---01-/1982V | 1993-12-09 | 2.62
1191 | FRIg---01-/1982V | 1994-01-12 | 2.42
1191 | FRIg---01-/1982V | 2007-07-05 | 2.62
1191 | FRIg---01-/1982V | 2010-01-13 | 2.64
1191 | FRIg---01-/1982V | 2010-02-01 | 2.66
1191 | FRIg---01-/1982V | 2014-06-24 | 3.21
1191 | FRIg---01-/1982V | 2014-07-15 | 3.07
1192 | FRIg---02-/1982V | 1993-12-13 | 2.67
1192 | FRIg---02-/1982V | 1994-01-19 | 2.5
1192 | FRIg---02-/1982V | 2007-07-09 | 2.7
1192 | FRIg---02-/1982V | 2010-01-11 | 2.58
1192 | FRIg---02-/1982V | 2010-01-28 | 2.78
1192 | FRIg---02-/1982V | 2014-06-25 | 3.12
1192 | FRIg---02-/1982V | 2014-09-15 | 3.17
1193 | FRIg---03-/1982V | 1993-12-15 | 2.66
1193 | FRIg---03-/1982V | 1994-01-19 | 2.49
1193 | FRIg---03-/1982V | 2007-07-12 | 2.64
1193 | FRIg---03-/1982V | 2010-01-11 | 2.6
1193 | FRIg---03-/1982V | 2010-01-26 | 2.78
1193 | FRIg---03-/1982V | 2014-09-17 | 3.31
1193 | FRIg---03-/1982V | 2014-09-24 | 3.28
1194 | FRIg---04-/1982V | 1994-01-20 | 3.06
1194 | FRIg---04-/1982V | 1994-02-28 | 3.11
1194 | FRIg---04-/1982V | 2007-07-16 | 2.72
1194 | FRIg---04-/1982V | 2010-02-10 | 2.9
1194 | FRIg---04-/1982V | 2010-02-17 | 2.96
1194 | FRIg---04-/1982V | 2014-09-25 | 3.25
1194 | FRIg---04-/1982V | 2014-10-09 | 3.1
1195 | FRIg---05-/1982V | 1993-12-21 | 2.7
1195 | FRIg---05-/1982V | 1994-02-10 | 2.42
1195 | FRIg---05-/1982V | 2007-08-22 | 2.69
1195 | FRIg---05-/1982V | 2010-02-10 | 2.75
1195 | FRIg---05-/1982V | 2010-02-18 | 2.86
1195 | FRIg---05-/1982V | 2014-10-13 | 3.1
1195 | FRIg---05-/1982V | 2014-10-21 | 3.15
1196 | FRIg---06-/1982V | 1994-01-07 | 2.6
1196 | FRIg---06-/1982V | 1994-02-16 | 2.51
1196 | FRIg---06-/1982V | 2007-07-20 | 2.64
1196 | FRIg---06-/1982V | 2010-02-11 | 2.7
1196 | FRIg---06-/1982V | 2010-02-23 | 2.79
1196 | FRIg---06-/1982V | 2014-10-27 | 2.97
1196 | FRIg---06-/1982V | 2014-10-31 | 2.9
1197 | FRIg---07-/1982V | 1994-01-11 | 2.52
1197 | FRIg---07-/1982V | 1994-02-22 | 2.54
1197 | FRIg---07-/1982V | 2007-07-18 | 2.69
1197 | FRIg---07-/1982V | 2010-02-11 | 2.69
1197 | FRIg---07-/1982V | 2010-02-26 | 2.76
1206 | FRIi---01-/1983V | 1994-03-17 | 2.4
1206 | FRIi---01-/1983V | 1994-04-13 | 2.41
1208 | FRIi---03-/1983V | 1994-03-30 | 2.54
1208 | FRIi---03-/1983V | 1994-04-27 | 2.52
1209 | FRIi---04-/1983V | 1994-04-07 | 2.62
1209 | FRIi---04-/1983V | 1994-05-20 | 2.46
1210 | FRIi---05-/1993V | 1996-02-06 | 2.88
1211 | FRIi---06-/1983V | 1994-05-10 | 2.49
1211 | FRIi---06-/1983V | 1994-06-09 | 2.6
1212 | FRIi---07-/1992V | 1996-02-08 | 2.49
1214 | FRIi---09-/1982V | 1994-06-21 | 2.4
1214 | FRIi---09-/1982V | 1994-07-14 | 2.4
1219 | FRIi---14-/1983V | 1994-07-12 | 2.59
1219 | FRIi---14-/1983V | 1994-09-23 | 2.51
1220 | FRIi---15-/1983V | 1994-07-26 | 2.82
1220 | FRIi---15-/1983V | 1994-08-22 | 2.66
1221 | FRIi---16-/1983V | 1994-08-09 | 2.58
1221 | FRIi---16-/1983V | 1994-09-07 | 2.49
1222 | FRIi---17-/1983V | 1994-09-12 | 2.64
1222 | FRIi---17-/1983V | 1994-09-29 | 2.64
1223 | FRIi---18-/1992V | 1996-02-12 | 3
1224 | FRIi---19-/1983V | 1994-09-15 | 2.48
1224 | FRIi---19-/1983V | 1994-10-19 | 2.91
1225 | FRIi---20-/1992V | 1996-02-14 | 2.76
1226 | FRIi---21-/1983V | 1994-10-11 | 2.88
1226 | FRIi---21-/1983V | 1994-11-11 | 2.9
1231 | FRIk---01-/1983V | 1994-04-13 | 3.4
1231 | FRIk---01-/1983V | 2011-05-30 | 3.92
1231 | FRIk---01-/1983V | 2011-06-23 | 3.86
1231 | FRIk---01-/1983V | 2016-04-25 | 4.06
1231 | FRIk---01-/1983V | 2016-05-24 | 4.01
1232 | FRIk---02-/1983V | 1994-03-02 | 5.25
1232 | FRIk---02-/1983V | 2011-05-31 | 5.89
1232 | FRIk---02-/1983V | 2011-06-27 | 5.75
1232 | FRIk---02-/1983V | 2016-04-26 | 6.04
1232 | FRIk---02-/1983V | 2016-05-26 | 5.94
1233 | FRIk---03-/1983V | 1996-04-25 | 3.5
1233 | FRIk---03-/1983V | 2011-07-11 | 3.7
1233 | FRIk---03-/1983V | 2011-07-25 | 3.73
1233 | FRIk---03-/1983V | 2016-08-10 | 3.95
1233 | FRIk---03-/1983V | 2016-09-14 | 3.96
1234 | FRIk---04-/1983V | 1996-04-26 | 3.28
1234 | FRIk---04-/1983V | 2011-07-11 | 3.5
1234 | FRIk---04-/1983V | 2011-07-25 | 3.55
1234 | FRIk---04-/1983V | 2016-09-21 | 3.79
1234 | FRIk---04-/1983V | 2016-10-06 | 3.72
1235 | FRIk---05-/1983V | 1994-04-26 | 2.74
1235 | FRIk---05-/1983V | 2011-08-03 | 3
1235 | FRIk---05-/1983V | 2011-08-11 | 3
1235 | FRIk---05-/1983V | 2016-09-30 | 3.46
1235 | FRIk---05-/1983V | 2016-10-18 | 3.41
1236 | FRIk---06-/1983V | 1994-06-07 | 2.77
1236 | FRIk---06-/1983V | 2011-08-15 | 3.1
1236 | FRIk---06-/1983V | 2011-08-23 | 3.25
1236 | FRIk---06-/1983V | 2016-08-12 | 3.48
1236 | FRIk---06-/1983V | 2016-09-15 | 3.58
1237 | FRIk---07-/1983V | 1994-06-23 | 2.78
1237 | FRIk---07-/1983V | 2011-08-24 | 3.23
1237 | FRIk---07-/1983V | 2011-09-05 | 3.24
1237 | FRIk---07-/1983V | 2016-10-19 | 3.26
1237 | FRIk---07-/1983V | 2016-12-27 | 3.32
1238 | FRIk---08-/1983V | 1994-07-07 | 2.96
1238 | FRIk---08-/1983V | 2011-09-22 | 3.41
1238 | FRIk---08-/1983V | 2011-10-17 | 3.3
1238 | FRIk---08-/1983V | 2016-10-31 | 3.46
1238 | FRIk---08-/1983V | 2016-11-22 | 3.44
1239 | FRIk---09-/1983V | 1994-07-26 | 2.96
1239 | FRIk---09-/1983V | 2011-09-28 | 3.41
1239 | FRIk---09-/1983V | 2011-10-31 | 3.34
1239 | FRIk---09-/1983V | 2016-11-24 | 3.59
1239 | FRIk---09-/1983V | 2016-12-07 | 3.59
1240 | FRIk---10-/1983V | 1994-09-01 | 3.35
1240 | FRIk---10-/1983V | 2011-11-02 | 3.61
1240 | FRIk---10-/1983V | 2011-11-14 | 3.52
1240 | FRIk---10-/1983V | 2016-12-06 | 3.93
1240 | FRIk---10-/1983V | 2017-01-11 | 3.73
1241 | FRIk---11-/1983V | 1994-09-27 | 3.3
1241 | FRIk---11-/1983V | 2011-12-07 | 3.62
1241 | FRIk---11-/1983V | 2012-01-11 | 3.74
1241 | FRIk---11-/1983V | 2017-01-04 | 3.9
1241 | FRIk---11-/1983V | 2017-01-18 | 3.82
1242 | FRIk---12-/1983V | 1996-04-30 | 3.36
1242 | FRIk---12-/1983V | 2011-12-06 | 3.41
1242 | FRIk---12-/1983V | 2012-01-12 | 3.53
1244 | FRIk---14-/1983V | 1994-12-07 | 3.45
1245 | FRIk---15-/1983V | 1994-12-20 | 3.1
1246 | FRIk---16-/1983V | 1996-05-02 | 3.53
1246 | FRIk---16-/1983V | 2012-01-18 | 3.6
1246 | FRIk---16-/1983V | 2012-01-31 | 3.59
1246 | FRIk---16-/1983V | 2016-06-14 | 3.9
1246 | FRIk---16-/1983V | 2016-07-04 | 3.8
1247 | FRIk---17-/1983V | 1995-01-31 | 3.09
1247 | FRIk---17-/1983V | 2012-01-17 | 3.5
1247 | FRIk---17-/1983V | 2012-02-01 | 3.43
1247 | FRIk---17-/1983V | 2016-05-30 | 3.69
1247 | FRIk---17-/1983V | 2016-06-10 | 3.7
1248 | FRIk---18-/1983V | 1995-02-03 | 3.15
1250 | FRIk---20-/1983V | 1995-02-09 | 3.24
1252 | FRIl---02-/1983V | 1993-09-20 | 3.32
1252 | FRIl---02-/1983V | 1993-10-25 | 3.37
1252 | FRIl---02-/1983V | 2014-11-18 | 3.46
1252 | FRIl---02-/1983V | 2014-12-04 | 3.67
1253 | FRIl---03-/1983V | 2009-05-11 | 3.04
1253 | FRIl---03-/1983V | 2009-06-04 | 3.06
1253 | FRIl---03-/1983V | 2014-05-12 | 3.32
1253 | FRIl---03-/1983V | 2014-05-27 | 3.38
1255 | FRIl---05-/1983V | 1993-10-21 | 4.1
1255 | FRIl---05-/1983V | 1993-11-10 | 3.92
1255 | FRIl---05-/1983V | 2014-05-12 | 3.53
1255 | FRIl---05-/1983V | 2014-06-02 | 3.5
1256 | FRIl---06-/1992V | 1993-12-05 | 4.49
1256 | FRIl---06-/1992V | 2014-11-18 | 4.48
1256 | FRIl---06-/1992V | 2014-12-15 | 4.53
1257 | FRIl---07-/1983V | 1993-11-03 | 5.42
1257 | FRIl---07-/1983V | 1993-12-01 | 5.09
1258 | FRIl---08-/1984V | 1996-03-04 | 4.04
1258 | FRIl---08-/1984V | 2014-07-03 | 4.28
1258 | FRIl---08-/1984V | 2014-07-15 | 4.25
1259 | FRIl---09-/1984V | 1996-03-05 | 4.35
1259 | FRIl---09-/1984V | 2014-08-25 | 4.75
1259 | FRIl---09-/1984V | 2014-09-09 | 4.76
1260 | FRIl---10-/1984V | 1994-01-04 | 3.77
1260 | FRIl---10-/1984V | 1994-01-31 | 3.65
1260 | FRIl---10-/1984V | 2014-08-28 | 4.52
1260 | FRIl---10-/1984V | 2014-09-10 | 4.51
1261 | FRIl---11-/1984V | 2014-09-24 | 4.19
1261 | FRIl---11-/1984V | 2014-10-15 | 3.98
1263 | FRIl---13-/1983V | 1996-03-07 | 3.77
1265 | FRIm---01-/1983V | 2015-10-08 | 4.7
1265 | FRIm---01-/1983V | 2015-10-21 | 4.6
1266 | FRIm---02-/1983V | 1995-08-29 | 4.72
1266 | FRIm---02-/1983V | 2015-10-23 | 4.84
1266 | FRIm---02-/1983V | 2015-11-04 | 4.78
1267 | FRIm---03-/1983V | 1995-08-09 | 4.69
1267 | FRIm---03-/1983V | 2015-11-05 | 4.72
1267 | FRIm---03-/1983V | 2015-11-30 | 4.7
1268 | FRIm---04-/1984V | 1995-07-10 | 4.45
1268 | FRIm---04-/1984V | 2015-12-03 | 4.56
1268 | FRIm---04-/1984V | 2015-12-17 | 4.5
1269 | FRIm---05-/1984V | 1995-06-26 | 3.93
1269 | FRIm---05-/1984V | 2016-01-08 | 3.99
1269 | FRIm---05-/1984V | 2016-01-18 | 4.01
1270 | FRIm---06-/1984V | 1995-05-29 | 4.44
1270 | FRIm---06-/1984V | 2016-01-19 | 4.79
1270 | FRIm---06-/1984V | 2016-02-02 | 4.81
1271 | FRIm---07-/1984V | 1995-05-09 | 3.95
1272 | FRIm---08-/1984V | 1995-05-24 | 4
1272 | FRIm---08-/1984V | 2016-01-25 | 4.3
1272 | FRIm---08-/1984V | 2016-02-02 | 4.3
1273 | FRIm---09-/1984V | 1995-04-03 | 3.2
1273 | FRIm---09-/1984V | 2016-01-11 | 3.49
1273 | FRIm---09-/1984V | 2016-01-21 | 3.42
1274 | FRIm---10-/1984V | 1995-03-27 | 3.74
1274 | FRIm---10-/1984V | 2015-12-16 | 3.84
1274 | FRIm---10-/1984V | 2016-01-08 | 3.7
1275 | FRIm---11-/1984V | 1995-03-13 | 4.04
1276 | FRIm---12-/1984V | 1995-03-20 | 2.55
1276 | FRIm---12-/1984V | 2015-10-15 | 2.69
1276 | FRIm---12-/1984V | 2015-11-11 | 2.61
1277 | FRIm---13-/1984V | 1995-02-21 | 2.92
1277 | FRIm---13-/1984V | 2015-11-20 | 3.4
1277 | FRIm---13-/1984V | 2015-12-14 | 3.29
1278 | FRIm---14-/1984V | 1995-02-07 | 3.26
1278 | FRIm---14-/1984V | 2015-08-24 | 3.3
1278 | FRIm---14-/1984V | 2015-09-29 | 3.27
1279 | FRIm---15-/1984V | 1995-01-25 | 3.63
1279 | FRIm---15-/1984V | 2015-10-15 | 3.54
1279 | FRIm---15-/1984V | 2015-11-13 | 3.55
1280 | FRIm---16-/1984V | 1995-01-18 | 5
1280 | FRIm---16-/1984V | 2015-08-24 | 5.14
1280 | FRIm---16-/1984V | 2015-09-25 | 5.11
1281 | FRIm---17-/1984V | 1995-01-03 | 6.79
1281 | FRIm---17-/1984V | 2015-07-28 | 7.19
1281 | FRIm---17-/1984V | 2015-08-13 | 7.21
1282 | FRIm---18-/1984V | 1994-12-19 | 3.88
1282 | FRIm---18-/1984V | 2015-07-27 | 3.97
1282 | FRIm---18-/1984V | 2015-08-11 | 4.04
1294 | FRIr---01-/1997V | 30.06.1997 | 5.02
1295 | FRIr---02-/1997V | 25.07.1997 | 5.14
1296 | FRIr---03-/1997V | 05.08.1997 | 4.98
1297 | FRIr---04-/1997V | 03.07.1997 | 4.37
1298 | FRIr---05-/1997V | 03.06.1997 | 4.52
1299 | FRIr---06-/1997V | 04.05.1997 | 4.33
3191 | FRIe---03-/2004V | 30.3.2004 | 3.81
3191 | FRIe---03-/2004V | 2010-10-05 | 4.44
3191 | FRIe---03-/2004V | 2010-10-26 | 4.23
3191 | FRIe---03-/2004V | 2015-04-24 | 3.74
3191 | FRIe---03-/2004V | 2015-05-19 | 3.57
3192 | FRIe---13-/2004V | 2010-10-01 | 2.69
3192 | FRIe---13-/2004V | 2010-10-25 | 2.52
3192 | FRIe---13-/2004V | 2015-04-10 | 2.25
3192 | FRIe---13-/2004V | 2015-04-22 | 2.19
3193 | FRIe---15-/2004V | 2010-10-04 | 3.55
3193 | FRIe---15-/2004V | 2010-10-22 | 3.08
3193 | FRIe---15-/2004V | 2015-03-23 | 2.52
3193 | FRIe---15-/2004V | 2015-04-21 | 2.71
3194 | FRIe---17-/2004V | 2010-11-09 | 4.46
3194 | FRIe---17-/2004V | 2010-11-24 | 4.25
3194 | FRIe---17-/2004V | 2015-02-24 | 4.15
3194 | FRIe---17-/2004V | 2015-03-20 | 3.8
3195 | FRIe---23-/2004V | 2010-11-19 | 4.13
3195 | FRIe---23-/2004V | 2010-12-15 | 4.14
3195 | FRIe---23-/2004V | 2015-01-09 | 4.49
3195 | FRIe---23-/2004V | 2015-02-10 | 4.04
3196 | FRIe---22-/2004V | 2010-11-08 | 4
3196 | FRIe---22-/2004V | 2010-12-13 | 4.3
3196 | FRIe---22-/2004V | 2015-01-08 | 4.88
3196 | FRIe---22-/2004V | 2015-02-12 | 4.04
3249 | FRIa---15-/2005V | 16.03.2005 | 5.71
3249 | FRIa---15-/2005V | 2009-11-12 | 5.7
3249 | FRIa---15-/2005V | 2009-12-02 | 5.8
3249 | FRIa---15-/2005V | 2016-07-13 | 6.08
3249 | FRIa---15-/2005V | 2016-08-03 | 6.11
3250 | FRIa---16-/2005V | 2009-11-06 | 5.81
3250 | FRIa---16-/2005V | 2009-12-03 | 5.87
3250 | FRIa---16-/2005V | 2016-07-14 | 6.25
3250 | FRIa---16-/2005V | 2016-09-26 | 6.27
3250 | FRIa---16-/2005V | 09.32.2005 | 5.97
3251 | FRIc---07-/2005V | 2011-12-02 | 9.95
3251 | FRIc---07-/2005V | 2011-12-12 | 9.8
3251 | FRIc---07-/2005V | 2015-04-13 | 6.89
3251 | FRIc---07-/2005V | 2015-04-30 | 6.96
3252 | FRIc---12-/2006V | 2010-03-22 | 7.03
3252 | FRIc---12-/2006V | 2010-04-15 | 7.75
3252 | FRIc---12-/2006V | 2015-04-28 | 8.49
3252 | FRIc---12-/2006V | 2015-05-26 | 9.08
3253 | FRIc---14-/2006V | 30.05.2006 | 7.08
3253 | FRIc---14-/2006V | 2010-03-22 | 7.49
3253 | FRIc---14-/2006V | 2010-04-15 | 8.55
3253 | FRIc---14-/2006V | 2015-10-20 | 8.68
3253 | FRIc---14-/2006V | 2015-11-18 | 9.2
3254 | FRIc---17-/2006V | 2010-03-22 | 7.32
3254 | FRIc---17-/2006V | 2010-04-08 | 8.46
3254 | FRIc---17-/2006V | 2014-04-11 | 7.6
3254 | FRIc---17-/2006V | 2014-05-14 | 8.85
3255 | FRIc---20-/2006V | 2010-03-08 | 10.56
3255 | FRIc---20-/2006V | 2010-03-25 | 7.76
3255 | FRIc---20-/2006V | 2013-06-21 | 9.17
3255 | FRIc---20-/2006V | 2013-10-17 | 8.35
3256 | FRIc---22-/2006V | 2010-03-08 | 10.35
3256 | FRIc---22-/2006V | 2010-04-08 | 8.75
3256 | FRIc---22-/2006V | 2015-03-12 | 9.7
3256 | FRIc---22-/2006V | 2015-05-27 | 10.52
3257 | FRIc---25-/2006V | 2010-04-21 | 9.82
3257 | FRIc---25-/2006V | 2010-05-07 | 9.34
3257 | FRIc---25-/2006V | 2013-06-24 | 8.9
3257 | FRIc---25-/2006V | 2013-09-03 | 9.35
3258 | FRIc---26-/2006V | 2010-04-27 | 10.02
3258 | FRIc---26-/2006V | 2010-05-12 | 9.77
3258 | FRIc---26-/2006V | 2015-08-10 | 10.64
3258 | FRIc---26-/2006V | 2015-08-26 | 10.41
3259 | FRIc---29-/2006V | 2010-05-17 | 10.4
3259 | FRIc---29-/2006V | 2010-05-26 | 10.5
3259 | FRIc---29-/2006V | 2013-07-09 | 10.11
3259 | FRIc---29-/2006V | 2013-10-22 | 10.4
3260 | FRIc---31-/2006V | 18.04.2006 | 8.85
3260 | FRIc---31-/2006V | 2010-05-18 | 10.57
3260 | FRIc---31-/2006V | 2010-06-01 | 10.05
3260 | FRIc---31-/2006V | 2015-09-03 | 10.72
3260 | FRIc---31-/2006V | 2015-10-16 | 10.51
3390 | JOHtk--59-/1988V | 2006-04-07 | 3.09
3390 | JOHtk--59-/1988V | 2009-10-13 | 4.19
3390 | JOHtk--59-/1988V | 2009-10-23 | 3.58
3390 | JOHtk--59-/1988V | 2012-02-01 | 3.45
3390 | JOHtk--59-/1988V | 2012-02-14 | 2.95
3391 | JOHtk--65-/1988V | 1993-12-09 | 4.13
3396 | JOHtk--72-/1988V | 1996-01-15 | 4.31
3396 | JOHtk--72-/1988V | 2006-04-07 | 2.6
3396 | JOHtk--72-/1988V | 2009-11-18 | 3.2
3396 | JOHtk--72-/1988V | 2009-11-26 | 3.18
3396 | JOHtk--72-/1988V | 2012-03-05 | 2.84
3396 | JOHtk--72-/1988V | 2012-08-10 | 2.92
3399 | JOHtk--86-/1988V | 1998-04-28 | 3.96
3399 | JOHtk--86-/1988V | 1998-05-25 | 3.89
3403 | JOHtk--90-/1988V | 1994-03-24 | 4.61
3404 | JOHtk--91-/1988V | 1994-04-14 | 4.16
3405 | JOHtk--92-/1988V | 1994-05-05 | 4.18
3405 | JOHtk--92-/1988V | 1998-04-23 | 4.4
3405 | JOHtk--92-/1988V | 1998-05-18 | 4.5
3407 | JOHtk--70-/1988V | 2006-04-10 | 3.29
3407 | JOHtk--70-/1988V | 2009-11-03 | 4.25
3407 | JOHtk--70-/1988V | 2009-11-13 | 3.9
3407 | JOHtk--70-/1988V | 2012-02-14 | 3.17
3407 | JOHtk--70-/1988V | 2012-02-22 | 3.19
3411 | JOHtk--87-/1988V | 1994-01-13 | 4.06
3412 | JOHtk--88-/1988V | 1994-02-10 | 4.18
3413 | JOHtk--89-/1988V | 1994-03-03 | 4.1
3417 | JOHtk--79-/1988V | 1996-01-12 | 4.47
3419 | JOHtk--85-/1988V | 1995-11-23 | 4.92
3419 | JOHtk--85-/1988V | 1996-01-08 | 4.6
3492 | JOHtk--93-/1988V | 1994-05-20 | 4.41
3492 | JOHtk--93-/1988V | 1998-05-27 | 4.3
3492 | JOHtk--93-/1988V | 1998-06-05 | 4.31
3519 | JOHtk--71-/1988V | 2006-04-10 | 3.12
3519 | JOHtk--71-/1988V | 2009-11-06 | 3.8
3519 | JOHtk--71-/1988V | 2009-11-17 | 3.75
3519 | JOHtk--71-/1988V | 2012-01-22 | 3.56
3519 | JOHtk--71-/1988V | 2012-04-04 | 3.54
3533 | JOHakh-A01/1993V | 2002-07-25 | 4.05
3533 | JOHakh-A01/1993V | 2002-08-06 | 4.08
3533 | JOHakh-A01/1993V | 2004-11-04 | 5.02
3533 | JOHakh-A01/1993V | 2004-11-04 | 5.02
3534 | JOHakh-A02/1993V | 2003-05-05 | 4.6
3534 | JOHakh-A02/1993V | 2003-05-09 | 4.73
3534 | JOHakh-A02/1993V | 2006-12-11 | 5.37
3534 | JOHakh-A02/1993V | 2006-12-13 | 5.32
3534 | JOHakh-A02/1993V | 2009-09-22 | 4.81
3534 | JOHakh-A02/1993V | 2009-10-01 | 4.86
3534 | JOHakh-A02/1993V |  | 4.84
3535 | JOHakh-A03/1993V | 2003-05-06 | 4.44
3535 | JOHakh-A03/1993V | 2003-05-09 | 4.5
3535 | JOHakh-A03/1993V | 2009-09-14 | 4.73
3535 | JOHakh-A03/1993V | 2009-09-21 | 4.58
3535 | JOHakh-A03/1993V | 2012-05-29 | 4.82
3535 | JOHakh-A03/1993V | 2012-06-08 | 4.65
3589 | JOHakh-A09/1994V | 1995-01-15 | 4.13
3590 | JOHakh-A10/1994V | 1995-01-15 | 3.5
3598 | JOHnkh-A02/1995V |  | 4.2
3599 | JOHnkh-A03/1994V |  | 4.6
3619 | JOHnkh-17-/1995V | 2003-02-28 | 5.3
3619 | JOHnkh-17-/1995V | 2003-05-28 | 4.49
3619 | JOHnkh-17-/1995V | 2011-08-31 | 4.8
3619 | JOHnkh-17-/1995V | 2011-09-12 | 4.76
3619 | JOHnkh-17-/1995V | 2014-07-09 | 4.45
3619 | JOHnkh-17-/1995V | 2014-07-21 | 4.55
3621 | JOHnkh-01-/1995V | 1996-07-17 | 5.35
3621 | JOHnkh-01-/1995V | 2002-10-22 | 3.6
3621 | JOHnkh-01-/1995V | 2002-11-04 | 3.65
3621 | JOHnkh-01-/1995V | 2011-06-17 | 4.76
3621 | JOHnkh-01-/1995V | 2011-06-24 | 4.71
3621 | JOHnkh-01-/1995V | 2016-10-10 | 4.5
3621 | JOHnkh-01-/1995V | 2016-10-18 | 4.63
3622 | JOHnkh-10-/1995V | 1996-03-06 | 5.65
3622 | JOHnkh-10-/1995V | 2003-02-13 | 5.18
3622 | JOHnkh-10-/1995V | 2003-02-28 | 5.17
3623 | JOHnkh-11-/1995V | 1996-03-08 | 5.5
3623 | JOHnkh-11-/1995V | 2002-09-23 | 4.05
3623 | JOHnkh-11-/1995V | 2002-09-30 | 4.11
3623 | JOHnkh-11-/1995V | 2010-07-22 | 5.6
3623 | JOHnkh-11-/1995V | 2010-08-16 | 5.1
3624 | JOHnkh-12-/1995V | 1996-03-07 | 5.71
3624 | JOHnkh-12-/1995V | 2002-09-24 | 4.19
3624 | JOHnkh-12-/1995V | 2002-10-01 | 4.29
3624 | JOHnkh-12-/1995V | 2007-02-07 | 5.87
3624 | JOHnkh-12-/1995V | 2007-02-21 | 5.85
3624 | JOHnkh-12-/1995V | 2010-07-29 | 5.82
3624 | JOHnkh-12-/1995V | 2010-08-19 | 5.48
3624 | JOHnkh-12-/1995V | 2013-08-01 | 5.34
3624 | JOHnkh-12-/1995V | 2013-08-08 | 5.13
3625 | JOHnkh-13-/1995V | 1996-10-28 | 5.62
3625 | JOHnkh-13-/1995V | 2002-10-01 | 4.17
3625 | JOHnkh-13-/1995V | 2002-10-02 | 4.19
3625 | JOHnkh-13-/1995V | 2008-07-14 | 5.59
3625 | JOHnkh-13-/1995V | 2008-08-07 | 5.61
3625 | JOHnkh-13-/1995V | 2010-07-30 | 5.78
3625 | JOHnkh-13-/1995V | 2010-08-23 | 5.42
3625 | JOHnkh-13-/1995V | 2013-09-26 | 5.23
3625 | JOHnkh-13-/1995V | 2013-10-07 | 5.26
3626 | JOHnkh-15-/1995V | 1996-10-29 | 4.82
3626 | JOHnkh-15-/1995V | 2002-10-01 | 4.12
3626 | JOHnkh-15-/1995V | 2002-11-14 | 4.6
3626 | JOHnkh-15-/1995V | 2008-07-14 | 4.96
3626 | JOHnkh-15-/1995V | 2008-08-07 | 4.98
3626 | JOHnkh-15-/1995V | 2011-06-27 | 5.23
3626 | JOHnkh-15-/1995V | 2011-06-30 | 5.21
3626 | JOHnkh-15-/1995V | 2013-08-12 | 5.33
3626 | JOHnkh-15-/1995V | 2013-08-20 | 5.23
3627 | JOHnkh-16-/1995V | 1997-05-07 | 5.47
3627 | JOHnkh-16-/1995V | 2003-02-25 | 5.78
3627 | JOHnkh-16-/1995V | 2003-03-28 | 5.16
3627 | JOHnkh-16-/1995V | 2011-07-19 | 5.35
3627 | JOHnkh-16-/1995V | 2011-08-24 | 5.43
3627 | JOHnkh-16-/1995V | 2014-07-21 | 4.74
3627 | JOHnkh-16-/1995V | 2014-07-30 | 4.56
3628 | JOHnkh-18-/1995V | 1996-10-31 | 4.2
3628 | JOHnkh-18-/1995V | 2003-04-02 | 4.63
3628 | JOHnkh-18-/1995V | 2003-04-14 | 4.74
3628 | JOHnkh-18-/1995V | 2007-02-07 | 4.68
3628 | JOHnkh-18-/1995V | 2007-02-21 | 4.62
3628 | JOHnkh-18-/1995V | 2011-09-01 | 4.66
3628 | JOHnkh-18-/1995V | 2011-09-13 | 4.62
3628 | JOHnkh-18-/1995V | 2013-06-20 | 4.9
3628 | JOHnkh-18-/1995V | 2013-07-08 | 5.02
3629 | JOHnkh-19-/1995V | 1996-11-01 | 4.2
3629 | JOHnkh-19-/1995V | 2003-04-08 | 4.5
3629 | JOHnkh-19-/1995V | 2003-04-22 | 4.7
3629 | JOHnkh-19-/1995V | 2011-11-17 | 4.62
3629 | JOHnkh-19-/1995V | 2011-11-28 | 4.7
3629 | JOHnkh-19-/1995V | 2014-06-10 | 4.25
3629 | JOHnkh-19-/1995V | 2014-07-09 | 4.35
3630 | JOHnkh-02-/1995V | 1996-07-17 | 5.3
3630 | JOHnkh-02-/1995V | 2002-10-23 | 3.46
3630 | JOHnkh-02-/1995V | 2002-11-19 | 4.06
3630 | JOHnkh-02-/1995V | 2008-07-14 | 4.69
3630 | JOHnkh-02-/1995V | 2008-08-07 | 4.7
3630 | JOHnkh-02-/1995V | 2010-07-20 | 4.63
3630 | JOHnkh-02-/1995V | 2010-07-28 | 4.6
3630 | JOHnkh-02-/1995V | 2013-06-14 | 4.27
3630 | JOHnkh-02-/1995V | 2013-06-27 | 4.36
3631 | JOHnkh-20-/1995V | 1997-04-29 | 5.63
3631 | JOHnkh-20-/1995V | 2003-04-08 | 5.62
3631 | JOHnkh-20-/1995V | 2003-04-24 | 5.96
3632 | JOHnkh-21-/1995V | 1997-04-29 | 5.45
3632 | JOHnkh-21-/1995V | 2003-04-25 | 5.96
3632 | JOHnkh-21-/1995V | 2003-05-07 | 5.75
3632 | JOHnkh-21-/1995V | 2011-12-01 | 5.55
3632 | JOHnkh-21-/1995V | 2011-12-16 | 5.36
3632 | JOHnkh-21-/1995V | 2014-07-30 | 4.9
3632 | JOHnkh-21-/1995V | 2014-08-06 | 4.81
3633 | JOHnkh-22-/1995V | 1997-05-07 | 5.19
3633 | JOHnkh-22-/1995V | 2003-05-07 | 5.7
3633 | JOHnkh-22-/1995V | 2003-05-20 | 5.14
3633 | JOHnkh-22-/1995V | 2011-12-19 | 5.34
3633 | JOHnkh-22-/1995V | 2012-01-16 | 5.39
3633 | JOHnkh-22-/1995V | 2014-08-06 | 4.74
3633 | JOHnkh-22-/1995V | 2014-08-18 | 4.72
3634 | JOHnkh-23-/1995V | 1997-05-07 | 5.47
3634 | JOHnkh-23-/1995V | 2003-05-08 | 5.83
3634 | JOHnkh-23-/1995V | 2003-05-20 | 5.46
3634 | JOHnkh-23-/1995V | 2010-08-24 | 6.19
3634 | JOHnkh-23-/1995V | 2010-08-31 | 6.08
3634 | JOHnkh-23-/1995V | 2013-07-10 | 5.7
3634 | JOHnkh-23-/1995V | 2013-07-18 | 5.65
3635 | JOHnkh-24-/1995V | 1997-05-14 | 5.68
3635 | JOHnkh-24-/1995V | 2003-04-01 | 5.64
3635 | JOHnkh-24-/1995V | 2003-04-24 | 6
3635 | JOHnkh-24-/1995V | 2006-07-17 | 5.37
3635 | JOHnkh-24-/1995V | 2006-08-21 | 5.21
3635 | JOHnkh-24-/1995V | 2009-09-29 | 5.4
3635 | JOHnkh-24-/1995V | 2009-10-06 | 5.4
3635 | JOHnkh-24-/1995V | 2012-01-20 | 5.8
3635 | JOHnkh-24-/1995V | 2012-01-30 | 5.75
3635 | JOHnkh-24-/1995V | 2013-08-12 | 5.77
3635 | JOHnkh-24-/1995V | 2013-08-28 | 5.7
3636 | JOHnkh-25-/1995V | 1997-05-14 | 5.35
3636 | JOHnkh-25-/1995V | 2003-05-14 | 5.31
3636 | JOHnkh-25-/1995V | 2003-05-21 | 5.16
3636 | JOHnkh-25-/1995V | 2010-09-01 | 5.6
3636 | JOHnkh-25-/1995V | 2010-09-28 | 5.57
3636 | JOHnkh-25-/1995V | 2013-09-02 | 5.14
3636 | JOHnkh-25-/1995V | 2013-09-11 | 5.16
3637 | JOHnkh-28-/1995V | 1996-03-12 | 5.49
3637 | JOHnkh-28-/1995V | 2003-01-10 | 5.42
3637 | JOHnkh-28-/1995V | 2007-02-26 | 5.54
3637 | JOHnkh-28-/1995V | 2007-03-09 | 5.53
3638 | JOHnkh-29-/1995V | 1996-03-11 | 5.45
3638 | JOHnkh-29-/1995V | 2003-01-13 | 5.23
3638 | JOHnkh-29-/1995V | 2007-02-27 | 5.52
3638 | JOHnkh-29-/1995V | 2007-03-09 | 5.5
3639 | JOHnkh-03-/1995V | 1996-07-17 | 6.02
3639 | JOHnkh-03-/1995V | 2002-11-05 | 4.11
3639 | JOHnkh-03-/1995V | 2002-11-08 | 4.17
3639 | JOHnkh-03-/1995V | 2005-07-04 | 5.35
3639 | JOHnkh-03-/1995V | 2005-07-12 | 5.45
3639 | JOHnkh-03-/1995V | 2007-11-22 | 5.93
3639 | JOHnkh-03-/1995V | 2008-01-26 | 5.38
3639 | JOHnkh-03-/1995V | 2010-06-08 | 4.73
3639 | JOHnkh-03-/1995V | 2010-06-24 | 4.77
3639 | JOHnkh-03-/1995V | 2013-09-16 | 4.62
3639 | JOHnkh-03-/1995V | 2013-09-25 | 4.65
3640 | JOHnkh-30-/1995V | 1995-07-31 | 5.91
3640 | JOHnkh-30-/1995V | 2003-03-14 | 5.26
3640 | JOHnkh-30-/1995V | 2007-03-13 | 5.7
3640 | JOHnkh-30-/1995V | 2007-03-20 | 5.68
3641 | JOHnkh-04-/1995V | 1996-02-27 | 5.47
3641 | JOHnkh-04-/1995V | 2002-11-13 | 4.19
3641 | JOHnkh-04-/1995V | 2002-12-20 | 4.5
3641 | JOHnkh-04-/1995V | 2005-08-03 | 5.2
3641 | JOHnkh-04-/1995V | 2005-08-09 | 5.2
3641 | JOHnkh-04-/1995V | 2007-09-29 | 4.99
3641 | JOHnkh-04-/1995V | 2007-10-10 | 4.99
3641 | JOHnkh-04-/1995V | 2010-06-08 | 4.45
3641 | JOHnkh-04-/1995V | 2010-06-24 | 4.58
3641 | JOHnkh-04-/1995V | 2013-07-22 | 4.43
3641 | JOHnkh-04-/1995V | 2013-07-30 | 4.28
3642 | JOHnkh-05-/1995V | 1996-02-28 | 5.45
3642 | JOHnkh-05-/1995V | 2002-12-05 | 4.26
3642 | JOHnkh-05-/1995V | 2002-12-16 | 4.54
3642 | JOHnkh-05-/1995V | 2005-07-05 | 5.32
3642 | JOHnkh-05-/1995V | 2005-07-07 | 5.33
3642 | JOHnkh-05-/1995V | 2007-09-13 | 5.02
3642 | JOHnkh-05-/1995V | 2007-09-25 | 4.98
3642 | JOHnkh-05-/1995V | 2010-06-09 | 4.48
3642 | JOHnkh-05-/1995V | 2010-07-14 | 4.75
3643 | JOHnkh-06-/1995V | 1996-03-04 | 5.72
3643 | JOHnkh-06-/1995V | 2002-11-22 | 4.62
3643 | JOHnkh-06-/1995V | 2002-12-17 | 4.96
3643 | JOHnkh-06-/1995V | 2005-07-22 | 5.7
3643 | JOHnkh-06-/1995V | 2005-08-05 | 5.61
3643 | JOHnkh-06-/1995V | 2007-09-14 | 5.46
3643 | JOHnkh-06-/1995V | 2007-09-21 | 5.46
3643 | JOHnkh-06-/1995V | 2010-06-29 | 4.69
3643 | JOHnkh-06-/1995V | 2010-07-15 | 5.25
3644 | JOHnkh-07-/1995V | 1996-02-29 | 5.68
3644 | JOHnkh-07-/1995V | 2002-12-16 | 4.87
3644 | JOHnkh-07-/1995V | 2003-01-09 | 5.1
3644 | JOHnkh-07-/1995V | 2006-07-14 | 5.55
3644 | JOHnkh-07-/1995V | 2006-08-21 | 5.42
3644 | JOHnkh-07-/1995V | 2009-09-25 | 5.48
3644 | JOHnkh-07-/1995V | 2009-10-01 | 5.35
3645 | JOHnkh-08-/1995V | 1996-03-01 | 5.62
3645 | JOHnkh-08-/1995V | 2003-01-06 | 5.46
3645 | JOHnkh-08-/1995V | 2003-02-03 | 5.11
3645 | JOHnkh-08-/1995V | 2005-07-25 | 5.7
3645 | JOHnkh-08-/1995V | 2005-07-28 | 5.7
3645 | JOHnkh-08-/1995V | 2007-09-28 | 5.5
3645 | JOHnkh-08-/1995V | 2007-10-10 | 5.57
3645 | JOHnkh-08-/1995V | 2010-06-29 | 5.36
3645 | JOHnkh-08-/1995V | 2010-07-19 | 5.53
3645 | JOHnkh-08-/1995V | 2016-10-17 | 4.98
3645 | JOHnkh-08-/1995V | 2016-11-02 | 5.13
3646 | JOHnkh-09-/1995V | 1996-03-05 | 5.1
3646 | JOHnkh-09-/1995V | 2003-02-03 | 5.45
3646 | JOHnkh-09-/1995V | 2003-02-21 | 5.41
3646 | JOHnkh-09-/1995V | 2008-07-14 | 5.66
3646 | JOHnkh-09-/1995V | 2008-08-07 | 5.7
3646 | JOHnkh-09-/1995V | 2010-06-29 | 5.69
3646 | JOHnkh-09-/1995V | 2010-07-16 | 5.87
3646 | JOHnkh-09-/1995V | 2016-11-02 | 5.38
3646 | JOHnkh-09-/1995V | 2016-11-10 | 5.16
4551 | JUNwest01-/1960V | 08.03.1960 | 5.87
4551 | JUNwest01-/1960V | 1997-11-23 | 6.43
4551 | JUNwest01-/1960V | 1997-12-01 | 6.9
4551 | JUNwest01-/1960V | 2000-02-11 | 6.59
4552 | JUNwest02-/1974V | 09.01.1974 | 11.83
4553 | JUNwest03-/1974V | 26.01.1974 | 11.06
4553 | JUNwest03-/1974V | 1997-11-23 | 6.3
4553 | JUNwest03-/1974V | 1997-12-01 | 6.92
4553 | JUNwest03-/1974V | 2000-02-15 | 7.2
4554 | JUNwest04-/1974V | 15.01.1974 | 9.68
4554 | JUNwest04-/1974V | 1997-11-28 | 6.27
4554 | JUNwest04-/1974V | 1997-12-05 | 5.57
4555 | JUNwest05-/1960V | 01.06.1960 | 5.05
4555 | JUNwest05-/1960V | 1999-01-25 | 4.3
4555 | JUNwest05-/1960V | 2000-02-11 | 5.15
4555 | JUNwest05-/1960V | 2000-06-23 | 4.84
4556 | JUNwest06-/1974V | 16.02.1974 | 8.75
4557 | JUNwest07-/1974V | 01.03.1974 | 8.99
4557 | JUNwest07-/1974V | 1998-01-26 | 5.22
4557 | JUNwest07-/1974V | 1998-06-21 | 5.32
4557 | JUNwest07-/1974V | 1999-11-29 | 5.72
4558 | JUNwest08-/1960V | 18.08.1960 | 6.67
4558 | JUNwest08-/1960V | 1998-01-21 | 5.42
4558 | JUNwest08-/1960V | 1998-01-28 | 5.09
4559 | JUNwest10-/1963V | 10.07.1963 | 4.66
4559 | JUNwest10-/1963V | 1998-02-23 | 3.77
4559 | JUNwest10-/1963V | 1998-02-25 | 3.53
4559 | JUNwest10-/1963V | 2000-02-03 | 3.76
4560 | JUNwest11-/1963V | 16.09.1963 | 3.2
4560 | JUNwest11-/1963V | 1998-02-23 | 3.7
4560 | JUNwest11-/1963V | 1998-02-25 | 3.11
4560 | JUNwest11-/1963V | 1998-04-15 | 4.17
4561 | JUNwest12-/1963V | 02.12.1963 | 3.47
4561 | JUNwest12-/1963V | 1998-02-23 | 4.01
4561 | JUNwest12-/1963V | 1998-02-25 | 3.5
4562 | JUNwest13-/1964V | 13.01.1992 | 5.34
4562 | JUNwest13-/1964V | 1998-02-23 | 4.08
4562 | JUNwest13-/1964V | 1998-02-25 | 3.77
4563 | JUNwest14-/1974V | 10.04.1974 | 6.71
4563 | JUNwest14-/1974V | 1998-02-25 | 3.79
4563 | JUNwest14-/1974V | 1998-03-23 | 3.51
4564 | JUNwest15-/1965V | 09.08.1965 | 4.28
4565 | JUNwest16-/1965V | 16.08.1965 | 5.25
4565 | JUNwest16-/1965V | 1998-02-25 | 3.69
4565 | JUNwest16-/1965V | 1998-03-16 | 3.62
4565 | JUNwest16-/1965V | 2005-05-02 | 2.65
4565 | JUNwest16-/1965V | 2005-06-09 | 2.52
4566 | JUNwest17-/1964V | 01.06.1964 | 5.6
4566 | JUNwest17-/1964V | 1998-02-25 | 3.87
4566 | JUNwest17-/1964V | 1998-03-18 | 4.19
4566 | JUNwest17-/1964V | 2005-04-29 | 3.43
4566 | JUNwest17-/1964V | 2005-06-08 | 3.2
4567 | JUNwest18-/1964V | 12.06.1964 | 6.48
4567 | JUNwest18-/1964V | 1998-01-06 | 4.83
4567 | JUNwest18-/1964V | 1998-02-03 | 4.7
4567 | JUNwest18-/1964V | 2004-11-30 | 3.16
4567 | JUNwest18-/1964V | 2004-12-15 | 3.18
4568 | JUNwest19-/1964V | 31.08.1964 | 7.5
4568 | JUNwest19-/1964V | 1998-02-12 | 5.98
4568 | JUNwest19-/1964V | 2000-04-04 | 4.98
4568 | JUNwest19-/1964V | 2004-11-30 | 4.54
4568 | JUNwest19-/1964V | 2004-12-14 | 4.71
4569 | JUNwest20-/1964V | 18.08.1964 | 6
4570 | JUNwest21-/1964V | 02.12.1964 | 7.8
4570 | JUNwest21-/1964V | 1998-01-05 | 6.03
4570 | JUNwest21-/1964V | 1998-01-27 | 5.41
4570 | JUNwest21-/1964V | 2000-02-11 | 5.21
4571 | JUNost-01-/1965V | 24.06.1965 | 5.4
4571 | JUNost-01-/1965V | 1992-06-18 | 9.01
4571 | JUNost-01-/1965V | 1997-04-28 | 5.64
4572 | JUNost-02-/1988V | 08.06.1988 | 7.84
4572 | JUNost-02-/1988V | 1997-07-01 | 6.32
4572 | JUNost-02-/1988V | 1997-07-07 | 5.41
4573 | JUNost-03-/1988V | 01.07.1988 | 7.04
4573 | JUNost-03-/1988V | 1997-07-24 | 5.88
4573 | JUNost-03-/1988V | 1997-07-31 | 5.05
4574 | JUNost-04-/1988V | 22.06.1988 | 6.98
4574 | JUNost-04-/1988V | 1997-07-22 | 5.7
4574 | JUNost-04-/1988V | 1997-07-29 | 5.18
4575 | JUNost-05-/1988V | 11.07.1988 | 6.86
4575 | JUNost-05-/1988V | 1997-07-06 | 6.34
4575 | JUNost-05-/1988V | 1997-07-15 | 6.05
4576 | JUNost-06-/1974V | 20.05.1974 | 10.5
4576 | JUNost-06-/1974V | 1997-07-21 | 6.42
4576 | JUNost-06-/1974V | 1997-07-28 | 5.55
4577 | JUNost-07-/1974V | 20.05.1974 | 11.01
4577 | JUNost-07-/1974V | 1997-07-07 | 5.92
4577 | JUNost-07-/1974V | 1997-07-14 | 5.61
4577 | JUNost-07-/1974V | 2003-06-03 | 4.95
4577 | JUNost-07-/1974V | 2003-06-18 | 4.67
4578 | JUNost-08-/1988V | 22.07.1988 | 8.29
4578 | JUNost-08-/1988V | 1997-07-01 | 6.69
4578 | JUNost-08-/1988V | 1997-07-08 | 6.5
4579 | JUNost-09-/1988V | 03.08.1988 | 8.75
4579 | JUNost-09-/1988V | 1997-07-01 | 7.17
4579 | JUNost-09-/1988V | 1997-07-07 | 6.94
4579 | JUNost-09-/1988V | 2003-06-25 | 6.38
4579 | JUNost-09-/1988V | 2003-07-04 | 6.38
4580 | JUNost-10-/1988V | 12.08.1988 | 7.08
4580 | JUNost-10-/1988V | 1997-05-28 | 5.03
4580 | JUNost-10-/1988V | 1997-06-04 | 5.39
4580 | JUNost-10-/1988V | 2003-06-11 | 4.83
4580 | JUNost-10-/1988V | 2003-07-01 | 4.81
4581 | JUNost-11-/1966V | 12.04.1966 | 7.85
4581 | JUNost-11-/1966V | 1997-06-12 | 5.43
4581 | JUNost-11-/1966V | 1997-06-19 | 5.88
4582 | JUNost-12-/1988V | 26.08.1988 | 7.36
4582 | JUNost-12-/1988V | 1997-06-12 | 5.35
4582 | JUNost-12-/1988V | 1997-06-19 | 6.16
4582 | JUNost-12-/1988V | 2000-01-31 | 5.78
4582 | JUNost-12-/1988V | 2003-06-04 | 4.88
4582 | JUNost-12-/1988V | 2003-06-19 | 4.83
4583 | JUNost-13-/1974V | 10.04.1974 | 8.65
4584 | JUNost-14-/1974V | 10.04.1974 | 8.73
4585 | JUNost-15-/1964V | 05.10.1964 | 8.15
4586 | JUNsued01-/1966V | 08.02.1966 | 2.35
4586 | JUNsued01-/1966V | 1997-02-06 | 4.01
4586 | JUNsued01-/1966V | 1997-02-13 | 2.9
4587 | JUNsued02-/1965V | 20.10.1965 | 5.25
4587 | JUNsued02-/1965V | 1997-03-14 | 3.21
4587 | JUNsued02-/1965V | 1997-03-21 | 3
4588 | JUNsued03-/1965V | 16.09.1965 | 4.6
4589 | JUNsued04-/1974V | 19.08.1974 | 5.68
4589 | JUNsued04-/1974V | 1996-12-19 | 3.51
4590 | JUNsued05-/1974V | 03.08.1974 | 5.21
4590 | JUNsued05-/1974V | 1997-03-05 | 2.65
4591 | JUNsued06-/1956V | 13.03.1956 | 1.45
4592 | JUNsued07-/1974V | 24.07.1974 | 5.61
4592 | JUNsued07-/1974V | 1997-03-21 | 2.83
4593 | JUNsued08-/1957V | 15.05.1957 | 2.82
4594 | JUNsued09-/1957V | 01.07.1957 | 3.6
4594 | JUNsued09-/1957V | 1997-03-14 | 3.54
4594 | JUNsued09-/1957V | 1997-03-21 | 3.01
4595 | JUNsued10-/1957V | 20.08.1957 | 3.69
4595 | JUNsued10-/1957V | 1997-04-16 | 3.6
4595 | JUNsued10-/1957V | 1997-04-23 | 3.26
4596 | JUNsued11-/1988V | 18.05.1988 | 5.92
4596 | JUNsued11-/1988V | 1997-04-16 | 2.52
4596 | JUNsued11-/1988V | 1997-04-23 | 3.52
4597 | JUNsued12-/1974V | 18.06.1974 | 6.69
4597 | JUNsued12-/1974V | 1997-06-01 | 4.07
4597 | JUNsued12-/1974V | 1997-06-06 | 4.22
4598 | JUNsued13-/1974V | 15.05.1974 | 7.72
4598 | JUNsued13-/1974V | 1997-06-09 | 3.47
4598 | JUNsued13-/1974V | 1997-06-16 | 3.82
4599 | JUNsued14-/1958V | 10.03.1958 | 2.24
4599 | JUNsued14-/1958V | 1997-05-06 | 4.41
4599 | JUNsued14-/1958V | 1997-05-13 | 3.92
4600 | JUNsued15-/1958V | 17.04.1958 | 3.08
4600 | JUNsued15-/1958V | 1998-03-13 | 4.98
4742 | JUNwest09-/1963V | 18.04.1963 | 3.45
4742 | JUNwest09-/1963V | 1997-11-03 | 4.73
5219 | KLAklad10-/1981V | 28.10.1981 | 3.87
5219 | KLAklad10-/1981V | 1992-06-08 | 4.8
5219 | KLAklad10-/1981V | 1999-08-16 | 3.55
5219 | KLAklad10-/1981V | 1999-09-28 | 2.98
5219 | KLAklad10-/1981V | 2005-05-31 | 3.44
5219 | KLAklad10-/1981V | 2005-06-10 | 3.26
5219 | KLAklad10-/1981V | 2011-11-11 | 2.63
5219 | KLAklad10-/1981V | 2011-12-07 | 3.08
5219 | KLAklad10-/1981V | 2016-08-31 | 4.01
5219 | KLAklad10-/1981V | 2016-09-14 | 4.14
5220 | KLAklad11-/1981V | 13.11.1981 | 2.44
5220 | KLAklad11-/1981V | 1999-08-17 | 3.71
5220 | KLAklad11-/1981V | 1999-09-28 | 3.13
5221 | KLAklad12-/1971V | 12.07.1971 | 3.11
5223 | KLAklad13-/1972V | 17.05.1972 | 3.83
5223 | KLAklad13-/1972V | 1992-07-01 | 4.88
5223 | KLAklad13-/1972V | 1994-07-15 | 6.17
5223 | KLAklad13-/1972V | 1999-08-17 | 4.27
5223 | KLAklad13-/1972V | 1999-11-18 | 5.07
5223 | KLAklad13-/1972V | 2005-06-08 | 3.88
5223 | KLAklad13-/1972V | 2005-06-15 | 4.06
5223 | KLAklad13-/1972V | 2016-05-26 | 4.07
5223 | KLAklad13-/1972V | 2016-06-01 | 4.27
5225 | KLAklad14-/1981V | 17.11.1981 | 2.52
5226 | KLAklad15-/1971V | 02.06.1971 | 3.77
5226 | KLAklad15-/1971V | 1993-02-08 | 3.1
5226 | KLAklad15-/1971V | 1999-10-18 | 2.75
5226 | KLAklad15-/1971V | 1999-11-08 | 2.75
5226 | KLAklad15-/1971V | 2005-06-14 | 2.99
5226 | KLAklad15-/1971V | 2005-07-15 | 3.1
5226 | KLAklad15-/1971V | 2011-06-20 | 3.16
5226 | KLAklad15-/1971V | 2011-06-28 | 2.63
5226 | KLAklad15-/1971V | 2016-05-18 | 3.22
5226 | KLAklad15-/1971V | 2016-05-25 | 3.43
5228 | KLAklad16-/1971V | 09.06.1971 | 3.06
5228 | KLAklad16-/1971V | 1993-02-02 | 3.15
5228 | KLAklad16-/1971V | 1999-11-01 | 3.03
5228 | KLAklad16-/1971V | 1999-11-08 | 2.8
5228 | KLAklad16-/1971V | 2005-07-13 | 3.38
5228 | KLAklad16-/1971V | 2005-07-25 | 3.32
5228 | KLAklad16-/1971V | 2011-06-06 | 2.95
5228 | KLAklad16-/1971V | 2011-06-17 | 2.89
5228 | KLAklad16-/1971V | 2016-09-12 | 3.86
5228 | KLAklad16-/1971V | 2016-09-21 | 3.68
5229 | KLAhorn02-/1994V | 15.11.1994 | 13
5229 | KLAhorn02-/1994V | 1995-06-28 | 14.43
5229 | KLAhorn02-/1994V | 1999-05-20 | 14.15
5229 | KLAhorn02-/1994V | 1999-06-14 | 13.76
5229 | KLAhorn02-/1994V | 2005-01-24 | 14.25
5229 | KLAhorn02-/1994V | 2005-02-04 | 14.23
5229 | KLAhorn02-/1994V | 2009-08-25 | 15.39
5229 | KLAhorn02-/1994V | 2009-09-03 | 15.24
5229 | KLAhorn02-/1994V | 2016-01-14 | 14.45
5229 | KLAhorn02-/1994V | 2016-02-15 | 14.2
5230 | KLAhorn01-/1972V | 22.02.1972 | 10.72
5230 | KLAhorn01-/1972V | 1992-05-20 | 13.12
5230 | KLAhorn01-/1972V | 1999-05-20 | 12.45
5230 | KLAhorn01-/1972V | 1999-06-22 | 12.88
5230 | KLAhorn01-/1972V | 2005-01-24 | 12.72
5230 | KLAhorn01-/1972V | 2005-02-10 | 12.5
5230 | KLAhorn01-/1972V | 2009-10-09 | 12.76
5230 | KLAhorn01-/1972V | 2009-10-30 | 12.74
5231 | KLAhorn02-/1972V | 20.02.1972 | 10.46
5231 | KLAhorn02-/1972V | 1997-03-17 | 11.71
5231 | KLAhorn02-/1972V | 1999-06-11 | 12.97
5231 | KLAhorn02-/1972V | 1999-06-30 | 13.2
5231 | KLAhorn02-/1972V | 2000-05-25 | 13.46
5231 | KLAhorn02-/1972V | 2005-02-14 | 12.09
5231 | KLAhorn02-/1972V | 2005-04-26 | 13.02
5231 | KLAhorn02-/1972V | 2009-09-03 | 13.55
5231 | KLAhorn02-/1972V | 2009-09-16 | 12.55
5232 | KLAhorn03-/1972V | 07.02.1972 | 10.91
5232 | KLAhorn03-/1972V | 1992-06-17 | 11.16
5232 | KLAhorn03-/1972V | 1999-07-05 | 13.41
5232 | KLAhorn03-/1972V | 1999-08-09 | 14.24
5232 | KLAhorn03-/1972V | 2000-05-24 | 13.73
5232 | KLAhorn03-/1972V | 2005-02-10 | 12.55
5232 | KLAhorn03-/1972V | 2005-03-09 | 12.67
5232 | KLAhorn03-/1972V | 2009-09-16 | 12.95
5232 | KLAhorn03-/1972V | 2009-09-30 | 13.28
5233 | KLAhorn04-/1972V | 14.02.1972 | 11.3
5233 | KLAhorn04-/1972V | 1997-03-17 | 12.15
5233 | KLAhorn04-/1972V | 1999-06-28 | 13.54
5233 | KLAhorn04-/1972V | 1999-08-04 | 14.34
5233 | KLAhorn04-/1972V | 2000-05-23 | 13.63
5233 | KLAhorn04-/1972V | 2005-03-02 | 13.33
5233 | KLAhorn04-/1972V | 2005-03-21 | 12.99
5233 | KLAhorn04-/1972V | 2009-08-13 | 13.99
5233 | KLAhorn04-/1972V | 2009-08-27 | 14.6
5234 | KLAhorn08-/1994V | 05.10.1994 | 12.54
5234 | KLAhorn08-/1994V | 1995-06-28 | 14.28
5234 | KLAhorn08-/1994V | 1999-06-21 | 14.03
5234 | KLAhorn08-/1994V | 1999-07-08 | 13.84
5234 | KLAhorn08-/1994V | 2004-01-14 | 13.57
5234 | KLAhorn08-/1994V | 2005-03-16 | 13.4
5234 | KLAhorn08-/1994V | 2005-04-19 | 14.01
5234 | KLAhorn08-/1994V | 2009-08-04 | 14.67
5234 | KLAhorn08-/1994V | 2009-08-12 | 13.85
5234 | KLAhorn08-/1994V | 2016-01-06 | 13.64
5234 | KLAhorn08-/1994V | 2016-02-19 | 13.28
5235 | KLAklad05-/1971V | 20.01.1969 | 1.45
5235 | KLAklad05-/1971V | 1992-07-29 | 3.69
5235 | KLAklad05-/1971V | 1999-07-21 | 3.38
5235 | KLAklad05-/1971V | 1999-10-15 | 2.86
5235 | KLAklad05-/1971V | 2005-04-22 | 3.56
5235 | KLAklad05-/1971V | 2005-05-03 | 3.64
5235 | KLAklad05-/1971V | 2011-06-26 | 3.24
5235 | KLAklad05-/1971V | 2011-11-02 | 3.08
5235 | KLAklad05-/1971V | 2016-06-22 | 3.43
5235 | KLAklad05-/1971V | 2016-06-30 | 3.59
5237 | KLAklad06-/1971V | 28.05.1969 | 1.68
5237 | KLAklad06-/1971V | 1999-07-23 | 3.22
5237 | KLAklad06-/1971V | 1999-09-15 | 3.15
5237 | KLAklad06-/1971V | 2000-08-01 | 3.12
5237 | KLAklad06-/1971V | 2000-10-13 | 3.1
5237 | KLAklad06-/1971V | 2005-05-09 | 3
5237 | KLAklad06-/1971V | 2005-05-20 | 3.19
5237 | KLAklad06-/1971V | 2011-08-08 | 2.44
5237 | KLAklad06-/1971V | 2012-01-26 | 2.7
5237 | KLAklad06-/1971V | 2016-06-08 | 3.54
5237 | KLAklad06-/1971V | 2016-06-22 | 3.01
5241 | KLAklad07-/1969V | 13.10.1969 | 2.1
5242 | KLAklad08-/1970V | 05.10.1970 | 2.05
5242 | KLAklad08-/1970V | 1999-07-27 | 3.5
5242 | KLAklad08-/1970V | 1999-09-15 | 3.22
5242 | KLAklad08-/1970V | 2000-08-02 | 3.02
5242 | KLAklad08-/1970V | 2000-10-13 | 3.34
5242 | KLAklad08-/1970V | 2005-05-09 | 3.01
5242 | KLAklad08-/1970V | 2005-05-27 | 3.28
5245 | KLAklad09-/1971V | 19.04.1971 | 2.6
5245 | KLAklad09-/1971V | 1993-01-18 | 3.13
5245 | KLAklad09-/1971V | 1999-08-16 | 3.64
5245 | KLAklad09-/1971V | 1999-10-15 | 2.93
5245 | KLAklad09-/1971V | 2005-05-23 | 3.12
5245 | KLAklad09-/1971V | 2005-05-31 | 3.3
5245 | KLAklad09-/1971V | 2011-09-07 | 2.48
5245 | KLAklad09-/1971V | 2011-09-16 | 2.47
5403 | SPAsued01-/1982V | 1998-04-08 | 8.08
5403 | SPAsued01-/1982V | 1999-09-10 | 7.25
5403 | SPAsued01-/1982V | 1999-10-26 | 7.31
5403 | SPAsued01-/1982V | 2006-06-07 | 7.15
5403 | SPAsued01-/1982V | 2006-06-20 | 7.9
5403 | SPAsued01-/1982V | 2009-08-24 | 7.52
5403 | SPAsued01-/1982V | 2009-09-08 | 7.62
5403 | SPAsued01-/1982V | 2011-03-30 | 8.55
5403 | SPAsued01-/1982V | 2011-04-19 | 7.87
5403 | SPAsued01-/1982V | 2015-03-19 | 8.32
5403 | SPAsued01-/1982V | 2015-04-21 | 8.28
5405 | SPAsued03-/1983V | 1993-05-05 | 10.11
5405 | SPAsued03-/1983V | 1999-10-26 | 8.46
5405 | SPAsued03-/1983V | 1999-11-19 | 7.24
5405 | SPAsued03-/1983V | 2006-06-12 | 8.6
5405 | SPAsued03-/1983V | 2006-07-06 | 8.8
5405 | SPAsued03-/1983V | 2011-01-24 | 7.4
5405 | SPAsued03-/1983V | 2011-02-09 | 7.98
5405 | SPAsued03-/1983V | 2015-11-25 | 6.5
5405 | SPAsued03-/1983V | 2015-12-07 | 7.25
5406 | SPAsued04-/1983V | 1993-06-15 | 9.13
5406 | SPAsued04-/1983V | 1999-10-27 | 8.98
5406 | SPAsued04-/1983V | 1999-11-15 | 9.03
5406 | SPAsued04-/1983V | 2006-06-28 | 8.8
5406 | SPAsued04-/1983V | 2006-07-11 | 9.2
5406 | SPAsued04-/1983V | 2010-10-25 | 7.04
5406 | SPAsued04-/1983V | 2010-11-10 | 7.51
5407 | SPAsued05-/1983V | 1997-08-11 | 9.94
5407 | SPAsued05-/1983V | 2000-06-14 | 9.4
5407 | SPAsued05-/1983V | 2000-07-27 | 7.95
5407 | SPAsued05-/1983V | 2006-07-14 | 8.85
5407 | SPAsued05-/1983V | 2006-07-28 | 8.5
5407 | SPAsued05-/1983V | 2008-12-09 | 7.63
5407 | SPAsued05-/1983V | 2009-04-24 | 7.08
5407 | SPAsued05-/1983V | 2014-08-21 | 7.03
5407 | SPAsued05-/1983V | 2014-10-10 | 7.19
5408 | SPAsued06-/1983V | 1993-05-24 | 8.86
5408 | SPAsued06-/1983V | 2000-06-14 | 9.63
5408 | SPAsued06-/1983V | 2000-07-04 | 9.2
5408 | SPAsued06-/1983V | 2006-07-21 | 9.3
5408 | SPAsued06-/1983V | 2006-08-04 | 8.51
5408 | SPAsued06-/1983V | 2010-11-04 | 7.52
5408 | SPAsued06-/1983V | 2010-11-18 | 8.58
5408 | SPAsued06-/1983V | 2015-04-13 | 8.82
5408 | SPAsued06-/1983V | 2015-04-30 | 9.65
5409 | SPAsued07-/1983V | 1993-06-02 | 8.81
5409 | SPAsued07-/1983V | 2000-06-14 | 9
5409 | SPAsued07-/1983V | 2000-07-06 | 8.09
5409 | SPAsued07-/1983V | 2006-08-10 | 8.06
5409 | SPAsued07-/1983V | 2006-08-21 | 6.85
5409 | SPAsued07-/1983V | 2011-03-07 | 8.41
5409 | SPAsued07-/1983V | 2011-03-07 | 8.41
5409 | SPAsued07-/1983V | 2011-03-30 | 7.7
5409 | SPAsued07-/1983V | 2014-01-06 | 6.81
5409 | SPAsued07-/1983V | 2014-03-26 | 6.59
5410 | SPAsued08-/1983V | 1993-07-20 | 8.13
5410 | SPAsued08-/1983V | 2000-06-30 | 8.1
5410 | SPAsued08-/1983V | 2000-09-08 | 8.18
5410 | SPAsued08-/1983V | 2006-08-22 | 6.52
5410 | SPAsued08-/1983V | 2006-09-05 | 6.6
5410 | SPAsued08-/1983V | 2011-02-03 | 6.42
5410 | SPAsued08-/1983V | 2011-02-16 | 7.35
5410 | SPAsued08-/1983V | 2015-11-03 | 6.44
5410 | SPAsued08-/1983V | 2015-11-26 | 6.04
5412 | SPAsued10-/1983V | 1993-07-06 | 7.01
5412 | SPAsued10-/1983V | 2000-02-02 | 7.9
5412 | SPAsued10-/1983V | 2000-11-17 | 8
5412 | SPAsued10-/1983V | 2006-12-11 | 8
5412 | SPAsued10-/1983V | 2006-12-20 | 8.75
5412 | SPAsued10-/1983V | 2011-04-19 | 6.42
5412 | SPAsued10-/1983V | 2011-05-23 | 6.12
5413 | SPAsued11-/1983V | 1993-07-12 | 6.55
5413 | SPAsued11-/1983V | 1999-11-30 | 7.04
5413 | SPAsued11-/1983V | 1999-12-20 | 7.3
5413 | SPAsued11-/1983V | 2006-11-28 | 7.85
5413 | SPAsued11-/1983V | 2006-12-08 | 8.16
5413 | SPAsued11-/1983V | 2008-10-21 | 7.31
5413 | SPAsued11-/1983V | 2008-12-10 | 7.29
5413 | SPAsued11-/1983V | 2015-01-07 | 7.26
5413 | SPAsued11-/1983V | 2015-02-03 | 7.87
5414 | SPAsued12-/1983V | 1994-06-28 | 8.33
5414 | SPAsued12-/1983V | 1999-11-16 | 7.63
5414 | SPAsued12-/1983V | 1999-12-07 | 6.9
5414 | SPAsued12-/1983V | 2006-10-13 | 7.1
5414 | SPAsued12-/1983V | 2006-11-28 | 7.75
5414 | SPAsued12-/1983V | 2008-10-21 | 7.29
5414 | SPAsued12-/1983V | 2008-12-18 | 7.13
5414 | SPAsued12-/1983V | 2014-11-18 | 7.42
5414 | SPAsued12-/1983V | 2015-01-13 | 7.56
5415 | SPAsued13-/1983V | 1994-04-11 | 6.08
5415 | SPAsued13-/1983V | 2000-06-14 | 6.12
5415 | SPAsued13-/1983V | 2000-08-16 | 7.5
5415 | SPAsued13-/1983V | 2006-09-29 | 7
5415 | SPAsued13-/1983V | 2006-10-18 | 6.2
5415 | SPAsued13-/1983V | 2008-10-21 | 6.97
5415 | SPAsued13-/1983V | 2008-12-10 | 6.89
5415 | SPAsued13-/1983V | 2014-10-08 | 6.77
5415 | SPAsued13-/1983V | 2014-11-13 | 7.02
5416 | SPAsued14-/1983V | 1994-04-18 | 6.58
5416 | SPAsued14-/1983V | 1999-11-30 | 7.2
5416 | SPAsued14-/1983V | 1999-12-14 | 7.13
5416 | SPAsued14-/1983V | 2006-09-15 | 8.3
5416 | SPAsued14-/1983V | 2006-09-28 | 6.8
5416 | SPAsued14-/1983V | 2008-12-08 | 6.72
5416 | SPAsued14-/1983V | 2009-04-27 | 7.04
5416 | SPAsued14-/1983V | 2014-09-01 | 7.47
5416 | SPAsued14-/1983V | 2014-10-06 | 6.97
5417 | SPAsued15-/1983V | 1994-04-20 | 6.6
5417 | SPAsued15-/1983V | 2000-06-14 | 8.45
5417 | SPAsued15-/1983V | 2000-08-07 | 7.4
5417 | SPAsued15-/1983V | 2006-08-31 | 8.2
5417 | SPAsued15-/1983V | 2006-09-18 | 7
5417 | SPAsued15-/1983V | 2012-01-17 | 8.92
5417 | SPAsued15-/1983V | 2012-01-27 | 8.76
5418 | SPAsued16-/1983V | 1994-04-27 | 7.61
5418 | SPAsued16-/1983V | 1999-12-14 | 8.07
5418 | SPAsued16-/1983V | 2000-01-11 | 7.55
5418 | SPAsued16-/1983V | 2006-11-01 | 7.1
5418 | SPAsued16-/1983V | 2006-11-10 | 8
5418 | SPAsued16-/1983V | 2008-12-08 | 7.45
5418 | SPAsued16-/1983V | 2009-04-28 | 7.97
5418 | SPAsued16-/1983V | 2014-11-03 | 7.32
5418 | SPAsued16-/1983V | 2014-12-03 | 7.92
5419 | SPAsued17-/1983V | 1994-05-24 | 7.41
5419 | SPAsued17-/1983V | 2000-06-14 | 8.2
5419 | SPAsued17-/1983V | 2000-08-30 | 7.6
5419 | SPAsued17-/1983V | 2006-09-29 | 7.4
5419 | SPAsued17-/1983V | 2006-10-19 | 5.36
5419 | SPAsued17-/1983V | 2011-01-13 | 7.16
5419 | SPAsued17-/1983V | 2011-01-24 | 7.49
5419 | SPAsued17-/1983V | 2014-01-06 | 6.63
5419 | SPAsued17-/1983V | 2014-03-26 | 6.54
5420 | SPAsued18-/1983V | 1994-06-06 | 6.85
5420 | SPAsued18-/1983V | 2000-06-14 | 7.1
5420 | SPAsued18-/1983V | 2000-09-11 | 7.47
5420 | SPAsued18-/1983V | 2006-10-19 | 5.5
5420 | SPAsued18-/1983V | 2006-11-01 | 6.8
5420 | SPAsued18-/1983V | 2011-02-15 | 6.19
5420 | SPAsued18-/1983V | 2011-02-28 | 6.6
5420 | SPAsued18-/1983V | 2015-09-09 | 7.59
5420 | SPAsued18-/1983V | 2015-10-07 | 7.1
5423 | SPAsued21-/1983V | 1997-08-15 | 8.22
5423 | SPAsued21-/1983V | 2000-01-12 | 6.91
5423 | SPAsued21-/1983V | 2000-01-31 | 7.01
5423 | SPAsued21-/1983V | 2006-09-18 | 6.26
5423 | SPAsued21-/1983V | 2006-09-28 | 7
5423 | SPAsued21-/1983V | 2011-02-24 | 6.52
5423 | SPAsued21-/1983V | 2011-03-09 | 6.98
5435 | SPAnord02-/1982V | 1998-04-25 | 6.81
5435 | SPAnord02-/1982V | 1998-04-26 | 6.56
5435 | SPAnord02-/1982V | 2002-03-21 | 6.08
5435 | SPAnord02-/1982V | 2002-04-09 | 5.69
5435 | SPAnord02-/1982V | 2005-07-29 | 4.04
5435 | SPAnord02-/1982V | 2005-08-23 | 4.9
5435 | SPAnord02-/1982V | 2008-12-02 | 6.7
5435 | SPAnord02-/1982V | 2008-12-17 | 6.95
5435 | SPAnord02-/1982V | 2009-09-08 | 6.35
5435 | SPAnord02-/1982V | 2009-09-22 | 7
5435 | SPAnord02-/1982V | 2010-01-30 | 6.06
5435 | SPAnord02-/1982V | 2010-12-09 | 5.81
5435 | SPAnord02-/1982V | 2014-03-27 | 6.53
5435 | SPAnord02-/1982V | 2014-04-25 | 6.26
5440 | SPAnord07-/1982V | 1998-05-13 | 6.11
5440 | SPAnord07-/1982V | 1998-05-14 | 4.3
5440 | SPAnord07-/1982V | 2002-01-30 | 5.68
5440 | SPAnord07-/1982V | 2002-02-19 | 5.17
5440 | SPAnord07-/1982V | 2005-10-10 | 3.06
5440 | SPAnord07-/1982V | 2005-10-18 | 3.7
5440 | SPAnord07-/1982V | 2008-09-24 | 5.9
5440 | SPAnord07-/1982V | 2008-11-08 | 5.75
5440 | SPAnord07-/1982V | 2010-09-22 | 4.73
5440 | SPAnord07-/1982V | 2010-10-07 | 5.01
5440 | SPAnord07-/1982V | 2015-02-10 | 6.32
5440 | SPAnord07-/1982V | 2015-03-12 | 5.55
5491 | SPAkuhl01-/1978V | 1996-08-27 | 4.64
5491 | SPAkuhl01-/1978V | 2001-04-06 | 4.72
5491 | SPAkuhl01-/1978V | 2001-04-25 | 5.36
5491 | SPAkuhl01-/1978V | 2008-05-09 | 4.2
5491 | SPAkuhl01-/1978V | 2008-05-30 | 5.4
5492 | SPAkuhl02-/1978V | 1997-09-04 | 5.94
5492 | SPAkuhl02-/1978V | 2001-03-27 | 4.92
5492 | SPAkuhl02-/1978V | 2001-04-25 | 5.85
5492 | SPAkuhl02-/1978V | 2008-04-21 | 3.91
5492 | SPAkuhl02-/1978V | 2008-05-08 | 5.3
5493 | SPAkuhl03-/1978V | 1996-08-26 | 6.41
5493 | SPAkuhl03-/1978V | 2000-03-29 | 7.5
5493 | SPAkuhl03-/1978V | 2001-03-26 | 6.73
5493 | SPAkuhl03-/1978V | 2001-04-17 | 6.26
5493 | SPAkuhl03-/1978V | 2008-04-07 | 6.6
5493 | SPAkuhl03-/1978V | 2008-04-23 | 5.31
5494 | SPAkuhl04-/1978V | 1996-08-23 | 6.73
5494 | SPAkuhl04-/1978V | 2001-03-06 | 6.53
5494 | SPAkuhl04-/1978V | 2001-04-04 | 6.5
5494 | SPAkuhl04-/1978V | 2008-03-25 | 5.55
5494 | SPAkuhl04-/1978V | 2008-04-08 | 5.87
5495 | SPAkuhl05-/1978V | 1995-01-23 | 6.39
5495 | SPAkuhl05-/1978V | 2001-02-27 | 6.36
5495 | SPAkuhl05-/1978V | 2001-03-22 | 5.15
5495 | SPAkuhl05-/1978V | 2008-03-04 | 5.09
5495 | SPAkuhl05-/1978V | 2008-03-14 | 5.35
5496 | SPAkuhl06-/1978V | 1995-01-16 | 5.67
5496 | SPAkuhl06-/1978V | 2001-02-22 | 6.55
5496 | SPAkuhl06-/1978V | 2001-03-22 | 5.72
5496 | SPAkuhl06-/1978V | 2007-11-13 | 4.23
5496 | SPAkuhl06-/1978V | 2007-11-28 | 4.06
5497 | SPAkuhl07-/1978V | 1995-01-09 | 5.34
5497 | SPAkuhl07-/1978V | 2000-05-18 | 5.98
5497 | SPAkuhl07-/1978V | 2001-02-14 | 5.8
5497 | SPAkuhl07-/1978V | 2001-03-08 | 5.25
5497 | SPAkuhl07-/1978V | 2007-11-14 | 3.41
5497 | SPAkuhl07-/1978V | 2007-12-05 | 3.65
5498 | SPAkuhl08-/1978V | 1996-11-29 | 5.27
5498 | SPAkuhl08-/1978V | 2001-01-24 | 5.81
5498 | SPAkuhl08-/1978V | 2001-02-23 | 6.9
5498 | SPAkuhl08-/1978V | 2008-01-03 | 3.76
5498 | SPAkuhl08-/1978V | 2008-01-25 | 3.67
5499 | SPAkuhl09-/1977V | 1996-11-06 | 4.22
5499 | SPAkuhl09-/1977V | 2001-01-23 | 5.16
5499 | SPAkuhl09-/1977V | 2001-02-10 | 5.3
5499 | SPAkuhl09-/1977V | 2008-01-04 | 3.38
5499 | SPAkuhl09-/1977V | 2008-01-28 | 3.35
5500 | SPAkuhl10-/1977V | 1996-11-19 | 4.87
5500 | SPAkuhl10-/1977V | 2001-01-03 | 5
5500 | SPAkuhl10-/1977V | 2001-02-13 | 5.35
5500 | SPAkuhl10-/1977V | 2008-05-29 | 5.45
5500 | SPAkuhl10-/1977V | 2008-06-20 | 5.27
5501 | SPAkuhl11-/1977V | 1996-12-09 | 5.95
5501 | SPAkuhl11-/1977V | 2001-01-02 | 5.24
5501 | SPAkuhl11-/1977V | 2001-01-22 | 5.33
5501 | SPAkuhl11-/1977V | 2008-06-11 | 4.91
5501 | SPAkuhl11-/1977V | 2008-06-27 | 5.35
5502 | SPAkuhl12-/1977V | 1994-11-17 | 4.34
5502 | SPAkuhl12-/1977V | 2000-12-01 | 3.9
5502 | SPAkuhl12-/1977V | 2001-01-16 | 3.75
5503 | SPAkuhl13-/1978V | 1996-09-02 | 5.16
5503 | SPAkuhl13-/1978V | 2000-12-01 | 4.3
5503 | SPAkuhl13-/1978V | 2000-12-19 | 4.82
5503 | SPAkuhl13-/1978V | 2008-07-14 | 4.08
5503 | SPAkuhl13-/1978V | 2008-08-15 | 3.39
5504 | SPAkuhl14-/1978V | 1996-11-27 | 4.33
5504 | SPAkuhl14-/1978V | 2000-10-31 | 4.64
5504 | SPAkuhl14-/1978V | 2000-11-30 | 3.63
5504 | SPAkuhl14-/1978V | 2008-08-14 | 3.82
5504 | SPAkuhl14-/1978V | 2008-08-29 | 3.86
5505 | SPAkuhl15-/1978V | 1996-11-11 | 3.74
5505 | SPAkuhl15-/1978V | 2000-10-31 | 4.66
5505 | SPAkuhl15-/1978V | 2000-11-27 | 3.88
5505 | SPAkuhl15-/1978V | 2008-08-26 | 3.4
5505 | SPAkuhl15-/1978V | 2008-09-11 | 3.7
5837 | SPAnord03-/1999V | 1999-09-29 | 5.74
5837 | SPAnord03-/1999V | 2002-03-05 | 5.67
5837 | SPAnord03-/1999V | 2002-03-21 | 5.34
5837 | SPAnord03-/1999V | 2005-08-22 | 4.36
5837 | SPAnord03-/1999V | 2005-08-30 | 4.13
5837 | SPAnord03-/1999V | 2008-11-20 | 6.05
5837 | SPAnord03-/1999V | 2008-12-02 | 6.29
5837 | SPAnord03-/1999V | 2010-08-23 | 3.62
5837 | SPAnord03-/1999V | 2010-08-27 | 3.52
5837 | SPAnord03-/1999V | 2014-02-27 | 5.07
5837 | SPAnord03-/1999V | 2014-05-13 | 5.08
5838 | SPAnord04-/1999V | 1999-09-08 | 6.18
5838 | SPAnord04-/1999V | 2002-03-28 | 6.15
5838 | SPAnord04-/1999V | 2002-04-15 | 6.51
5838 | SPAnord04-/1999V | 2005-08-30 | 5.23
5838 | SPAnord04-/1999V | 2005-09-06 | 5.2
5838 | SPAnord04-/1999V | 2008-11-10 | 6.9
5838 | SPAnord04-/1999V | 2008-11-20 | 7.3
5838 | SPAnord04-/1999V | 2010-11-18 | 6.23
5838 | SPAnord04-/1999V | 2010-11-30 | 6.47
5838 | SPAnord04-/1999V | 2014-04-08 | 7.44
5838 | SPAnord04-/1999V | 2014-05-09 | 7.02
5839 | SPAnord05-/1999V | 15.03.1999 | 5.35
5839 | SPAnord05-/1999V | 1999-08-25 | 5.64
5839 | SPAnord05-/1999V | 2002-04-09 | 6.62
5839 | SPAnord05-/1999V | 2002-04-22 | 7.4
5839 | SPAnord05-/1999V | 2005-09-06 | 5.11
5839 | SPAnord05-/1999V | 2005-09-16 | 4.48
5839 | SPAnord05-/1999V | 2008-10-21 | 6.18
5839 | SPAnord05-/1999V | 2008-11-07 | 6.6
5839 | SPAnord05-/1999V | 2010-08-13 | 5.69
5839 | SPAnord05-/1999V | 2010-08-19 | 4.81
5839 | SPAnord05-/1999V | 2014-01-24 | 6.87
5839 | SPAnord05-/1999V | 2014-03-03 | 6.22
5840 | SPAnord06-/1999V | 1999-11-08 | 5.84
5840 | SPAnord06-/1999V | 2002-02-22 | 5.45
5840 | SPAnord06-/1999V | 2002-03-14 | 5.74
5840 | SPAnord06-/1999V | 2005-09-16 | 4.42
5840 | SPAnord06-/1999V | 2005-10-07 | 3.73
5840 | SPAnord06-/1999V | 2008-10-08 | 6.3
5840 | SPAnord06-/1999V | 2008-10-21 | 6.48
5840 | SPAnord06-/1999V | 2011-01-04 | 6.22
5840 | SPAnord06-/1999V | 2011-01-12 | 5.86
5840 | SPAnord06-/1999V | 2014-01-21 | 6.2
5840 | SPAnord06-/1999V | 2014-02-24 | 5.42
5841 | SPAnord08-/1999V | 1999-10-11 | 5.69
5841 | SPAnord08-/1999V | 2002-01-29 | 6.02
5841 | SPAnord08-/1999V | 2002-02-28 | 5.14
5841 | SPAnord08-/1999V | 2005-09-21 | 4.62
5841 | SPAnord08-/1999V | 2005-09-29 | 3.79
5841 | SPAnord08-/1999V | 2008-09-12 | 6.2
5841 | SPAnord08-/1999V | 2008-09-24 | 6.25
5841 | SPAnord08-/1999V | 2010-08-02 | 6.66
5841 | SPAnord08-/1999V | 2010-08-12 | 5.4
5841 | SPAnord08-/1999V | 2015-02-10 | 6.66
5841 | SPAnord08-/1999V | 2015-03-11 | 5.69
5991 | SPAnord01-/2004V | 2008-12-18 | 6.95
5991 | SPAnord01-/2004V | 2009-01-16 | 5.75
5991 | SPAnord01-/2004V | 2010-08-31 | 4.58
5991 | SPAnord01-/2004V | 2010-09-06 | 4.55
5991 | SPAnord01-/2004V | 2014-03-06 | 6.02
5991 | SPAnord01-/2004V | 2014-03-26 | 6.33
5992 | SPAsued02-/2004V | 26.02.2004 | 7.44
5992 | SPAsued02-/2004V | 2009-06-05 | 6.63
5992 | SPAsued02-/2004V | 2009-06-18 | 7.18
5992 | SPAsued02-/2004V | 2015-03-17 | 8.92
5992 | SPAsued02-/2004V | 2015-04-08 | 8.21
5993 | SPAsued09-/2004V | 2009-06-19 | 7.7
5993 | SPAsued09-/2004V | 2009-07-08 | 7.9
5993 | SPAsued09-/2004V | 2015-05-11 | 9.53
5993 | SPAsued09-/2004V | 2015-06-11 | 9.76
5994 | SPAsued19-/2004V | 2009-06-30 | 7.1
5994 | SPAsued19-/2004V | 2009-07-16 | 6.67
5994 | SPAsued19-/2004V | 2015-07-20 | 6.53
5994 | SPAsued19-/2004V | 2015-08-04 | 6.9
5995 | SPAsued20-/2004V | 2009-07-17 | 6.75
5995 | SPAsued20-/2004V | 2009-07-29 | 6.71
5995 | SPAsued20-/2004V | 2015-08-05 | 6.95
5995 | SPAsued20-/2004V | 2015-09-09 | 7.16
6086 | STOsued29-/1973V | 1999-05-27 | 5.75
6086 | STOsued29-/1973V | 1999-06-22 | 5.84
6086 | STOsued29-/1973V | 2008-02-04 | 5.29
6086 | STOsued29-/1973V | 2008-02-14 | 5.08
6086 | STOsued29-/1973V | 2014-01-17 | 5.6
6086 | STOsued29-/1973V | 2014-03-31 | 5.6
6103 | STOsued32-/1973V | 1999-05-31 | 5.6
6103 | STOsued32-/1973V | 2006-06-12 | 5.23
6103 | STOsued32-/1973V | 2006-06-21 | 5.13
6103 | STOsued32-/1973V | 2014-04-02 | 5.4
6103 | STOsued32-/1973V | 2014-04-14 | 5.51
6103 | STOsued32-/1973V |  | 5.6
6104 | STOsued33-/1973V | 1999-05-12 | 5.62
6104 | STOsued33-/1973V | 1999-06-07 | 5.73
6104 | STOsued33-/1973V | 2006-06-21 | 5.18
6104 | STOsued33-/1973V | 2006-06-29 | 5.56
6104 | STOsued33-/1973V | 2014-04-11 | 5.4
6104 | STOsued33-/1973V | 2014-04-29 | 5.6
6106 | STOsued34-/1973V | 1999-05-12 | 6.32
6106 | STOsued34-/1973V | 1999-06-07 | 6.32
6106 | STOsued34-/1973V | 2006-07-24 | 5.95
6106 | STOsued34-/1973V | 2006-08-01 | 5.8
6106 | STOsued34-/1973V | 2014-04-30 | 5.85
6106 | STOsued34-/1973V | 2014-05-14 | 6.2
6107 | STOsued35-/1998V | 1998-12-01 | 4.68
6107 | STOsued35-/1998V | 2006-04-27 | 5.45
6107 | STOsued35-/1998V | 2006-05-10 | 5.4
6107 | STOsued35-/1998V | 2014-01-06 | 5.52
6107 | STOsued35-/1998V | 2014-02-14 | 5.2
6109 | STOsued36-/1976V | 1999-04-20 | 6.52
6109 | STOsued36-/1976V | 1999-05-28 | 6.52
6109 | STOsued36-/1976V | 2008-02-13 | 5.7
6109 | STOsued36-/1976V | 2008-02-20 | 5.22
6109 | STOsued36-/1976V | 2014-02-14 | 5.8
6109 | STOsued36-/1976V | 2014-03-08 | 6.1
6110 | STOsued37-/1998V | 1998-12-01 | 4.83
6110 | STOsued37-/1998V | 2006-03-14 | 5.19
6110 | STOsued37-/1998V | 2006-03-24 | 5.3
6110 | STOsued37-/1998V | 2013-10-21 | 6.1
6110 | STOsued37-/1998V | 2013-11-20 | 5.36
6270 | STObirk09-/1990V | 12.04.1990 | 2.12
6282 | STOborg01-/1990V | 2002-06-04 | 5.17
6282 | STOborg01-/1990V | 2002-06-17 | 5.18
6282 | STOborg01-/1990V | 2007-06-19 | 5.1
6282 | STOborg01-/1990V | 2007-07-06 | 4.98
6282 | STOborg01-/1990V | 2010-01-25 | 4.83
6282 | STOborg01-/1990V | 2010-02-10 | 4.9
6282 | STOborg01-/1990V | 2012-10-24 | 5.06
6282 | STOborg01-/1990V | 2012-10-31 | 4.9
6284 | STOborg02-/1990V | 2002-05-29 | 3.82
6284 | STOborg02-/1990V | 2002-06-11 | 3.71
6284 | STOborg02-/1990V | 2007-06-11 | 3.8
6284 | STOborg02-/1990V | 2007-06-19 | 3.73
6284 | STOborg02-/1990V | 2010-01-15 | 3.52
6284 | STOborg02-/1990V | 2010-01-22 | 3.6
6284 | STOborg02-/1990V | 2012-11-05 | 3.58
6284 | STOborg02-/1990V | 2012-11-12 | 3.63
6286 | STOborg03-/1990V | 1994-01-17 | 4
6286 | STOborg03-/1990V | 2002-05-21 | 4.95
6286 | STOborg03-/1990V | 2002-06-11 | 4.76
6286 | STOborg03-/1990V | 2007-05-29 | 4.82
6286 | STOborg03-/1990V | 2007-06-08 | 4.75
6286 | STOborg03-/1990V | 2010-02-11 | 4.55
6286 | STOborg03-/1990V | 2010-02-24 | 4.65
6286 | STOborg03-/1990V | 2013-02-05 | 4.81
6286 | STOborg03-/1990V | 2013-02-13 | 4.88
6288 | STOborg04-/1990V | 1994-01-17 | 3.78
6288 | STOborg04-/1990V | 2002-05-13 | 4.75
6288 | STOborg04-/1990V | 2002-05-30 | 4.68
6288 | STOborg04-/1990V | 2007-05-15 | 4.6
6288 | STOborg04-/1990V | 2007-05-29 | 4.55
6288 | STOborg04-/1990V | 2010-02-25 | 4.4
6288 | STOborg04-/1990V | 2010-03-10 | 4.35
6288 | STOborg04-/1990V | 2013-02-18 | 4.68
6288 | STOborg04-/1990V | 2013-02-22 | 4.76
6290 | STOborg05-/1990V | 1994-01-10 | 3.81
6290 | STOborg05-/1990V | 2002-05-06 | 4.85
6290 | STOborg05-/1990V | 2002-05-14 | 4.72
6290 | STOborg05-/1990V | 2007-05-03 | 4.7
6290 | STOborg05-/1990V | 2007-05-15 | 4.64
6290 | STOborg05-/1990V | 2010-03-10 | 4.39
6290 | STOborg05-/1990V | 2010-03-23 | 4.5
6290 | STOborg05-/1990V | 2013-02-26 | 4.85
6290 | STOborg05-/1990V | 2013-03-06 | 4.7
6290 | STOborg05-/1990V | 2015-03-26 | 4.3
6290 | STOborg05-/1990V | 2015-04-15 | 4.1
6292 | STOborg06-/1990V | 1994-01-10 | 3.87
6292 | STOborg06-/1990V | 2002-04-25 | 4.79
6292 | STOborg06-/1990V | 2002-05-17 | 4.89
6292 | STOborg06-/1990V | 2007-04-23 | 4.65
6292 | STOborg06-/1990V | 2007-05-03 | 4.65
6292 | STOborg06-/1990V | 2010-03-23 | 4.7
6292 | STOborg06-/1990V | 2010-04-07 | 4.55
6292 | STOborg06-/1990V | 2013-03-11 | 4.87
6292 | STOborg06-/1990V | 2013-03-18 | 4.6
6294 | STOborg07-/1990V | 1993-11-01 | 3.65
6294 | STOborg07-/1990V | 2002-04-19 | 4.62
6294 | STOborg07-/1990V | 2002-05-06 | 4.67
6294 | STOborg07-/1990V | 2007-04-10 | 4.58
6294 | STOborg07-/1990V | 2007-04-20 | 4.41
6294 | STOborg07-/1990V | 2010-04-06 | 4.42
6294 | STOborg07-/1990V | 2010-04-16 | 4.5
6294 | STOborg07-/1990V | 2012-12-17 | 4.22
6294 | STOborg07-/1990V | 2013-01-10 | 4.35
6296 | STOborg08-/1990V | 1993-11-01 | 3.61
6296 | STOborg08-/1990V | 2002-04-11 | 4.67
6296 | STOborg08-/1990V | 2002-04-25 | 4.46
6296 | STOborg08-/1990V | 2007-03-27 | 4.15
6296 | STOborg08-/1990V | 2007-04-10 | 4.49
6296 | STOborg08-/1990V | 2010-04-19 | 4.21
6296 | STOborg08-/1990V | 2010-04-30 | 4.55
6296 | STOborg08-/1990V | 2013-01-14 | 4.3
6296 | STOborg08-/1990V | 2013-01-21 | 4.57
6296 | STOborg08-/1990V | 2015-03-11 | 4.48
6296 | STOborg08-/1990V | 2015-03-25 | 4.2
6298 | STOborg09-/1990V | 1993-10-25 | 4.03
6298 | STOborg09-/1990V | 2002-04-08 | 4.89
6298 | STOborg09-/1990V | 2002-04-22 | 4.76
6298 | STOborg09-/1990V | 2007-03-19 | 4.3
6298 | STOborg09-/1990V | 2007-03-28 | 4.58
6298 | STOborg09-/1990V | 2010-05-03 | 4.7
6298 | STOborg09-/1990V | 2010-05-17 | 4.85
6298 | STOborg09-/1990V | 2013-01-23 | 4.7
6298 | STOborg09-/1990V | 2013-02-01 | 4.47
6300 | STOborg10-/1990V | 1993-10-25 | 3.82
6300 | STOborg10-/1990V | 2002-03-27 | 4.62
6300 | STOborg10-/1990V | 2002-04-11 | 4.55
6300 | STOborg10-/1990V | 2007-03-06 | 4.2
6300 | STOborg10-/1990V | 2007-03-16 | 4.2
6300 | STOborg10-/1990V | 2010-05-17 | 4.55
6300 | STOborg10-/1990V | 2010-05-28 | 4.5
6300 | STOborg10-/1990V | 2012-08-22 | 4.6
6300 | STOborg10-/1990V | 2012-08-29 | 4.6
6302 | STOborg11-/1990V | 1993-10-18 | 3.7
6302 | STOborg11-/1990V | 2002-03-20 | 4.49
6302 | STOborg11-/1990V | 2002-04-08 | 4.44
6302 | STOborg11-/1990V | 2007-02-21 | 4.12
6302 | STOborg11-/1990V | 2007-03-06 | 4.01
6302 | STOborg11-/1990V | 2010-05-31 | 4.4
6302 | STOborg11-/1990V | 2010-06-10 | 4.26
6302 | STOborg11-/1990V | 2012-12-04 | 4.25
6302 | STOborg11-/1990V | 2012-12-11 | 4.43
6304 | STOborg12-/1990V | 1993-10-11 | 3.7
6304 | STOborg12-/1990V | 2002-03-15 | 4.42
6304 | STOborg12-/1990V | 2002-03-26 | 4.27
6304 | STOborg12-/1990V | 2007-02-13 | 4.1
6304 | STOborg12-/1990V | 2007-02-23 | 4
6304 | STOborg12-/1990V | 2010-07-08 | 4.45
6304 | STOborg12-/1990V | 2010-08-27 | 4.1
6304 | STOborg12-/1990V | 2012-11-21 | 4.3
6304 | STOborg12-/1990V | 2012-11-30 | 4.22
6306 | STOborg13-/1990V | 1993-10-11 | 3.61
6306 | STOborg13-/1990V | 2002-03-05 | 4.65
6306 | STOborg13-/1990V | 2002-03-15 | 4.64
6306 | STOborg13-/1990V | 2007-02-05 | 4.2
6306 | STOborg13-/1990V | 2007-02-15 | 4.2
6306 | STOborg13-/1990V | 2010-06-11 | 4.12
6306 | STOborg13-/1990V | 2010-06-22 | 4.2
6306 | STOborg13-/1990V | 2013-05-03 | 4.79
6306 | STOborg13-/1990V | 2013-05-15 | 4.7
6306 | STOborg13-/1990V | 2015-01-22 | 4.2
6306 | STOborg13-/1990V | 2015-02-11 | 4.35
6308 | STOborg14-/1990V | 1993-10-25 | 3.14
6308 | STOborg14-/1990V | 2002-03-04 | 5.09
6308 | STOborg14-/1990V | 2002-03-14 | 5.03
6308 | STOborg14-/1990V | 2007-01-22 | 4.45
6308 | STOborg14-/1990V | 2007-02-02 | 4.65
6308 | STOborg14-/1990V | 2010-07-20 | 4.89
6308 | STOborg14-/1990V | 2010-08-04 | 4.74
6308 | STOborg14-/1990V | 2013-03-19 | 4.7
6308 | STOborg14-/1990V | 2013-04-02 | 4.8
6310 | STOborg15-/1990V | 1993-10-04 | 3.7
6310 | STOborg15-/1990V | 2002-02-22 | 4.67
6310 | STOborg15-/1990V | 2002-03-04 | 4.72
6310 | STOborg15-/1990V | 2007-01-08 | 4.4
6310 | STOborg15-/1990V | 2007-01-19 | 4.2
6310 | STOborg15-/1990V | 2010-06-23 | 4.03
6310 | STOborg15-/1990V | 2010-07-02 | 4.28
6310 | STOborg15-/1990V | 2013-04-04 | 4.6
6310 | STOborg15-/1990V | 2013-04-12 | 3.94
6310 | STOborg15-/1990V | 2015-02-12 | 4.1
6310 | STOborg15-/1990V | 2015-02-25 | 4.21
6312 | STOborg16-/1990V | 1993-10-04 | 3.68
6312 | STOborg16-/1990V | 2002-02-18 | 4.75
6312 | STOborg16-/1990V | 2002-02-27 | 4.81
6312 | STOborg16-/1990V | 2007-06-28 | 4.56
6312 | STOborg16-/1990V | 2007-09-26 | 3.93
6312 | STOborg16-/1990V | 2010-07-05 | 4.18
6312 | STOborg16-/1990V | 2010-08-23 | 4.23
6312 | STOborg16-/1990V | 2013-04-19 | 4.11
6312 | STOborg16-/1990V | 2013-04-30 | 4.7
6312 | STOborg16-/1990V | 2015-02-26 | 4.2
6312 | STOborg16-/1990V | 2015-03-10 | 4.3
6314 | STOborg17-/1990V | 1993-09-27 | 3.15
6314 | STOborg17-/1990V | 2002-02-08 | 3.98
6314 | STOborg17-/1990V | 2002-02-19 | 3.8
6314 | STOborg17-/1990V | 2007-07-09 | 3.65
6314 | STOborg17-/1990V | 2007-07-20 | 3.55
6314 | STOborg17-/1990V | 2010-07-07 | 3.66
6314 | STOborg17-/1990V | 2010-09-07 | 3.97
6314 | STOborg17-/1990V | 2012-08-06 | 3.93
6314 | STOborg17-/1990V | 2012-08-14 | 3.9
6316 | STOborg18-/1990V | 1993-09-27 | 2.82
6316 | STOborg18-/1990V | 2002-01-21 | 3.57
6316 | STOborg18-/1990V | 2002-02-14 | 3.33
6316 | STOborg18-/1990V | 2007-07-23 | 3.21
6316 | STOborg18-/1990V | 2007-08-01 | 3.15
6316 | STOborg18-/1990V | 2010-07-05 | 3.16
6316 | STOborg18-/1990V | 2010-09-17 | 3.3
6316 | STOborg18-/1990V | 2012-07-26 | 3.55
6316 | STOborg18-/1990V | 2012-08-22 | 3.48
6318 | STOborg19-/1990V | 1993-09-20 | 2.9
6318 | STOborg19-/1990V | 2002-01-21 | 3.57
6318 | STOborg19-/1990V | 2002-02-05 | 3.22
6318 | STOborg19-/1990V | 2007-08-02 | 3
6318 | STOborg19-/1990V | 2007-08-10 | 3.1
6318 | STOborg19-/1990V | 2010-07-07 | 3.16
6318 | STOborg19-/1990V | 2010-10-05 | 2.95
6318 | STOborg19-/1990V | 2012-07-12 | 3.25
6318 | STOborg19-/1990V | 2012-07-19 | 3.2
6318 | STOborg19-/1990V | 2012-10-11 | 3.16
6320 | STOborg20-/1990V | 1993-09-20 | 3.14
6320 | STOborg20-/1990V | 2002-01-21 | 3.8
6320 | STOborg20-/1990V | 2002-01-31 | 3.42
6320 | STOborg20-/1990V | 2007-09-12 | 3.25
6320 | STOborg20-/1990V | 2007-09-20 | 3.2
6320 | STOborg20-/1990V | 2010-07-08 | 3.58
6320 | STOborg20-/1990V | 2010-10-28 | 3.43
6320 | STOborg20-/1990V | 2012-06-26 | 3.75
6320 | STOborg20-/1990V | 2012-07-10 | 3.4
6320 | STOborg20-/1990V | 2012-10-16 | 3.43
6324 | STOnord05-/1981V | 2004-11-05 | 4.16
6324 | STOnord05-/1981V | 2006-06-02 | 5.2
6324 | STOnord05-/1981V | 2006-08-08 | 5.1
6326 | STOnord01-/1981V | 11.06.1981 | 5.8
6326 | STOnord01-/1981V | 1996-11-13 | 2.9
6326 | STOnord01-/1981V | 2004-02-27 | 2.73
6326 | STOnord01-/1981V | 2004-03-17 | 2.84
6344 | STOnord06-/1981V | 1992-11-16 | 4.44
6344 | STOnord06-/1981V | 2005-01-05 | 4.17
6344 | STOnord06-/1981V | 2005-01-20 | 4.03
6348 | STOnord08-/1981V | 2005-01-24 | 3.4
6348 | STOnord08-/1981V | 2005-02-08 | 3.38
6350 | STOnord09-/1981V | 1997-07-24 | 3.58
6350 | STOnord09-/1981V | 2004-03-01 | 3.45
6350 | STOnord09-/1981V | 2004-03-11 | 3.53
6353 | STOnord11-/1981V | 1993-08-24 | 3
6353 | STOnord11-/1981V | 1998-10-30 | 2.97
6353 | STOnord11-/1981V | 1999-04-28 | 2.3
6353 | STOnord11-/1981V | 2005-02-23 | 2.3
6353 | STOnord11-/1981V | 2005-03-04 | 2.5
6355 | STOnord12-/1981V | 1993-08-24 | 3.25
6355 | STOnord12-/1981V | 2000-03-13 | 2.65
6355 | STOnord12-/1981V | 2000-04-04 | 2.5
6355 | STOnord12-/1981V | 2006-02-09 | 2.79
6355 | STOnord12-/1981V | 2006-02-17 | 3.15
6357 | STOnord13-/1981V |  | 5.47
6359 | STOnord14-/1981V | 1994-05-03 | 3.59
6359 | STOnord14-/1981V | 1999-03-17 | 4.03
6359 | STOnord14-/1981V | 1999-03-26 | 3.47
6359 | STOnord14-/1981V | 2005-03-07 | 3.34
6359 | STOnord14-/1981V | 2005-03-30 | 3.35
6372 | STOnord20-/1981V | 1994-01-10 | 4.3
6372 | STOnord20-/1981V | 2004-05-06 | 3.77
6372 | STOnord20-/1981V | 2004-06-02 | 3.98
6373 | STOnord21-/1980V | 1997-05-06 | 3.15
6373 | STOnord21-/1980V | 2004-08-30 | 3.8
6373 | STOnord21-/1980V | 2004-09-09 | 3.69
6375 | STOnord22-/1981V | 1994-01-24 | 4.65
6375 | STOnord22-/1981V | 1999-05-12 | 5.64
6375 | STOnord22-/1981V | 1999-05-14 | 4.32
6375 | STOnord22-/1981V | 2004-08-03 | 4.31
6375 | STOnord22-/1981V | 2004-08-18 | 4.76
6377 | STOnord23-/1981V | 1993-06-08 | 4.5
6377 | STOnord23-/1981V | 1998-11-11 | 6.48
6377 | STOnord23-/1981V | 1999-05-12 | 4.22
6377 | STOnord23-/1981V | 2004-06-14 | 4.44
6377 | STOnord23-/1981V | 2004-08-18 | 5.25
6378 | STOnord24-/1981V | 1997-07-14 | 4.98
6378 | STOnord24-/1981V | 2004-05-25 | 4.94
6378 | STOnord24-/1981V | 2004-06-11 | 4.6
6381 | STOnord25-/1981V | 1993-05-11 | 4.78
6381 | STOnord25-/1981V | 1997-05-06 | 3.38
6381 | STOnord25-/1981V | 1997-09-02 | 5.1
6381 | STOnord25-/1981V | 2004-09-10 | 4.48
6381 | STOnord25-/1981V | 2004-09-22 | 4.56
6382 | STOnord26-/1981V | 1993-04-13 | 4.38
6382 | STOnord26-/1981V | 1999-05-27 | 5.41
6382 | STOnord26-/1981V | 1999-05-31 | 3.98
6382 | STOnord26-/1981V | 2004-09-22 | 4.51
6382 | STOnord26-/1981V | 2004-10-01 | 4.35
6384 | STOsued01-/1978V | 1993-02-08 | 3.55
6384 | STOsued01-/1978V | 2006-08-09 | 4
6384 | STOsued01-/1978V | 2006-08-18 | 4
6386 | STOsued03-/1978V | 1993-02-22 | 2.93
6386 | STOsued03-/1978V | 2002-09-25 | 3.12
6386 | STOsued03-/1978V | 2002-10-16 | 3.1
6386 | STOsued03-/1978V | 2009-02-05 | 3.84
6386 | STOsued03-/1978V | 2009-02-12 | 4.3
6386 | STOsued03-/1978V | 2015-08-28 | 6.1
6386 | STOsued03-/1978V | 2015-09-04 | 5.06
6389 | STOsued05-/1977V | 1993-02-23 | 3.85
6389 | STOsued05-/1977V | 2007-12-03 | 5.3
6389 | STOsued05-/1977V | 2007-12-21 | 6.01
6389 | STOsued05-/1977V | 2014-07-31 | 5.85
6389 | STOsued05-/1977V | 2014-08-14 | 5.75
6393 | STOsued07-/1977V | 1993-04-05 | 3.61
6393 | STOsued07-/1977V | 2002-09-25 | 3.4
6393 | STOsued07-/1977V | 2002-10-22 | 3.42
6393 | STOsued07-/1977V | 2009-03-09 | 4.4
6393 | STOsued07-/1977V | 2009-03-18 | 4
6393 | STOsued07-/1977V | 2014-10-01 | 4.85
6393 | STOsued07-/1977V | 2014-11-07 | 5.55
6394 | STOsued08-/1977V | 1995-03-29 | 3.74
6394 | STOsued08-/1977V | 2006-08-17 | 4.72
6394 | STOsued08-/1977V | 2006-08-24 | 4.78
6394 | STOsued08-/1977V | 2014-08-18 | 5.37
6394 | STOsued08-/1977V | 2014-08-27 | 5.42
6395 | STOsued09-/1976V | 1995-04-05 | 3.19
6395 | STOsued09-/1976V | 2006-08-24 | 4.27
6395 | STOsued09-/1976V | 2006-09-01 | 4.04
6395 | STOsued09-/1976V | 2014-08-28 | 4.9
6395 | STOsued09-/1976V | 2014-09-09 | 5.3
6396 | STOsued10-/1976V | 1995-03-22 | 3.36
6396 | STOsued10-/1976V | 2007-12-05 | 4.35
6396 | STOsued10-/1976V | 2007-12-14 | 4.5
6396 | STOsued10-/1976V | 2014-09-04 | 4.95
6396 | STOsued10-/1976V | 2014-09-18 | 4.1
6397 | STOsued11-/1976V | 1995-03-22 | 3.42
6397 | STOsued11-/1976V | 2008-01-14 | 3.8
6397 | STOsued11-/1976V | 2008-01-23 | 4.15
6397 | STOsued11-/1976V | 2014-09-22 | 4.5
6397 | STOsued11-/1976V | 2014-10-06 | 4.4
6399 | STOsued13-/1977V | 1994-07-20 | 4.96
6401 | STOsued14-/1977V | 1994-08-10 | 4.4
6401 | STOsued14-/1977V | 2002-10-23 | 5.28
6401 | STOsued14-/1977V | 2002-11-13 | 4.04
6401 | STOsued14-/1977V | 2009-03-31 | 4.52
6401 | STOsued14-/1977V | 2009-04-20 | 4.65
6401 | STOsued14-/1977V | 2015-11-05 | 6.05
6401 | STOsued14-/1977V | 2015-11-20 | 6.05
6403 | STOsued15-/1977V | 1994-08-10 | 4.69
6403 | STOsued15-/1977V | 2006-09-04 | 6.15
6403 | STOsued15-/1977V | 2006-09-13 | 5.81
6403 | STOsued15-/1977V | 2014-11-21 | 4.75
6403 | STOsued15-/1977V | 2014-12-04 | 5.85
6405 | STOsued16-/1977V | 1995-07-26 | 3.97
6405 | STOsued16-/1977V | 2006-05-10 | 5.8
6405 | STOsued16-/1977V | 2006-05-19 | 4.6
6405 | STOsued16-/1977V | 2014-11-21 | 5.02
6405 | STOsued16-/1977V | 2015-01-07 | 5.05
6407 | STOsued17-/1977V | 1995-07-31 | 3.88
6407 | STOsued17-/1977V | 2006-05-19 | 4.85
6407 | STOsued17-/1977V | 2006-05-30 | 5.1
6407 | STOsued17-/1977V | 2014-11-21 | 5.3
6407 | STOsued17-/1977V | 2015-01-16 | 5.6
6413 | STOsued20-/1998V | 1998-12-21 | 5.22
6413 | STOsued20-/1998V | 2006-01-09 | 6.88
6413 | STOsued20-/1998V | 2006-01-27 | 6.8
6413 | STOsued20-/1998V | 2013-07-10 | 6.82
6413 | STOsued20-/1998V | 2013-08-09 | 6.5
6415 | STOsued21-/1977V | 1995-08-29 | 4.12
6415 | STOsued21-/1977V | 2006-01-09 | 6.9
6415 | STOsued21-/1977V | 2006-01-31 | 6.3
6415 | STOsued21-/1977V | 2014-01-16 | 5.74
6415 | STOsued21-/1977V | 2014-02-21 | 7.5
6417 | STOsued22-/1998V | 1998-12-14 | 4.83
6417 | STOsued22-/1998V | 2006-01-30 | 6.43
6417 | STOsued22-/1998V | 2006-02-10 | 5.52
6417 | STOsued22-/1998V | 2013-07-30 | 6.75
6417 | STOsued22-/1998V | 2013-09-05 | 6.47
6419 | STOsued23-/1998V | 1999-12-14 | 4.47
6419 | STOsued23-/1998V | 2006-02-08 | 5.55
6419 | STOsued23-/1998V | 2006-02-22 | 5.27
6419 | STOsued23-/1998V | 2013-08-27 | 6.25
6419 | STOsued23-/1998V | 2013-09-20 | 6.3
6421 | STOsued24-/1998V | 1998-12-14 | 4.38
6421 | STOsued24-/1998V | 2006-02-22 | 5.75
6421 | STOsued24-/1998V | 2006-03-06 | 5.3
6421 | STOsued24-/1998V | 2013-12-02 | 6.7
6421 | STOsued24-/1998V | 2013-12-02 | 4.72
6423 | STOsued25-/1998V | 17.03.1998 | 3.98
6423 | STOsued25-/1998V | 1998-12-08 | 3.95
6423 | STOsued25-/1998V | 2006-03-02 | 4.82
6423 | STOsued25-/1998V | 2006-03-16 | 4.5
6423 | STOsued25-/1998V | 2013-12-10 | 6.52
6423 | STOsued25-/1998V | 2014-02-07 | 4.45
6425 | STOsued26-/1998V | 1998-12-08 | 4
6425 | STOsued26-/1998V | 2006-03-22 | 4.92
6425 | STOsued26-/1998V | 2006-04-05 | 5.26
6425 | STOsued26-/1998V | 2013-12-10 | 4.95
6425 | STOsued26-/1998V | 2014-02-11 | 4.95
6427 | STOsued27-/1973V | 1999-06-16 | 5.9
6427 | STOsued27-/1973V | 1999-07-05 | 5.27
6427 | STOsued27-/1973V | 2006-05-30 | 5.4
6427 | STOsued27-/1973V | 2006-06-13 | 5.63
6427 | STOsued27-/1973V | 2014-01-16 | 5.1
6427 | STOsued27-/1973V | 2014-01-31 | 4.7
6429 | STOsued28-/1973V | 1999-06-07 | 5.66
6429 | STOsued28-/1973V | 1999-06-28 | 5.73
6429 | STOsued28-/1973V | 2008-01-23 | 6.1
6429 | STOsued28-/1973V | 2008-02-01 | 5.33
6429 | STOsued28-/1973V | 2014-01-17 | 5.3
6429 | STOsued28-/1973V | 2014-03-19 | 6.05
6430 | STOsued30-/1998V | 1998-12-08 | 4.61
6430 | STOsued30-/1998V | 1999-11-29 | 5.07
6430 | STOsued30-/1998V | 2006-04-03 | 5.41
6430 | STOsued30-/1998V | 2006-04-18 | 4.93
6430 | STOsued30-/1998V | 2013-09-23 | 6.45
6430 | STOsued30-/1998V | 2013-10-25 | 6.01
6432 | STOsued31-/1998V | 1998-12-01 | 3.86
6432 | STOsued31-/1998V | 1999-11-29 | 4.57
6432 | STOsued31-/1998V | 2006-04-18 | 4.45
6432 | STOsued31-/1998V | 2006-04-27 | 4.7
6432 | STOsued31-/1998V | 2013-10-09 | 6
6432 | STOsued31-/1998V | 2013-11-06 | 5.38
6920 | STOsued02-/2002V | 2003-06-19 | 3.45
6920 | STOsued02-/2002V | 2009-01-22 | 4.5
6920 | STOsued02-/2002V | 2009-02-02 | 4.8
6920 | STOsued02-/2002V | 2015-08-10 | 6
6920 | STOsued02-/2002V | 2015-08-27 | 5.54
6921 | STOsued04-/2002V | 2003-06-17 | 3.53
6921 | STOsued04-/2002V | 2009-02-13 | 3.75
6921 | STOsued04-/2002V | 2009-02-25 | 4.85
6921 | STOsued04-/2002V | 2015-09-04 | 6.47
6921 | STOsued04-/2002V | 2015-09-28 | 6.25
6922 | STOsued06-/2002V | 2003-06-20 | 3.96
6922 | STOsued06-/2002V | 2009-02-25 | 5.1
6922 | STOsued06-/2002V | 2009-03-06 | 4.75
6922 | STOsued06-/2002V | 2015-09-16 | 6.65
6922 | STOsued06-/2002V | 2015-10-15 | 7.05
6923 | STOsued12-/2002V | 2003-06-23 | 5.18
6923 | STOsued12-/2002V | 2009-03-18 | 3.98
6923 | STOsued12-/2002V | 2009-03-31 | 3.9
6923 | STOsued12-/2002V | 2015-10-07 | 5.53
6923 | STOsued12-/2002V | 2015-11-06 | 5.02
6924 | STOsued18-/2002V | 2003-06-24 | 5.41
6924 | STOsued18-/2002V | 2009-04-21 | 5.31
6924 | STOsued18-/2002V | 2009-05-04 | 6.2
6924 | STOsued18-/2002V | 2015-11-19 | 5.55
6924 | STOsued18-/2002V | 2015-12-09 | 6.9
6925 | STOsued19-/2002V | 2003-06-25 | 6.5
6925 | STOsued19-/2002V | 2009-05-05 | 5.4
6925 | STOsued19-/2002V | 2009-05-15 | 6.38
6925 | STOsued19-/2002V | 2015-12-10 | 7.1
6925 | STOsued19-/2002V | 2016-01-18 | 5.9
6926 | STOsued38-/2002V | 2003-06-27 | 5.55
6926 | STOsued38-/2002V | 2009-05-18 | 5.7
6926 | STOsued38-/2002V | 2009-06-04 | 5.4
6926 | STOsued38-/2002V | 2016-01-07 | 5.8
6926 | STOsued38-/2002V | 2016-02-01 | 5.58
6927 | STObirk01-/2001V | 13.11.2001 | 1.49
6927 | STObirk01-/2001V | 2002-06-28 | 4.12
6927 | STObirk01-/2001V | 2007-12-04 | 4.1
6927 | STObirk01-/2001V | 2007-12-19 | 3.82
6927 | STObirk01-/2001V | 2013-05-17 | 3.8
6927 | STObirk01-/2001V | 2016-02-03 | 3.75
6927 | STObirk01-/2001V | 2016-03-03 | 3.75
6928 | STObirk02-/2001V | 05.11.2001 | 1.85
6928 | STObirk02-/2001V | 2002-06-25 | 4.75
6928 | STObirk02-/2001V | 2007-11-21 | 4
6928 | STObirk02-/2001V | 2007-12-04 | 4.51
6928 | STObirk02-/2001V | 2013-05-16 | 3.85
6928 | STObirk02-/2001V | 2016-02-15 | 3.7
6928 | STObirk02-/2001V | 2016-03-07 | 3.75
6929 | STObirk03-/2001V | 24.10.2001 | 1.49
6929 | STObirk03-/2001V | 2002-03-20 | 3.63
6929 | STObirk03-/2001V | 2007-11-14 | 3.85
6929 | STObirk03-/2001V | 2007-11-30 | 4.71
6929 | STObirk03-/2001V | 2013-05-27 | 3.63
6929 | STObirk03-/2001V | 2016-03-07 | 3.6
6929 | STObirk03-/2001V | 2016-04-12 | 3.7
6930 | STObirk04-/2001V | 08.10.2001 | 1.53
6930 | STObirk04-/2001V | 2002-03-19 | 3.66
6930 | STObirk04-/2001V | 2007-10-26 | 4.08
6930 | STObirk04-/2001V | 2007-11-13 | 4.32
6930 | STObirk04-/2001V | 2013-05-17 | 3.87
6930 | STObirk04-/2001V | 2016-03-17 | 3.75
6930 | STObirk04-/2001V | 2016-04-14 | 3.7
6931 | STObirk05-/2001V | 12.09.2001 | 1.12
6931 | STObirk05-/2001V | 2002-03-14 | 3.46
6931 | STObirk05-/2001V | 2007-10-22 | 4
6931 | STObirk05-/2001V | 2007-11-13 | 4.37
6931 | STObirk05-/2001V | 2013-06-27 | 3.58
6931 | STObirk05-/2001V | 2016-04-14 | 3.6
6931 | STObirk05-/2001V | 2016-05-24 | 4.25
6932 | STObirk06-/2001V | 2007-10-01 | 4.26
6932 | STObirk06-/2001V | 2007-10-12 | 4.22
6932 | STObirk06-/2001V | 2013-06-28 | 3.69
6932 | STObirk06-/2001V | 2016-04-29 | 4.3
6932 | STObirk06-/2001V | 2016-05-26 | 4.3
6934 | STOnord03-/2001V | 2006-01-05 | 3.49
6934 | STOnord03-/2001V | 2006-01-18 | 3.02
6934 | STOnord03-/2001V | 2014-05-15 | 3.7
6934 | STOnord03-/2001V | 2014-11-13 | 4.13
6935 | STOnord04-/2001V | 03.07.2001 | 2.96
6935 | STOnord04-/2001V | 2006-01-05 | 4.08
6935 | STOnord04-/2001V | 2006-01-25 | 3.33
6935 | STOnord04-/2001V | 2014-05-15 | 3.3
6935 | STOnord04-/2001V | 2014-11-14 | 3.95
6936 | STOnord05-/2001V | 2006-01-24 | 3.22
6936 | STOnord05-/2001V | 2006-02-01 | 3.56
6936 | STOnord05-/2001V | 2014-05-16 | 3.8
6936 | STOnord05-/2001V | 2014-11-17 | 3.9
6937 | STOnord07-/2001V | 14.06.2001 | 3.37
6937 | STOnord07-/2001V | 2006-02-01 | 4.07
6937 | STOnord07-/2001V | 2006-02-13 | 3.83
6937 | STOnord07-/2001V | 2014-05-16 | 4.73
6937 | STOnord07-/2001V | 2014-11-18 | 4.3
6938 | STOnord19-/2001V | 2006-02-22 | 4.36
6938 | STOnord19-/2001V | 2006-03-10 | 3.92
6938 | STOnord19-/2001V | 2014-05-19 | 4.41
6938 | STOnord19-/2001V | 2014-11-19 | 4.75
6939 | STOnord27-/2001V | 2001-11-14 | 4.45
6939 | STOnord27-/2001V | 2006-03-08 | 4.75
6939 | STOnord27-/2001V | 2006-03-16 | 4.38
6939 | STOnord27-/2001V | 2014-05-19 | 4.78
6939 | STOnord27-/2001V | 2014-11-20 | 4.7
7023 | TEGhzk-18-/1973V | 07.08.1973 | 8.39
7027 | TEGhzk-21-/1987V | 17.08.1987 | 8.4
7027 | TEGhzk-21-/1987V | 1992-12-14 | 6.83
7027 | TEGhzk-21-/1987V | 2003-08-01 | 7.08
7027 | TEGhzk-21-/1987V | 2003-08-08 | 6.92
7027 | TEGhzk-21-/1987V | 2007-01-04 | 9.32
7027 | TEGhzk-21-/1987V | 2007-02-23 | 7.49
7027 | TEGhzk-21-/1987V | 2011-01-21 | 6.75
7027 | TEGhzk-21-/1987V | 2011-02-07 | 7.01
7028 | TEGhzk-22-/1971V | 09.02.1971 | 5.72
7030 | TEGhzk-24-/1971V | 09.03.1971 | 5.9
7030 | TEGhzk-24-/1971V | 1998-10-13 | 6.52
7030 | TEGhzk-24-/1971V | 2003-08-28 | 6.34
7030 | TEGhzk-24-/1971V | 2003-09-05 | 6.63
7030 | TEGhzk-24-/1971V | 2009-01-13 | 6.47
7030 | TEGhzk-24-/1971V | 2009-01-29 | 7.55
7030 | TEGhzk-24-/1971V | 2014-01-22 | 7.9
7030 | TEGhzk-24-/1971V | 2014-02-27 | 7.84
7032 | TEGnord01-/1965V | 16.12.1965 | 5
7032 | TEGnord01-/1965V | 1993-03-16 | 4.3
7032 | TEGnord01-/1965V | 2000-10-26 | 3.55
7032 | TEGnord01-/1965V | 2001-03-19 | 3.35
7032 | TEGnord01-/1965V | 2006-12-12 | 5.53
7032 | TEGnord01-/1965V | 2006-12-20 | 6
7036 | TEGnord03-/1967V | 21.03.1967 | 6
7036 | TEGnord03-/1967V | 1993-03-09 | 5.72
7036 | TEGnord03-/1967V | 2000-10-25 | 5.25
7036 | TEGnord03-/1967V | 2001-03-08 | 4.43
7036 | TEGnord03-/1967V | 2006-12-11 | 7.42
7036 | TEGnord03-/1967V | 2006-12-20 | 7.61
7038 | TEGnord04-/1966V | 02.02.1966 | 5.21
7038 | TEGnord04-/1966V | 1996-06-21 | 8.59
7038 | TEGnord04-/1966V | 2000-10-18 | 5.15
7038 | TEGnord04-/1966V | 2001-04-12 | 5.26
7038 | TEGnord04-/1966V | 2006-11-23 | 8.39
7038 | TEGnord04-/1966V | 2006-12-08 | 8.12
7040 | TEGnord05-/1967V | 15.03.1966 | 4.55
7040 | TEGnord05-/1967V | 1993-03-24 | 6.02
7040 | TEGnord05-/1967V | 2000-10-17 | 4.98
7040 | TEGnord05-/1967V | 2001-02-21 | 4.79
7040 | TEGnord05-/1967V | 2006-11-13 | 6.7
7040 | TEGnord05-/1967V | 2006-11-22 | 7.38
7043 | TEGnord06-/1987V | 10.06.1987 | 5.15
7043 | TEGnord06-/1987V | 1993-04-13 | 4.36
7043 | TEGnord06-/1987V | 2000-05-05 | 4.1
7043 | TEGnord06-/1987V | 2000-07-26 | 6.06
7043 | TEGnord06-/1987V | 2006-10-19 | 3.69
7043 | TEGnord06-/1987V | 2006-11-06 | 6.93
7043 | TEGnord06-/1987V | 2011-02-07 | 6.71
7043 | TEGnord06-/1987V | 2011-02-18 | 7.2
7043 | TEGnord06-/1987V | 2016-05-27 | 7.06
7043 | TEGnord06-/1987V | 2016-06-08 | 7.21
7046 | TEGnord07-/1987V | 25.05.1987 | 4.33
7046 | TEGnord07-/1987V | 1993-04-13 | 4.03
7046 | TEGnord07-/1987V | 2000-05-05 | 3.81
7046 | TEGnord07-/1987V | 2000-08-11 | 3.63
7046 | TEGnord07-/1987V | 2006-10-06 | 3.97
7046 | TEGnord07-/1987V | 2006-10-17 | 3.33
7046 | TEGnord07-/1987V | 2011-03-09 | 6.86
7046 | TEGnord07-/1987V | 2011-03-23 | 6.5
7046 | TEGnord07-/1987V | 2016-05-17 | 7.2
7046 | TEGnord07-/1987V | 2016-06-30 | 6.55
7050 | TEGnord09-/1967V | 05.01.1967 | 4.5
7050 | TEGnord09-/1967V | 1996-06-21 | 7.41
7050 | TEGnord09-/1967V | 2000-05-04 | 3.23
7050 | TEGnord09-/1967V | 2000-08-22 | 4.63
7050 | TEGnord09-/1967V | 2006-09-27 | 3.53
7050 | TEGnord09-/1967V | 2006-11-08 | 4.87
7052 | TEGnord10-/1966V | 01.06.1966 | 7
7052 | TEGnord10-/1966V | 1996-01-09 | 3.8
7052 | TEGnord10-/1966V | 2000-05-04 | 3.53
7052 | TEGnord10-/1966V | 2000-07-24 | 3.88
7052 | TEGnord10-/1966V | 2006-09-15 | 5.35
7052 | TEGnord10-/1966V | 2006-11-01 | 3.94
7055 | TEGnord11-/1987V | 19.05.1987 | 4.09
7055 | TEGnord11-/1987V | 1993-03-02 | 4.17
7055 | TEGnord11-/1987V | 2000-04-20 | 3.44
7055 | TEGnord11-/1987V | 2000-07-17 | 3.95
7055 | TEGnord11-/1987V | 2006-08-29 | 5.03
7055 | TEGnord11-/1987V | 2006-09-14 | 5.05
7055 | TEGnord11-/1987V | 2011-04-06 | 6.15
7055 | TEGnord11-/1987V | 2011-05-02 | 6.1
7055 | TEGnord11-/1987V | 2016-02-17 | 6.08
7055 | TEGnord11-/1987V | 2016-03-02 | 5.95
7058 | TEGnord12-/1987V | 12.05.1987 | 4.66
7058 | TEGnord12-/1987V | 1993-03-02 | 4.85
7058 | TEGnord12-/1987V | 2000-04-20 | 3.84
7058 | TEGnord12-/1987V | 2000-07-11 | 4.2
7058 | TEGnord12-/1987V | 2006-08-29 | 5.12
7058 | TEGnord12-/1987V | 2006-09-14 | 4.99
7058 | TEGnord12-/1987V | 2011-04-14 | 6.91
7058 | TEGnord12-/1987V | 2011-05-13 | 6.75
7058 | TEGnord12-/1987V | 2016-04-06 | 6.04
7058 | TEGnord12-/1987V | 2016-05-02 | 6.24
7060 | TEGnord13-/1967V | 24.04.1967 | 5.58
7069 | TEGbaum01-/1973V | 16.10.1973 | 8.3
7069 | TEGbaum01-/1973V | 1998-05-27 | 6.09
7069 | TEGbaum01-/1973V | 1998-05-28 | 5.22
7069 | TEGbaum01-/1973V | 2000-02-15 | 4.68
7069 | TEGbaum01-/1973V | 2004-10-21 | 3.77
7069 | TEGbaum01-/1973V | 2004-11-04 | 3.3
7069 | TEGbaum01-/1973V | 2009-04-23 | 5.59
7069 | TEGbaum01-/1973V | 2009-07-07 | 4.92
7069 | TEGbaum01-/1973V | 2014-08-05 | 5.18
7069 | TEGbaum01-/1973V | 2014-08-25 | 5.01
7070 | TEGbaum02-/1973V | 12.11.1973 | 6.5
7070 | TEGbaum02-/1973V | 1998-05-06 | 7.12
7070 | TEGbaum02-/1973V | 2000-01-14 | 4.25
7070 | TEGbaum02-/1973V | 2004-10-21 | 3.38
7070 | TEGbaum02-/1973V | 2004-11-04 | 3.3
7070 | TEGbaum02-/1973V | 2009-04-22 | 5.25
7070 | TEGbaum02-/1973V | 2009-07-03 | 4.56
7070 | TEGbaum02-/1973V | 2014-08-06 | 4.69
7070 | TEGbaum02-/1973V | 2014-08-20 | 4.46
7071 | TEGbaum03-/1987V | 27.07.1987 | 7.88
7071 | TEGbaum03-/1987V | 1998-08-10 | 7.14
7071 | TEGbaum03-/1987V | 2000-02-14 | 4.34
7071 | TEGbaum03-/1987V | 2004-11-05 | 3.33
7071 | TEGbaum03-/1987V | 2004-11-16 | 3.1
7071 | TEGbaum03-/1987V | 2009-04-22 | 5.18
7071 | TEGbaum03-/1987V | 2009-06-03 | 4.52
7071 | TEGbaum03-/1987V | 2014-07-15 | 4.8
7071 | TEGbaum03-/1987V | 2014-08-06 | 4.64
7072 | TEGbaum04-/1973V | 28.11.1973 | 5.2
7072 | TEGbaum04-/1973V | 1998-06-18 | 5.76
7072 | TEGbaum04-/1973V | 1998-06-19 | 5.43
7072 | TEGbaum04-/1973V | 2000-02-15 | 4.07
7072 | TEGbaum04-/1973V | 2004-11-15 | 3.02
7072 | TEGbaum04-/1973V | 2004-12-01 | 2.99
7072 | TEGbaum04-/1973V | 2009-04-22 | 4.86
7072 | TEGbaum04-/1973V | 2009-07-01 | 4.31
7072 | TEGbaum04-/1973V | 2014-07-15 | 4.55
7072 | TEGbaum04-/1973V | 2014-08-07 | 4.31
7074 | TEGbaum05-/1987V | 16.07.1987 | 7.45
7074 | TEGbaum05-/1987V | 1998-06-22 | 5.66
7074 | TEGbaum05-/1987V | 1998-06-23 | 4.79
7074 | TEGbaum05-/1987V | 2000-02-14 | 3.94
7074 | TEGbaum05-/1987V | 2004-11-23 | 2.99
7074 | TEGbaum05-/1987V | 2004-12-02 | 3.01
7074 | TEGbaum05-/1987V | 2009-04-21 | 4.78
7074 | TEGbaum05-/1987V | 2009-06-05 | 4.16
7074 | TEGbaum05-/1987V | 2014-04-16 | 5.6
7074 | TEGbaum05-/1987V | 2014-06-04 | 5.27
7075 | TEGbaum06-/1973V | 17.12.1973 | 4.8
7075 | TEGbaum06-/1973V | 1998-07-01 | 5.05
7075 | TEGbaum06-/1973V | 1998-07-01 | 5.68
7075 | TEGbaum06-/1973V | 2000-02-15 | 4.05
7075 | TEGbaum06-/1973V | 2004-11-17 | 3.06
7075 | TEGbaum06-/1973V | 2004-12-02 | 3.26
7075 | TEGbaum06-/1973V | 2009-04-21 | 4.83
7075 | TEGbaum06-/1973V | 2009-06-29 | 4.41
7075 | TEGbaum06-/1973V | 2014-06-05 | 5.16
7075 | TEGbaum06-/1973V | 2014-06-24 | 4.96
7076 | TEGbaum07-/1974V | 22.02.1974 | 4.7
7076 | TEGbaum07-/1974V | 1998-06-26 | 5.44
7076 | TEGbaum07-/1974V | 1998-06-26 | 5.48
7076 | TEGbaum07-/1974V | 2000-02-15 | 4.21
7076 | TEGbaum07-/1974V | 2004-11-15 | 3.42
7076 | TEGbaum07-/1974V | 2004-11-29 | 3.49
7076 | TEGbaum07-/1974V | 2009-04-21 | 5.1
7076 | TEGbaum07-/1974V | 2009-06-25 | 4.69
7076 | TEGbaum07-/1974V | 2014-06-05 | 5.2
7076 | TEGbaum07-/1974V | 2014-06-26 | 5.22
7078 | TEGbaum08-/1974V | 27.03.1974 | 4.5
7078 | TEGbaum08-/1974V | 1998-08-10 | 5.47
7078 | TEGbaum08-/1974V | 1998-08-10 | 7.34
7078 | TEGbaum08-/1974V | 2000-02-14 | 4.35
7078 | TEGbaum08-/1974V | 2004-11-08 | 3.19
7078 | TEGbaum08-/1974V | 2004-11-23 | 3.32
7078 | TEGbaum08-/1974V | 2009-04-20 | 5.3
7078 | TEGbaum08-/1974V | 2009-06-09 | 4.46
7078 | TEGbaum08-/1974V | 2014-04-14 | 5.78
7078 | TEGbaum08-/1974V | 2014-05-22 | 5.6
7079 | TEGbaum09-/1974V | 09.04.1974 | 4.5
7079 | TEGbaum09-/1974V | 1998-05-08 | 6.5
7079 | TEGbaum09-/1974V | 2000-01-14 | 4.45
7079 | TEGbaum09-/1974V | 2004-10-22 | 3.73
7079 | TEGbaum09-/1974V | 2004-11-11 | 3.38
7079 | TEGbaum09-/1974V | 2009-04-20 | 5.47
7079 | TEGbaum09-/1974V | 2009-06-23 | 4.96
7079 | TEGbaum09-/1974V | 2014-04-11 | 6.75
7079 | TEGbaum09-/1974V | 2014-05-22 | 6.01
7080 | TEGbaum10-/1974V | 24.04.1974 | 4.2
7080 | TEGbaum10-/1974V | 1998-06-09 | 5.88
7080 | TEGbaum10-/1974V | 2000-02-14 | 4.73
7080 | TEGbaum10-/1974V | 2004-10-22 | 3.54
7080 | TEGbaum10-/1974V | 2004-11-05 | 3.33
7080 | TEGbaum10-/1974V | 2009-04-23 | 5.74
7080 | TEGbaum10-/1974V | 2009-06-19 | 5.13
7080 | TEGbaum10-/1974V | 2014-04-16 | 6.2
7080 | TEGbaum10-/1974V | 2014-05-09 | 5.91
7084 | TEGhzk-04-/1972V | 13.01.1972 | 5.7
7084 | TEGhzk-04-/1972V | 1998-07-13 | 7.05
7084 | TEGhzk-04-/1972V | 2003-11-18 | 7.26
7084 | TEGhzk-04-/1972V | 2003-12-11 | 6.73
7084 | TEGhzk-04-/1972V | 2008-09-19 | 5.56
7084 | TEGhzk-04-/1972V | 2008-10-01 | 5.79
7084 | TEGhzk-04-/1972V | 2012-02-02 | 6.1
7084 | TEGhzk-04-/1972V | 2012-06-06 | 5.8
7084 | TEGhzk-04-/1972V | 2015-07-20 | 5.77
7084 | TEGhzk-04-/1972V | 2015-11-26 | 8.4
7085 | TEGhzk-05-/1972V | 23.02.1972 | 5.18
7085 | TEGhzk-05-/1972V | 1996-04-22 | 10.98
7085 | TEGhzk-05-/1972V | 2000-04-18 | 8.42
7085 | TEGhzk-05-/1972V | 2001-10-11 | 4.29
7085 | TEGhzk-05-/1972V | 2001-11-07 | 5.52
7085 | TEGhzk-05-/1972V | 2006-07-20 | 6.53
7085 | TEGhzk-05-/1972V | 2006-08-02 | 6.35
7085 | TEGhzk-05-/1972V | 2009-03-19 | 7.33
7085 | TEGhzk-05-/1972V | 2009-04-09 | 8.26
7085 | TEGhzk-05-/1972V | 2014-03-13 | 6.36
7085 | TEGhzk-05-/1972V | 2014-04-04 | 6.51
7087 | TEGhzk-07-/1973V | 22.01.1973 | 6.7
7089 | TEGhzk-08-/1973V | 07.02.1973 | 6.85
7091 | TEGhzk-09-/1973V | 20.03.1973 | 7.3
7091 | TEGhzk-09-/1973V | 1998-09-01 | 5.75
7091 | TEGhzk-09-/1973V | 2003-10-27 | 8.14
7091 | TEGhzk-09-/1973V | 2003-11-06 | 7
7091 | TEGhzk-09-/1973V | 2008-10-01 | 4.73
7091 | TEGhzk-09-/1973V | 2008-10-29 | 4.52
7091 | TEGhzk-09-/1973V | 2012-06-05 | 5
7091 | TEGhzk-09-/1973V | 2012-08-03 | 3.65
7091 | TEGhzk-09-/1973V |  | 6.58
7093 | TEGhzk-10-/1973V | 28.03.1973 | 7.35
7095 | TEGhzk-11-/1973V | 17.04.1973 | 7.95
7095 | TEGhzk-11-/1973V | 1998-09-08 | 5.38
7095 | TEGhzk-11-/1973V | 1998-09-08 | 5.85
7095 | TEGhzk-11-/1973V | 2003-09-30 | 6.74
7095 | TEGhzk-11-/1973V | 2003-10-15 | 7.44
7095 | TEGhzk-11-/1973V | 2008-10-22 | 4.39
7095 | TEGhzk-11-/1973V | 2008-11-05 | 5.27
7095 | TEGhzk-11-/1973V | 2014-08-26 | 7.58
7095 | TEGhzk-11-/1973V | 2014-12-09 | 8.5
7099 | TEGhzk-13-/1973V | 16.05.1973 | 7.85
7101 | TEGhzk-14-/1973V | 04.06.1973 | 7.45
7105 | TEGhzk-16-/1973V | 02.07.1973 | 9.95
7291 | TEGnord14-/1967V | 13.02.1967 | 8.02
7297 | TEGnord16-/1987V | 20.03.1987 | 4.73
7300 | TEGnord17-/1987V | 16.03.1987 | 4.79
7302 | TEGnord18-/1987V | 09.02.1987 | 5.63
7304 | TEGnord19-/1987V | 24.04.1987 | 5.73
7306 | TEGnord20-/1967V | 01.02.1967 | 5.75
7308 | TEGnord21-/1967V | 23.06.1967 | 4.83
7310 | TEGnord22-/1967V | 12.04.1967 | 5.67
7351 | TEGost-01-/1986V | 26.05.1986 | 6.37
7351 | TEGost-01-/1986V | 1997-02-03 | 6.65
7351 | TEGost-01-/1986V | 1997-02-10 | 6.37
7351 | TEGost-01-/1986V | 2003-12-05 | 7.13
7351 | TEGost-01-/1986V | 2003-12-18 | 6.63
7351 | TEGost-01-/1986V | 2008-02-06 | 4.3
7351 | TEGost-01-/1986V | 2008-02-26 | 4.86
7351 | TEGost-01-/1986V | 2012-10-10 | 5.14
7351 | TEGost-01-/1986V | 2012-12-12 | 5.43
7352 | TEGost-02-/1986V | 20.05.1986 | 7.32
7352 | TEGost-02-/1986V | 1991-10-28 | 8.77
7352 | TEGost-02-/1986V | 1997-03-24 | 7.71
7352 | TEGost-02-/1986V | 1997-03-30 | 7.12
7352 | TEGost-02-/1986V | 2003-11-18 | 8.66
7352 | TEGost-02-/1986V | 2003-12-04 | 8.12
7352 | TEGost-02-/1986V | 2008-02-19 | 6.01
7352 | TEGost-02-/1986V | 2008-03-04 | 6.14
7352 | TEGost-02-/1986V | 2012-10-15 | 5.77
7352 | TEGost-02-/1986V | 2013-05-17 | 6.78
7353 | TEGost-03-/1986V | 12.05.1986 | 6.66
7353 | TEGost-03-/1986V | 1997-03-20 | 7.21
7353 | TEGost-03-/1986V | 1997-03-23 | 7.22
7353 | TEGost-03-/1986V | 2003-11-05 | 7.4
7353 | TEGost-03-/1986V | 2003-11-25 | 8.18
7353 | TEGost-03-/1986V | 2008-03-05 | 5.58
7353 | TEGost-03-/1986V | 2008-03-14 | 5.73
7353 | TEGost-03-/1986V | 2013-01-09 | 7.17
7353 | TEGost-03-/1986V | 2013-02-05 | 7.2
7354 | TEGost-04-/1986V | 28.04.1986 | 5.29
7354 | TEGost-04-/1986V | 1997-04-22 | 6.52
7354 | TEGost-04-/1986V | 1997-04-28 | 5.7
7354 | TEGost-04-/1986V | 2000-06-23 | 8.71
7354 | TEGost-04-/1986V | 2003-10-21 | 8.05
7354 | TEGost-04-/1986V | 2003-11-04 | 6.79
7354 | TEGost-04-/1986V | 2008-03-10 | 4.81
7354 | TEGost-04-/1986V | 2008-04-21 | 5.68
7354 | TEGost-04-/1986V | 2013-02-26 | 6.62
7354 | TEGost-04-/1986V | 2013-03-20 | 6.14
7355 | TEGost-05-/1986V | 21.04.1986 | 5.43
7355 | TEGost-05-/1986V | 1997-04-29 | 6.23
7355 | TEGost-05-/1986V | 1997-05-05 | 6.05
7355 | TEGost-05-/1986V | 2003-08-20 | 9.62
7355 | TEGost-05-/1986V | 2003-08-29 | 9.1
7355 | TEGost-05-/1986V | 2008-04-21 | 5.84
7355 | TEGost-05-/1986V | 2008-05-14 | 5.29
7355 | TEGost-05-/1986V | 2013-01-15 | 6.29
7355 | TEGost-05-/1986V | 2013-02-07 | 5.86
7356 | TEGost-06-/1986V | 15.04.1986 | 5.25
7356 | TEGost-06-/1986V | 1997-05-10 | 5.32
7356 | TEGost-06-/1986V | 1997-05-15 | 6.65
7356 | TEGost-06-/1986V | 2004-01-05 | 6.3
7356 | TEGost-06-/1986V | 2004-01-29 | 5.94
7356 | TEGost-06-/1986V | 2008-01-14 | 5.3
7356 | TEGost-06-/1986V | 2008-02-18 | 4.12
7356 | TEGost-06-/1986V | 2013-02-12 | 5.8
7356 | TEGost-06-/1986V | 2013-03-04 | 5.13
7357 | TEGost-07-/1986V | 08.04.1986 | 5.25
7357 | TEGost-07-/1986V | 1997-05-10 | 5.34
7357 | TEGost-07-/1986V | 1997-05-15 | 6.76
7357 | TEGost-07-/1986V | 2004-02-02 | 5.73
7357 | TEGost-07-/1986V | 2004-02-20 | 6.78
7357 | TEGost-07-/1986V | 2008-05-14 | 5.1
7357 | TEGost-07-/1986V | 2008-06-05 | 6.76
7357 | TEGost-07-/1986V | 2013-04-15 | 5.53
7357 | TEGost-07-/1986V | 2013-05-15 | 4.7
7358 | TEGost-08-/1986V | 25.03.1986 | 5.98
7358 | TEGost-08-/1986V | 1997-04-11 | 6.14
7358 | TEGost-08-/1986V | 1997-04-16 | 6.46
7358 | TEGost-08-/1986V | 2004-01-30 | 6.17
7358 | TEGost-08-/1986V | 2004-02-19 | 7.05
7358 | TEGost-08-/1986V | 2008-05-23 | 5.65
7358 | TEGost-08-/1986V | 2008-06-04 | 7.06
7358 | TEGost-08-/1986V | 2013-05-22 | 5.7
7358 | TEGost-08-/1986V | 2013-07-10 | 5.42
7359 | TEGost-09-/1986V | 11.03.1986 | 6.2
7359 | TEGost-09-/1986V | 1997-04-11 | 6.84
7359 | TEGost-09-/1986V | 1997-04-16 | 6.56
7359 | TEGost-09-/1986V | 2003-12-03 | 6.88
7359 | TEGost-09-/1986V | 2003-12-18 | 6.34
7359 | TEGost-09-/1986V | 2008-06-05 | 7
7359 | TEGost-09-/1986V | 2008-06-19 | 5.92
7359 | TEGost-09-/1986V | 2013-05-30 | 5.5
7359 | TEGost-09-/1986V | 2013-07-05 | 5.2
7360 | TEGost-10-/1986V | 25.02.1986 | 6.4
7360 | TEGost-10-/1986V | 1997-03-02 | 6.93
7360 | TEGost-10-/1986V | 1997-03-11 | 5.97
7360 | TEGost-10-/1986V | 2004-01-06 | 7.12
7360 | TEGost-10-/1986V | 2004-01-26 | 6.56
7360 | TEGost-10-/1986V | 2008-01-30 | 5.5
7360 | TEGost-10-/1986V | 2008-03-04 | 4.87
7360 | TEGost-10-/1986V | 2013-09-19 | 6.25
7360 | TEGost-10-/1986V | 2013-11-22 | 5.4
7361 | TEGost-11-/1986V | 17.02.1986 | 6
7361 | TEGost-11-/1986V | 1997-03-11 | 6.68
7361 | TEGost-11-/1986V | 2003-11-19 | 7.71
7361 | TEGost-11-/1986V | 2003-12-10 | 7.07
7361 | TEGost-11-/1986V | 2008-06-12 | 6.48
7361 | TEGost-11-/1986V | 2008-06-27 | 6.03
7361 | TEGost-11-/1986V | 2013-09-16 | 6.05
7361 | TEGost-11-/1986V | 2013-11-18 | 5.1
7362 | TEGost-12-/1986V | 21.01.1986 | 5.77
7362 | TEGost-12-/1986V | 1997-01-29 | 5.3
7362 | TEGost-12-/1986V | 2003-10-30 | 6.5
7362 | TEGost-12-/1986V | 2003-11-13 | 6.35
7362 | TEGost-12-/1986V | 2008-06-30 | 4.83
7362 | TEGost-12-/1986V | 2008-07-09 | 5.35
7362 | TEGost-12-/1986V | 2013-09-27 | 5.05
7362 | TEGost-12-/1986V | 2013-09-30 | 4.55
7363 | TEGost-13-/1976V | 07.07.1976 | 5.95
7363 | TEGost-13-/1976V | 1998-10-12 | 5.3
7363 | TEGost-13-/1976V | 2003-06-25 | 7.08
7363 | TEGost-13-/1976V | 2003-07-07 | 6.58
7363 | TEGost-13-/1976V | 2008-07-09 | 5.79
7363 | TEGost-13-/1976V | 2008-07-18 | 5.41
7363 | TEGost-13-/1976V | 2013-07-30 | 5.8
7363 | TEGost-13-/1976V | 2013-11-04 | 5.3
7366 | TEGsaat01-/1987V | 26.08.1987 | 7.17
7366 | TEGsaat01-/1987V | 1996-07-29 | 6.45
7366 | TEGsaat01-/1987V | 2001-12-04 | 6.12
7366 | TEGsaat01-/1987V | 2002-01-30 | 6.71
7366 | TEGsaat01-/1987V | 2007-05-24 | 7.67
7366 | TEGsaat01-/1987V | 2007-06-06 | 7.22
7366 | TEGsaat01-/1987V | 2008-07-21 | 5.38
7366 | TEGsaat01-/1987V | 2008-08-28 | 4.77
7366 | TEGsaat01-/1987V | 2013-10-23 | 7.46
7366 | TEGsaat01-/1987V | 2013-11-08 | 7
7366 | TEGsaat01-/1987V | 2016-09-26 | 6.02
7366 | TEGsaat01-/1987V | 2016-10-19 | 6.11
7370 | TEGsaat03-/1987V | 07.09.1987 | 6.57
7370 | TEGsaat03-/1987V | 1997-02-17 | 8.6
7370 | TEGsaat03-/1987V | 2000-06-23 | 8.04
7370 | TEGsaat03-/1987V | 2001-11-19 | 7.31
7370 | TEGsaat03-/1987V | 2002-02-22 | 7.16
7370 | TEGsaat03-/1987V | 2007-06-05 | 7.25
7370 | TEGsaat03-/1987V | 2007-06-20 | 7.06
7370 | TEGsaat03-/1987V | 2008-07-21 | 5.46
7370 | TEGsaat03-/1987V | 2008-08-28 | 5.11
7370 | TEGsaat03-/1987V | 2013-11-13 | 6.48
7370 | TEGsaat03-/1987V | 2013-11-21 | 7.4
7370 | TEGsaat03-/1987V | 2016-09-23 | 5.7
7370 | TEGsaat03-/1987V | 2016-10-20 | 5.45
7372 | TEGsaat04-/1971V | 03.04.1971 | 7.55
7372 | TEGsaat04-/1971V | 1996-07-29 | 7.41
7372 | TEGsaat04-/1971V | 2001-12-10 | 7.45
7372 | TEGsaat04-/1971V | 2002-03-15 | 7.88
7372 | TEGsaat04-/1971V | 2007-01-15 | 10.28
7372 | TEGsaat04-/1971V | 2007-01-23 | 9.92
7374 | TEGsaat05-/1984V | 19.09.1984 | 11.16
7374 | TEGsaat05-/1984V | 1995-03-21 | 7.6
7374 | TEGsaat05-/1984V | 2001-11-21 | 9.67
7374 | TEGsaat05-/1984V | 2002-03-08 | 7.58
7374 | TEGsaat05-/1984V | 2007-06-20 | 8.02
7374 | TEGsaat05-/1984V | 2007-06-29 | 7.73
7374 | TEGsaat05-/1984V | 2010-04-07 | 7.06
7374 | TEGsaat05-/1984V | 2010-04-23 | 6.73
7374 | TEGsaat05-/1984V | 2014-07-07 | 7.82
7374 | TEGsaat05-/1984V | 2014-08-04 | 8.05
7376 | TEGsaat06-/1971V | 29.04.1971 | 7.01
7376 | TEGsaat06-/1971V | 1996-06-03 | 9.98
7376 | TEGsaat06-/1971V | 2001-11-22 | 8.23
7376 | TEGsaat06-/1971V | 2002-02-13 | 7.83
7376 | TEGsaat06-/1971V | 2007-06-29 | 7.98
7376 | TEGsaat06-/1971V | 2007-07-10 | 7.52
7378 | TEGsaat07-/1971V | 06.05.1971 | 7.71
7378 | TEGsaat07-/1971V | 1996-07-02 | 8.24
7378 | TEGsaat07-/1971V | 2001-12-04 | 8.22
7378 | TEGsaat07-/1971V | 2002-04-02 | 8.99
7378 | TEGsaat07-/1971V | 2007-07-10 | 8.04
7378 | TEGsaat07-/1971V | 2007-07-18 | 8.43
7381 | TEGsaat08-/1971V | 1996-06-18 | 10.32
7381 | TEGsaat08-/1971V | 2001-11-26 | 8.98
7381 | TEGsaat08-/1971V | 2002-04-15 | 9.58
7381 | TEGsaat08-/1971V | 2007-01-23 | 11.25
7381 | TEGsaat08-/1971V | 2007-01-31 | 11.04
7387 | TEGsaat11-/1975V | 25.11.1975 | 7.95
7387 | TEGsaat11-/1975V | 1996-09-09 | 9.13
7387 | TEGsaat11-/1975V | 2002-04-12 | 9.96
7387 | TEGsaat11-/1975V | 2002-04-30 | 9.61
7387 | TEGsaat11-/1975V | 2007-01-31 | 11.37
7387 | TEGsaat11-/1975V | 2007-02-08 | 11.27
7390 | TEGsaat13-/1975V | 29.09.1975 | 10
7390 | TEGsaat13-/1975V | 1996-10-28 | 8.92
7390 | TEGsaat13-/1975V | 2002-04-30 | 9.91
7390 | TEGsaat13-/1975V | 2002-06-03 | 9.6
7390 | TEGsaat13-/1975V | 2007-05-10 | 10.35
7390 | TEGsaat13-/1975V | 2007-05-24 | 9.99
7391 | TEGsaat14-/1975V | 18.10.1975 | 8.27
7391 | TEGsaat14-/1975V | 1996-10-21 | 8.36
7391 | TEGsaat14-/1975V | 2002-05-16 | 9.88
7391 | TEGsaat14-/1975V | 2002-06-13 | 9.7
7391 | TEGsaat14-/1975V | 2003-08-05 | 10.13
7391 | TEGsaat14-/1975V | 2007-04-24 | 10.56
7391 | TEGsaat14-/1975V | 2007-05-10 | 9.55
7394 | TEGsaat15-/1975V | 17.11.1975 | 6.9
7394 | TEGsaat15-/1975V | 1996-10-17 | 9.15
7394 | TEGsaat15-/1975V | 1996-10-21 | 8.59
7394 | TEGsaat15-/1975V | 2002-05-23 | 9.35
7394 | TEGsaat15-/1975V | 2002-06-18 | 10.04
7394 | TEGsaat15-/1975V | 2007-04-16 | 10.81
7394 | TEGsaat15-/1975V | 2007-04-24 | 10.22
7394 | TEGsaat15-/1975V | 2008-10-23 | 7.99
7394 | TEGsaat15-/1975V | 2008-12-11 | 7.04
7394 | TEGsaat15-/1975V | 2013-08-19 | 7.56
7394 | TEGsaat15-/1975V | 2013-09-19 | 9.21
7394 | TEGsaat15-/1975V | 2016-06-10 | 7.56
7394 | TEGsaat15-/1975V | 2016-07-15 | 7.48
7395 | TEGsaat16-/1971V | 19.08.1971 | 8.74
7395 | TEGsaat16-/1971V | 1999-03-09 | 7.5
7395 | TEGsaat16-/1971V | 2002-05-10 | 9.91
7395 | TEGsaat16-/1971V | 2002-06-06 | 9.65
7395 | TEGsaat16-/1971V | 2007-03-19 | 9.63
7395 | TEGsaat16-/1971V | 2007-03-30 | 9.91
7395 | TEGsaat16-/1971V | 2010-02-15 | 8.36
7395 | TEGsaat16-/1971V | 2010-02-25 | 8.56
7395 | TEGsaat16-/1971V | 2015-03-02 | 10.72
7395 | TEGsaat16-/1971V | 2015-03-18 | 10.39
7396 | TEGsaat17-/1971V | 14.09.1971 | 8.5
7396 | TEGsaat17-/1971V | 1996-09-18 | 7.6
7396 | TEGsaat17-/1971V | 1996-09-23 | 7.11
7396 | TEGsaat17-/1971V | 2002-04-15 | 9.91
7396 | TEGsaat17-/1971V | 2002-05-15 | 9.49
7396 | TEGsaat17-/1971V | 2007-03-07 | 9.1
7396 | TEGsaat17-/1971V | 2007-03-20 | 9.29
7396 | TEGsaat17-/1971V | 2008-11-27 | 6.91
7396 | TEGsaat17-/1971V | 2009-03-05 | 9.27
7396 | TEGsaat17-/1971V | 2012-07-04 | 6.74
7396 | TEGsaat17-/1971V | 2012-08-03 | 5.61
7396 | TEGsaat17-/1971V | 2015-06-17 | 5.06
7396 | TEGsaat17-/1971V | 2015-06-29 | 4.13
7397 | TEGsaat18-/1971V | 27.09.1971 | 7
7397 | TEGsaat18-/1971V | 1995-03-22 | 7.31
7397 | TEGsaat18-/1971V | 2000-04-18 | 9.74
7397 | TEGsaat18-/1971V | 2002-04-29 | 9.39
7397 | TEGsaat18-/1971V | 2002-05-28 | 9.35
7397 | TEGsaat18-/1971V | 2007-02-27 | 9.52
7397 | TEGsaat18-/1971V | 2007-03-12 | 8.64
7397 | TEGsaat18-/1971V | 2008-11-27 | 6.91
7397 | TEGsaat18-/1971V | 2009-03-05 | 9.09
7397 | TEGsaat18-/1971V | 2013-09-18 | 7.87
7397 | TEGsaat18-/1971V | 2013-10-22 | 6.79
7397 | TEGsaat18-/1971V | 2016-06-10 | 5.26
7397 | TEGsaat18-/1971V | 2016-07-14 | 5.49
7398 | TEGsaat19-/1971V | 11.10.1971 | 6.35
7398 | TEGsaat19-/1971V | 1996-08-29 | 6.88
7398 | TEGsaat19-/1971V | 1996-09-04 | 6.25
7398 | TEGsaat19-/1971V | 2002-03-27 | 9.15
7398 | TEGsaat19-/1971V | 2002-04-19 | 9.32
7398 | TEGsaat19-/1971V | 2007-02-16 | 9.17
7398 | TEGsaat19-/1971V | 2007-02-27 | 8.77
7398 | TEGsaat19-/1971V | 2010-02-04 | 6.62
7398 | TEGsaat19-/1971V | 2010-02-15 | 6.78
7398 | TEGsaat19-/1971V | 2015-03-10 | 10.05
7398 | TEGsaat19-/1971V | 2015-04-02 | 9.89
7400 | TEGsaat20-/1971V | 25.10.1971 | 6
7400 | TEGsaat20-/1971V | 1996-08-28 | 6.35
7400 | TEGsaat20-/1971V | 1996-09-02 | 6.25
7400 | TEGsaat20-/1971V | 2002-03-28 | 8.95
7400 | TEGsaat20-/1971V | 2002-05-13 | 9.15
7400 | TEGsaat20-/1971V | 2007-02-08 | 8.78
7400 | TEGsaat20-/1971V | 2007-02-16 | 8.52
7400 | TEGsaat20-/1971V | 2010-01-14 | 6.06
7400 | TEGsaat20-/1971V | 2010-01-28 | 5.99
7400 | TEGsaat20-/1971V | 2015-03-25 | 10.09
7400 | TEGsaat20-/1971V | 2015-05-21 | 7.72
7409 | TEGsued02-/1984V | 15.08.1984 | 9.17
7409 | TEGsued02-/1984V | 1993-08-23 | 7.89
7409 | TEGsued02-/1984V | 2000-09-18 | 5.02
7409 | TEGsued02-/1984V | 2000-12-12 | 4.66
7409 | TEGsued02-/1984V | 2006-08-28 | 6.55
7409 | TEGsued02-/1984V | 2006-09-06 | 7.2
7409 | TEGsued02-/1984V | 2012-02-21 | 8.45
7409 | TEGsued02-/1984V | 2012-05-23 | 10.03
7409 | TEGsued02-/1984V | 2017-01-03 | 10.72
7409 | TEGsued02-/1984V | 2017-01-10 | 8.35
7412 | TEGsued03-/1984V | 31.07.1984 | 8.56
7412 | TEGsued03-/1984V | 1995-08-31 | 7.76
7412 | TEGsued03-/1984V | 2001-05-08 | 6.95
7412 | TEGsued03-/1984V | 2001-06-18 | 5.18
7412 | TEGsued03-/1984V | 2006-08-31 | 8.3
7412 | TEGsued03-/1984V | 2006-09-13 | 8.37
7412 | TEGsued03-/1984V | 2013-11-26 | 7.9
7412 | TEGsued03-/1984V | 2014-01-17 | 7.6
7415 | TEGsued04-/1984V | 24.07.1984 | 9.52
7415 | TEGsued04-/1984V | 1993-08-25 | 7.5
7415 | TEGsued04-/1984V | 2001-05-14 | 6.14
7415 | TEGsued04-/1984V | 2001-06-25 | 5.86
7415 | TEGsued04-/1984V | 2006-09-12 | 9.2
7415 | TEGsued04-/1984V | 2006-10-20 | 5.76
7415 | TEGsued04-/1984V | 2012-02-21 | 9.29
7415 | TEGsued04-/1984V | 2012-05-23 | 10
7415 | TEGsued04-/1984V | 2017-01-11 | 9.65
7415 | TEGsued04-/1984V | 2017-01-19 | 8.18
7418 | TEGsued05-/1984V | 1994-04-20 | 5.32
7418 | TEGsued05-/1984V | 2001-06-12 | 4.33
7418 | TEGsued05-/1984V | 2001-07-04 | 4.31
7418 | TEGsued05-/1984V | 2006-09-26 | 4.72
7418 | TEGsued05-/1984V | 2006-10-24 | 4.07
7418 | TEGsued05-/1984V | 2012-04-02 | 7.35
7418 | TEGsued05-/1984V | 2012-06-19 | 8.18
7418 | TEGsued05-/1984V | 2017-01-24 | 7.17
7418 | TEGsued05-/1984V | 2017-02-03 | 7.7
7420 | TEGsued06-/1963V | 10.06.1963 | 5.25
7420 | TEGsued06-/1963V | 1993-10-04 | 6.63
7420 | TEGsued06-/1963V | 2001-06-12 | 4.85
7420 | TEGsued06-/1963V | 2001-08-20 | 5.87
7420 | TEGsued06-/1963V | 2006-10-23 | 4.8
7420 | TEGsued06-/1963V | 2006-11-02 | 6.25
7420 | TEGsued06-/1963V | 2012-04-03 | 7.9
7420 | TEGsued06-/1963V | 2012-09-10 | 7.29
7420 | TEGsued06-/1963V | 2017-02-06 | 7.54
7420 | TEGsued06-/1963V | 2017-02-14 | 7.15
7429 | TEGsued10-/1984V | 27.06.1984 | 7.55
7429 | TEGsued10-/1984V | 1994-04-27 | 5.35
7429 | TEGsued10-/1984V | 2001-07-13 | 5.19
7429 | TEGsued10-/1984V | 2001-08-30 | 5.22
7429 | TEGsued10-/1984V | 2006-11-07 | 7.08
7429 | TEGsued10-/1984V | 2006-11-16 | 6.05
7429 | TEGsued10-/1984V | 2015-02-05 | 4.61
7429 | TEGsued10-/1984V | 2015-05-21 | 6.3
7432 | TEGsued11-/1984V | 28.08.1984 | 6.15
7432 | TEGsued11-/1984V | 1994-05-10 | 6.11
7432 | TEGsued11-/1984V | 2001-07-17 | 4.95
7432 | TEGsued11-/1984V | 2001-09-12 | 5.06
7432 | TEGsued11-/1984V | 2006-11-15 | 6.27
7432 | TEGsued11-/1984V | 2006-11-28 | 6.3
7432 | TEGsued11-/1984V | 2014-11-18 | 5.7
7432 | TEGsued11-/1984V | 2014-12-18 | 5.77
7435 | TEGsued12-/1984V | 14.04.1984 | 5.92
7435 | TEGsued12-/1984V | 1994-05-17 | 6.05
7435 | TEGsued12-/1984V | 2001-07-03 | 4.74
7435 | TEGsued12-/1984V | 2001-08-08 | 4.94
7435 | TEGsued12-/1984V | 2006-11-22 | 6.65
7435 | TEGsued12-/1984V | 2006-12-01 | 7.3
7435 | TEGsued12-/1984V | 2013-11-26 | 3.9
7435 | TEGsued12-/1984V | 2014-01-15 | 4.9
7458 | TEGwest01-/1985V | 25.03.1985 | 6.82
7458 | TEGwest01-/1985V | 1995-03-13 | 6.15
7458 | TEGwest01-/1985V | 2003-02-19 | 6.65
7458 | TEGwest01-/1985V | 2003-06-05 | 7.95
7458 | TEGwest01-/1985V | 2007-09-05 | 5.86
7458 | TEGwest01-/1985V | 2007-09-12 | 5.96
7458 | TEGwest01-/1985V | 2012-08-09 | 6.7
7458 | TEGwest01-/1985V | 2012-09-27 | 6.07
7458 | TEGwest01-/1985V | 2015-05-20 | 5.58
7458 | TEGwest01-/1985V | 2015-06-01 | 5.95
7461 | TEGwest02-/1985V | 01.04.1985 | 6.4
7461 | TEGwest02-/1985V | 1995-06-17 | 5.98
7461 | TEGwest02-/1985V | 2003-02-13 | 6.5
7461 | TEGwest02-/1985V | 2003-03-07 | 6.59
7461 | TEGwest02-/1985V | 2007-09-12 | 5.91
7461 | TEGwest02-/1985V | 2007-09-20 | 6.22
7461 | TEGwest02-/1985V | 2013-04-18 | 6.41
7461 | TEGwest02-/1985V | 2013-05-29 | 5.94
7461 | TEGwest02-/1985V | 2016-09-23 | 6.3
7461 | TEGwest02-/1985V | 2016-09-30 | 6.05
7463 | TEGwest03-/1976V | 16.06.1976 | 7.5
7463 | TEGwest03-/1976V | 1995-03-13 | 6.2
7463 | TEGwest03-/1976V | 2003-02-18 | 7.4
7463 | TEGwest03-/1976V | 2003-03-05 | 7.78
7463 | TEGwest03-/1976V | 2007-09-19 | 6.83
7463 | TEGwest03-/1976V | 2007-10-15 | 6.69
7463 | TEGwest03-/1976V | 2010-07-23 | 7.8
7463 | TEGwest03-/1976V | 2010-10-05 | 8.44
7467 | TEGwest04-/1976V | 31.05.1976 | 7.9
7467 | TEGwest04-/1976V | 1995-06-19 | 7.04
7467 | TEGwest04-/1976V | 2003-03-11 | 7.95
7467 | TEGwest04-/1976V | 2003-03-26 | 7.67
7467 | TEGwest04-/1976V | 2007-10-16 | 8.7
7467 | TEGwest04-/1976V | 2007-12-13 | 6.65
7467 | TEGwest04-/1976V | 2012-08-09 | 8.12
7467 | TEGwest04-/1976V | 2012-12-07 | 8.74
7467 | TEGwest04-/1976V | 2015-02-25 | 6.43
7467 | TEGwest04-/1976V | 2015-03-17 | 6.34
7469 | TEGwest05-/1985V | 17.04.1985 | 7.38
7469 | TEGwest05-/1985V | 1995-06-24 | 6.8
7469 | TEGwest05-/1985V | 2003-03-17 | 6.55
7469 | TEGwest05-/1985V | 2003-03-31 | 7.68
7469 | TEGwest05-/1985V | 2007-01-15 | 8.52
7469 | TEGwest05-/1985V | 2007-01-24 | 8.72
7469 | TEGwest05-/1985V | 2012-09-07 | 7.2
7469 | TEGwest05-/1985V | 2012-09-27 | 7.13
7469 | TEGwest05-/1985V | 2015-03-13 | 5.56
7469 | TEGwest05-/1985V | 2015-03-20 | 6.05
7472 | TEGwest06-/1976V | 05.05.1976 | 7.9
7472 | TEGwest06-/1976V | 1995-06-30 | 8.03
7472 | TEGwest06-/1976V | 2003-03-31 | 7.55
7472 | TEGwest06-/1976V | 2003-04-16 | 9.04
7472 | TEGwest06-/1976V | 2007-01-24 | 9.07
7472 | TEGwest06-/1976V | 2007-02-01 | 9.25
7472 | TEGwest06-/1976V | 2010-07-20 | 8.35
7472 | TEGwest06-/1976V | 2010-08-10 | 9.64
7474 | TEGwest07-/1985V | 23.04.1985 | 7.77
7474 | TEGwest07-/1985V | 1996-02-07 | 7.75
7474 | TEGwest07-/1985V | 2003-04-04 | 8.6
7474 | TEGwest07-/1985V | 2003-05-06 | 9.68
7474 | TEGwest07-/1985V | 2007-08-23 | 8.35
7474 | TEGwest07-/1985V | 2007-09-04 | 7.71
7474 | TEGwest07-/1985V | 2008-09-09 | 8.05
7474 | TEGwest07-/1985V | 2008-10-24 | 8.35
7474 | TEGwest07-/1985V | 2013-06-20 | 9.12
7474 | TEGwest07-/1985V | 2013-07-31 | 8.14
7476 | TEGwest08-/1985V | 26.04.1985 | 7.84
7476 | TEGwest08-/1985V | 1995-08-08 | 8.86
7476 | TEGwest08-/1985V | 2003-04-23 | 9.2
7476 | TEGwest08-/1985V | 2003-05-16 | 8.8
7476 | TEGwest08-/1985V | 2007-08-15 | 8.86
7476 | TEGwest08-/1985V | 2007-08-24 | 8.12
7476 | TEGwest08-/1985V | 2013-06-24 | 8.36
7476 | TEGwest08-/1985V | 2013-07-23 | 8.37
7478 | TEGwest09-/1976V | 07.04.1976 | 7.35
7478 | TEGwest09-/1976V | 1995-08-09 | 9
7478 | TEGwest09-/1976V | 1999-12-16 | 6.57
7478 | TEGwest09-/1976V | 2003-05-15 | 9.65
7478 | TEGwest09-/1976V | 2003-05-23 | 8.51
7478 | TEGwest09-/1976V | 2007-02-05 | 8.33
7478 | TEGwest09-/1976V | 2007-02-09 | 8.62
7478 | TEGwest09-/1976V | 2008-11-26 | 8.1
7478 | TEGwest09-/1976V | 2009-02-24 | 8.5
7478 | TEGwest09-/1976V | 2013-04-11 | 7.51
7478 | TEGwest09-/1976V | 2013-04-19 | 8.83
7480 | TEGwest10-/1984V | 03.10.1984 | 9.25
7480 | TEGwest10-/1984V | 1995-09-13 | 7.91
7480 | TEGwest10-/1984V | 2003-05-26 | 8.14
7480 | TEGwest10-/1984V | 2003-06-12 | 10.51
7480 | TEGwest10-/1984V | 2007-08-07 | 7.85
7480 | TEGwest10-/1984V | 2007-08-15 | 7.84
7480 | TEGwest10-/1984V | 2008-11-26 | 7.86
7480 | TEGwest10-/1984V | 2009-02-24 | 8.1
7480 | TEGwest10-/1984V | 2013-07-27 | 8.4
7480 | TEGwest10-/1984V | 2014-03-25 | 7.96
7480 | TEGwest10-/1984V | 2016-12-02 | 7.12
7480 | TEGwest10-/1984V | 2016-12-15 | 6.96
7482 | TEGwest11-/1984V | 23.10.1984 | 9.72
7482 | TEGwest11-/1984V | 1995-09-18 | 7.27
7482 | TEGwest11-/1984V | 2003-06-03 | 8.6
7482 | TEGwest11-/1984V | 2003-09-11 | 11.27
7482 | TEGwest11-/1984V | 2007-07-24 | 7.32
7482 | TEGwest11-/1984V | 2007-08-07 | 7.47
7482 | TEGwest11-/1984V | 2010-06-28 | 8.02
7482 | TEGwest11-/1984V | 2010-07-20 | 8.47
7484 | TEGwest12-/1984V | 06.11.1984 | 8.45
7484 | TEGwest12-/1984V | 1995-09-27 | 7.06
7484 | TEGwest12-/1984V | 2003-09-14 | 10.68
7484 | TEGwest12-/1984V | 2003-09-24 | 9.51
7484 | TEGwest12-/1984V | 2007-07-18 | 8.5
7484 | TEGwest12-/1984V | 2007-07-25 | 7.54
7484 | TEGwest12-/1984V | 2012-11-05 | 8.22
7484 | TEGwest12-/1984V | 2013-01-02 | 8.85
7486 | TEGwest13-/1985V | 10.06.1985 | 11.63
7486 | TEGwest13-/1985V | 1995-10-16 | 6.46
7486 | TEGwest13-/1985V | 2003-09-25 | 9.5
7486 | TEGwest13-/1985V | 2003-10-09 | 9.94
7486 | TEGwest13-/1985V | 2007-07-09 | 8.72
7486 | TEGwest13-/1985V | 2007-07-19 | 8.78
7486 | TEGwest13-/1985V | 2010-06-16 | 8.31
7486 | TEGwest13-/1985V | 2010-07-06 | 8.88
7488 | TEGwest14-/1985V | 12.06.1985 | 11.63
7488 | TEGwest14-/1985V | 1995-10-24 | 6.65
7488 | TEGwest14-/1985V | 2003-08-26 | 12.01
7488 | TEGwest14-/1985V | 2003-09-05 | 10.66
7488 | TEGwest14-/1985V | 2007-06-04 | 12.38
7488 | TEGwest14-/1985V | 2007-06-12 | 11.81
7488 | TEGwest14-/1985V | 2012-11-05 | 9.6
7488 | TEGwest14-/1985V | 2013-01-22 | 9.44
7488 | TEGwest14-/1985V | 2017-01-02 | 6.9
7488 | TEGwest14-/1985V | 2017-01-16 | 7.75
7494 | TEGwest18-/1976V | 17.02.1976 | 6.72
7494 | TEGwest18-/1976V | 2003-01-20 | 6.39
7494 | TEGwest18-/1976V | 2003-01-30 | 7.13
7494 | TEGwest18-/1976V | 2007-05-07 | 9.55
7494 | TEGwest18-/1976V | 2007-06-04 | 10.93
7494 | TEGwest18-/1976V | 2010-05-03 | 8.21
7494 | TEGwest18-/1976V | 2010-05-18 | 8.03
7494 | TEGwest18-/1976V |  | 7.51
7495 | TEGwest19-/1985V | 26.06.1985 | 10.58
7495 | TEGwest19-/1985V | 1995-12-18 | 5.96
7495 | TEGwest19-/1985V | 2003-05-19 | 7.28
7495 | TEGwest19-/1985V | 2003-06-03 | 8.32
7495 | TEGwest19-/1985V | 2007-04-19 | 7.43
7495 | TEGwest19-/1985V | 2007-05-07 | 8.59
7495 | TEGwest19-/1985V | 2008-08-11 | 7.39
7495 | TEGwest19-/1985V | 2008-09-18 | 7.28
7495 | TEGwest19-/1985V | 2013-02-20 | 8.73
7495 | TEGwest19-/1985V | 2013-03-15 | 8.65
7497 | TEGwest20-/1985V | 01.07.1985 | 11.48
7497 | TEGwest20-/1985V | 1996-01-15 | 7.22
7497 | TEGwest20-/1985V | 2003-05-05 | 8.56
7497 | TEGwest20-/1985V | 2003-05-21 | 8.01
7497 | TEGwest20-/1985V | 2007-04-10 | 7.9
7497 | TEGwest20-/1985V | 2007-04-19 | 8.1
7497 | TEGwest20-/1985V | 2013-01-15 | 8.77
7497 | TEGwest20-/1985V | 2013-03-12 | 10.1
7498 | TEGwest21-/1985V | 08.07.1985 | 10.36
7498 | TEGwest21-/1985V | 1996-02-26 | 9.05
7498 | TEGwest21-/1985V | 2003-03-31 | 7.66
7498 | TEGwest21-/1985V | 2003-05-15 | 8.24
7498 | TEGwest21-/1985V | 2007-03-13 | 8.34
7498 | TEGwest21-/1985V | 2007-03-22 | 7.95
7498 | TEGwest21-/1985V | 2013-01-16 | 8.69
7498 | TEGwest21-/1985V | 2013-02-19 | 9.49
7498 | TEGwest21-/1985V | 2016-10-31 | 7.01
7498 | TEGwest21-/1985V | 2016-12-05 | 6.38
7500 | TEGwest22-/1985V | 10.07.1985 | 10.53
7500 | TEGwest22-/1985V | 1996-02-26 | 9.15
7500 | TEGwest22-/1985V | 2003-03-25 | 7.95
7500 | TEGwest22-/1985V | 2003-05-16 | 8.53
7500 | TEGwest22-/1985V | 2007-03-05 | 8.83
7500 | TEGwest22-/1985V | 2007-03-15 | 8.6
7500 | TEGwest22-/1985V | 2008-10-23 | 8.24
7500 | TEGwest22-/1985V | 2008-12-11 | 8.78
7500 | TEGwest22-/1985V | 2013-05-21 | 9.92
7500 | TEGwest22-/1985V | 2013-07-08 | 9.5
7501 | TEGwest23-/1985V | 22.07.1985 | 10.26
7501 | TEGwest23-/1985V | 1996-03-04 | 9.54
7501 | TEGwest23-/1985V | 2003-02-05 | 7.45
7501 | TEGwest23-/1985V | 2003-03-03 | 7.62
7501 | TEGwest23-/1985V | 2007-02-21 | 9.23
7501 | TEGwest23-/1985V | 2007-03-02 | 9.25
7501 | TEGwest23-/1985V | 2013-08-06 | 8.59
7501 | TEGwest23-/1985V | 2013-09-16 | 7.77
7501 | TEGwest23-/1985V | 2016-10-17 | 8.04
7501 | TEGwest23-/1985V | 2016-11-01 | 7.31
7503 | TEGwest24-/1975V | 17.12.1975 | 8.7
7503 | TEGwest24-/1975V | 1996-03-04 | 10.29
7503 | TEGwest24-/1975V | 1999-12-16 | 8.6
7503 | TEGwest24-/1975V | 2003-03-07 | 8.62
7503 | TEGwest24-/1975V | 2003-04-01 | 9.38
7503 | TEGwest24-/1975V | 2007-02-12 | 10.33
7503 | TEGwest24-/1975V | 2007-02-21 | 10.17
7503 | TEGwest24-/1975V | 2008-08-11 | 8.67
7503 | TEGwest24-/1975V | 2008-09-18 | 8.94
7503 | TEGwest24-/1975V | 2013-02-20 | 11.57
7503 | TEGwest24-/1975V | 2013-05-02 | 11.38
7503 | TEGwest24-/1975V | 2016-07-20 | 9.67
7503 | TEGwest24-/1975V | 2016-09-02 | 8.36
7504 | TEGwest25-/1985V | 06.08.1985 | 11.84
7504 | TEGwest25-/1985V | 1996-05-28 | 11.09
7504 | TEGwest25-/1985V | 2003-03-05 | 7.94
7504 | TEGwest25-/1985V | 2003-03-19 | 7.83
7504 | TEGwest25-/1985V | 2007-03-26 | 9.24
7504 | TEGwest25-/1985V | 2007-04-03 | 9.77
7504 | TEGwest25-/1985V | 2008-11-28 | 8.87
7504 | TEGwest25-/1985V | 2009-02-26 | 10.19
7504 | TEGwest25-/1985V | 2013-05-21 | 9.63
7504 | TEGwest25-/1985V | 2013-06-18 | 8.45
7504 | TEGwest25-/1985V | 2016-07-12 | 8.74
7504 | TEGwest25-/1985V | 2016-09-22 | 7.62
7938 | TEGhzk-06-/2004V | 03.11.2004 | 5.03
7938 | TEGhzk-06-/2004V | 2009-03-11 | 6.76
7938 | TEGhzk-06-/2004V | 2009-03-19 | 6.85
7938 | TEGhzk-06-/2004V | 2014-03-03 | 6.05
7938 | TEGhzk-06-/2004V | 2014-03-14 | 6.08
7939 | TEGhzk-12-/2004V | 09.11.2004 | 3.68
7939 | TEGhzk-12-/2004V | 2009-03-03 | 6.5
7939 | TEGhzk-12-/2004V | 2009-03-11 | 6.02
7939 | TEGhzk-12-/2004V | 2014-08-22 | 7.06
7939 | TEGhzk-12-/2004V | 2014-12-10 | 7.5
7940 | TEGhzk-17-/2004V | 26.10.2004 | 4.65
7940 | TEGhzk-17-/2004V | 2009-02-23 | 7.55
7940 | TEGhzk-17-/2004V | 2009-03-03 | 7.6
7940 | TEGhzk-17-/2004V | 2014-01-09 | 8.8
7940 | TEGhzk-17-/2004V | 2014-01-22 | 7.69
7940 | TEGhzk-17-/2004V | 2017-01-26 | 5.42
7940 | TEGhzk-17-/2004V | 2017-02-08 | 5.16
7941 | TEGhzk-19-/2004V | 19.10.2004 | 4.38
7941 | TEGhzk-19-/2004V | 2009-02-05 | 7.01
7941 | TEGhzk-19-/2004V | 2009-02-23 | 7
7941 | TEGhzk-19-/2004V | 2013-12-11 | 7.67
7941 | TEGhzk-19-/2004V | 2014-01-16 | 7.69
7942 | TEGhzk-20-/2004V | 13.10.2004 | 5.12
7942 | TEGhzk-20-/2004V | 2009-01-21 | 7.15
7942 | TEGhzk-20-/2004V | 2009-02-05 | 7.15
7942 | TEGhzk-20-/2004V | 2013-11-26 | 7.22
7942 | TEGhzk-20-/2004V | 2013-12-11 | 7.44
7943 | TEGnord02-/2003V | 25.02.2003 | 7.67
7943 | TEGnord02-/2003V | 2003-07-30 | 8.16
7943 | TEGnord02-/2003V | 2006-12-05 | 8.95
7943 | TEGnord02-/2003V | 2006-12-12 | 7.02
7943 | TEGnord02-/2003V | 2011-02-22 | 8.8
7943 | TEGnord02-/2003V | 2011-03-07 | 8.91
7943 | TEGnord02-/2003V | 2016-01-22 | 6.6
7943 | TEGnord02-/2003V | 2016-02-08 | 5.89
7944 | TEGnord08-/2003V | 18.02.2003 | 6.5
7944 | TEGnord08-/2003V | 2003-07-21 | 8.46
7944 | TEGnord08-/2003V | 2007-01-03 | 5.17
7944 | TEGnord08-/2003V | 2007-01-10 | 4.58
7944 | TEGnord08-/2003V | 2011-03-24 | 6.4
7944 | TEGnord08-/2003V | 2011-04-05 | 6.95
7944 | TEGnord08-/2003V | 2016-04-28 | 6.97
7944 | TEGnord08-/2003V | 2016-05-31 | 5.96
7945 | TEGsued01-/2003V | 03.03.2003 | 7.67
7945 | TEGsued01-/2003V | 2003-07-23 | 10.29
7945 | TEGsued01-/2003V | 2008-09-08 | 8.51
7945 | TEGsued01-/2003V | 2008-09-16 | 8.65
7945 | TEGsued01-/2003V | 2015-02-16 | 6
7945 | TEGsued01-/2003V | 2015-04-09 | 7.37
7946 | TEGsued07-/2003V | 19.03.2003 | 7.74
7946 | TEGsued07-/2003V | 2003-12-03 | 5.23
7946 | TEGsued07-/2003V | 2008-09-01 | 7.46
7946 | TEGsued07-/2003V | 2008-09-09 | 7.28
7946 | TEGsued07-/2003V | 2015-01-28 | 5.31
7946 | TEGsued07-/2003V | 2015-04-30 | 5.98
7947 | TEGsued08-/2003V | 26.08.2003 | 6.48
7947 | TEGsued08-/2003V | 2003-12-05 | 5.2
7947 | TEGsued08-/2003V | 2008-08-21 | 7.18
7947 | TEGsued08-/2003V | 2008-09-02 | 7.05
7947 | TEGsued08-/2003V | 2015-01-09 | 5.65
7947 | TEGsued08-/2003V | 2015-01-28 | 5.54
7948 | TEGsued09-/2003V | 01.09.2003 | 7.31
7948 | TEGsued09-/2003V | 2004-12-04 | 5.15
7948 | TEGsued09-/2003V | 2008-08-14 | 6.68
7948 | TEGsued09-/2003V | 2008-08-25 | 7.13
7948 | TEGsued09-/2003V | 2014-12-09 | 5.84
7948 | TEGsued09-/2003V | 2015-01-16 | 5.67
7949 | TEGsued13-/2003V | 31.03.2003 | 6.97
7949 | TEGsued13-/2003V | 2003-12-08 | 4.2
7949 | TEGsued13-/2003V | 2008-07-29 | 7.34
7949 | TEGsued13-/2003V | 2008-08-06 | 6.79
7949 | TEGsued13-/2003V | 2014-09-10 | 5.88
7949 | TEGsued13-/2003V | 2014-10-27 | 5.46
9017 | TIEnord01-/1977V | 1993-05-26 | 9.03
9017 | TIEnord01-/1977V | 1999-12-09 | 7.35
9017 | TIEnord01-/1977V | 1999-12-16 | 7.53
9017 | TIEnord01-/1977V | 2000-05-08 | 9.61
9018 | TIEnord02-/1977V | 1993-06-08 | 7.59
9018 | TIEnord02-/1977V | 2000-04-18 | 8.36
9018 | TIEnord02-/1977V | 2000-05-11 | 9.53
9019 | TIEnord03-/1977V | 1993-06-07 | 7.6
9019 | TIEnord03-/1977V | 1999-12-16 | 6.44
9019 | TIEnord03-/1977V | 2000-01-12 | 8.02
9020 | TIEnord04-/1977V | 1993-06-21 | 7.75
9020 | TIEnord04-/1977V | 2000-01-03 | 6.68
9020 | TIEnord04-/1977V | 2000-01-26 | 8.82
9020 | TIEnord04-/1977V | 2001-08-24 | 9.48
9020 | TIEnord04-/1977V | 2001-09-07 | 10.16
9020 | TIEnord04-/1977V | 2005-10-28 | 7.74
9020 | TIEnord04-/1977V | 2005-11-10 | 7.75
9023 | TIEnord07-/1968V | 1993-07-06 | 7.68
9024 | TIEnord08-/1968V | 1993-07-14 | 8.4
9025 | TIEnord09-/1974V | 1993-07-19 | 6.99
9025 | TIEnord09-/1974V | 2000-03-02 | 9.38
9025 | TIEnord09-/1974V | 2005-06-22 | 8.72
9025 | TIEnord09-/1974V | 2005-06-29 | 8.6
9026 | TIEnord10-/1968V | 1993-09-21 | 6.01
9026 | TIEnord10-/1968V | 2000-03-09 | 8.51
9026 | TIEnord10-/1968V | 2000-03-09 | 8.51
9026 | TIEnord10-/1968V | 2000-05-10 | 8.6
9026 | TIEnord10-/1968V | 2005-04-19 | 5.91
9026 | TIEnord10-/1968V | 2005-05-10 | 6.22
9027 | TIEnord11-/1974V | 2000-02-07 | 8.72
9027 | TIEnord11-/1974V | 2000-02-28 | 7.81
9027 | TIEnord11-/1974V | 2014-04-16 | 5.09
9027 | TIEnord11-/1974V | 2014-06-04 | 4.02
9028 | TIEnord12-/1968V | 1993-10-12 | 4.68
9028 | TIEnord12-/1968V | 2000-03-27 | 6.19
9028 | TIEnord12-/1968V | 2000-03-27 | 6.19
9028 | TIEnord12-/1968V | 2000-04-13 | 5.63
9028 | TIEnord12-/1968V | 2015-09-22 | 7
9028 | TIEnord12-/1968V | 2015-10-05 | 7.06
9030 | TIEnord14-/1968V | 1997-09-23 | 7.9
9030 | TIEnord14-/1968V | 2000-02-01 | 9.03
9030 | TIEnord14-/1968V | 2000-03-15 | 7.36
9030 | TIEnord14-/1968V | 2016-05-26 | 6.55
9030 | TIEnord14-/1968V | 2016-06-14 | 6.28
9031 | TIEnord15-/1968V | 1993-11-08 | 5.39
9031 | TIEnord15-/1968V | 2000-03-13 | 6
9031 | TIEnord15-/1968V | 2000-03-30 | 5.76
9031 | TIEnord15-/1968V | 2005-10-06 | 5.67
9031 | TIEnord15-/1968V | 2005-10-13 | 5.74
9032 | TIEnord16-/1969V | 2000-03-17 | 5.2
9032 | TIEnord16-/1969V | 2000-04-10 | 5.73
9032 | TIEnord16-/1969V | 2005-09-26 | 5.69
9032 | TIEnord16-/1969V | 2005-10-06 | 5.36
9043 | TIEsued11-/1960V | 1994-09-06 | 4.59
9043 | TIEsued11-/1960V | 2001-02-14 | 6.37
9043 | TIEsued11-/1960V | 2001-03-15 | 5.7
9043 | TIEsued11-/1960V | 2005-04-11 | 4.87
9043 | TIEsued11-/1960V | 2005-04-18 | 4.26
9043 | TIEsued11-/1960V | 2008-10-16 | 4.46
9043 | TIEsued11-/1960V | 2008-10-30 | 3.94
9046 | TIEsued14-/1959V | 1994-09-25 | 5.23
9046 | TIEsued14-/1959V | 2001-01-18 | 7.96
9046 | TIEsued14-/1959V | 2001-02-01 | 8.35
9046 | TIEsued14-/1959V | 2005-03-11 | 6.93
9046 | TIEsued14-/1959V | 2005-03-21 | 5.2
9046 | TIEsued14-/1959V | 2008-09-30 | 5.14
9046 | TIEsued14-/1959V | 2008-10-08 | 5.08
9047 | TIEsued15-/1960V | 1994-10-18 | 6.65
9047 | TIEsued15-/1960V | 2001-01-02 | 10.3
9047 | TIEsued15-/1960V | 2001-01-24 | 8.55
9048 | TIEsued16-/1960V | 1994-10-25 | 7.75
9048 | TIEsued16-/1960V | 2000-12-11 | 9.38
9048 | TIEsued16-/1960V | 2001-01-15 | 7.81
9048 | TIEsued16-/1960V | 2016-06-15 | 4.91
9048 | TIEsued16-/1960V | 2016-06-23 | 5.75
9049 | TIEsued17-/1960V | 1994-11-06 | 7.77
9049 | TIEsued17-/1960V | 2000-11-08 | 9.86
9049 | TIEsued17-/1960V | 2000-12-14 | 9.09
9050 | TIEsued18-/1960V | 1994-11-15 | 7.51
9050 | TIEsued18-/1960V | 2000-10-31 | 10.58
9050 | TIEsued18-/1960V | 2000-11-15 | 9.8
9051 | TIEsued19-/1960V | 1994-11-27 | 7.12
9051 | TIEsued19-/1960V | 2000-10-20 | 8.64
9051 | TIEsued19-/1960V | 2000-11-02 | 10.63
9063 | TIErupe07-/1954V | 1993-05-05 | 3.95
9063 | TIErupe07-/1954V | 2003-01-14 | 3.08
9063 | TIErupe07-/1954V | 2003-08-07 | 3.43
9063 | TIErupe07-/1954V | 2008-08-14 | 3.84
9063 | TIErupe07-/1954V | 2008-09-04 | 3.53
9064 | TIEschi01-/1954V | 1991-10-29 | 5.05
9065 | TIEschi02-/1955V | 1996-03-04 | 2.92
9065 | TIEschi02-/1955V | 2002-11-05 | 4.35
9065 | TIEschi02-/1955V | 2002-11-21 | 4.02
9065 | TIEschi02-/1955V | 2007-08-06 | 4.63
9065 | TIEschi02-/1955V | 2007-08-20 | 4.15
9066 | TIEschi03-/1955V | 2000-05-18 | 5.31
9066 | TIEschi03-/1955V | 2002-10-30 | 5.2
9066 | TIEschi03-/1955V | 2002-11-29 | 5.11
9066 | TIEschi03-/1955V | 2007-08-13 | 4.9
9066 | TIEschi03-/1955V | 2007-08-24 | 4.9
9067 | TIEschi04-/1955V | 1996-03-13 | 2.33
9067 | TIEschi04-/1955V | 2002-10-18 | 4.56
9067 | TIEschi04-/1955V | 2002-11-19 | 4.5
9067 | TIEschi04-/1955V | 2007-07-31 | 4.59
9067 | TIEschi04-/1955V | 2007-08-16 | 4.58
9068 | TIEschi05-/1955V | 2000-05-19 | 5.1
9068 | TIEschi05-/1955V | 2002-10-10 | 4.73
9068 | TIEschi05-/1955V | 2002-10-30 | 4.84
9068 | TIEschi05-/1955V | 2007-08-17 | 5.29
9068 | TIEschi05-/1955V | 2007-09-04 | 6.4
9069 | TIEschi06-/1954V | 1996-03-19 | 3.34
9069 | TIEschi06-/1954V | 2002-09-30 | 5.41
9069 | TIEschi06-/1954V | 2002-10-17 | 5.02
9069 | TIEschi06-/1954V | 2007-06-26 | 5.12
9069 | TIEschi06-/1954V | 2007-07-16 | 5.35
9070 | TIEschi07-/1954V | 05.07.1954 | 2.65
9070 | TIEschi07-/1954V | 2000-05-23 | 6.18
9070 | TIEschi07-/1954V | 2002-09-12 | 6.63
9070 | TIEschi07-/1954V | 2002-09-30 | 5.93
9070 | TIEschi07-/1954V | 2007-09-04 | 6.9
9070 | TIEschi07-/1954V | 2007-09-18 | 6.9
9071 | TIEschi08-/1954V | 1996-03-27 | 3.78
9071 | TIEschi08-/1954V | 2002-08-28 | 6.78
9071 | TIEschi08-/1954V | 2002-09-23 | 5.59
9071 | TIEschi08-/1954V | 2007-09-18 | 6.3
9071 | TIEschi08-/1954V | 2007-09-27 | 6.5
9072 | TIEschi09-/1955V | 2000-05-23 | 5.7
9072 | TIEschi09-/1955V | 2002-08-26 | 6.85
9072 | TIEschi09-/1955V | 2002-09-10 | 5.89
9072 | TIEschi09-/1955V | 2007-09-24 | 5.98
9072 | TIEschi09-/1955V | 2007-10-10 | 6.1
9073 | TIEschi10-/1955V | 1996-04-15 | 3.95
9073 | TIEschi10-/1955V | 2002-06-24 | 6.78
9073 | TIEschi10-/1955V | 2002-07-05 | 6.67
9073 | TIEschi10-/1955V | 2007-10-08 | 6
9073 | TIEschi10-/1955V | 2007-10-23 | 6.35
9074 | TIEschi11-/1955V | 2000-05-25 | 6.13
9074 | TIEschi11-/1955V | 2002-08-14 | 6.37
9074 | TIEschi11-/1955V | 2002-08-23 | 6.94
9074 | TIEschi11-/1955V | 2007-10-16 | 5.26
9074 | TIEschi11-/1955V | 2007-11-12 | 6.1
9075 | TIEschi12-/1955V | 1996-04-23 | 4.52
9075 | TIEschi12-/1955V | 2002-06-12 | 7.48
9075 | TIEschi12-/1955V | 2002-07-08 | 7.09
9075 | TIEschi12-/1955V | 2007-10-18 | 5.96
9075 | TIEschi12-/1955V | 2007-11-21 | 6.1
9076 | TIEschi13-/1955V | 2000-05-29 | 5.13
9076 | TIEschi13-/1955V | 2002-08-09 | 6.6
9076 | TIEschi13-/1955V | 2002-09-02 | 6.53
9076 | TIEschi13-/1955V | 2007-10-19 | 5.2
9076 | TIEschi13-/1955V | 2007-11-07 | 6.6
9079 | TIEschi16-/1960V | 1997-01-30 | 3.6
9079 | TIEschi16-/1960V | 2002-05-06 | 7.95
9079 | TIEschi16-/1960V | 2002-05-24 | 7.38
9079 | TIEschi16-/1960V | 2007-04-23 | 7.95
9079 | TIEschi16-/1960V | 2007-05-02 | 7.45
9083 | TIEschi20-/1965V | 1996-06-05 | 4.55
9083 | TIEschi20-/1965V | 2002-07-09 | 7.9
9083 | TIEschi20-/1965V | 2002-07-24 | 6.6
9083 | TIEschi20-/1965V | 2007-06-25 | 5.78
9083 | TIEschi20-/1965V | 2007-07-20 | 7.15
9862 | TIEnord06-/2001V | 2002-06-17 | 9.5
9862 | TIEnord06-/2001V | 2005-10-17 | 9.21
9862 | TIEnord06-/2001V | 2005-10-25 | 8.75
9862 | TIEnord06-/2001V | 2011-03-31 | 5.65
9862 | TIEnord06-/2001V | 2011-04-15 | 6.15
9862 | TIEnord06-/2001V | 2015-01-15 | 6.57
9862 | TIEnord06-/2001V | 2015-01-30 | 6.47
9863 | TIEsued12-/2001V | 07.11.2001 | 8.25
9863 | TIEsued12-/2001V | 2002-04-30 | 7.14
9863 | TIEsued12-/2001V | 2005-03-24 | 5.35
9863 | TIEsued12-/2001V | 2005-04-07 | 5.96
9863 | TIEsued12-/2001V | 2008-11-03 | 5.43
9863 | TIEsued12-/2001V | 2008-11-18 | 4.87
9863 | TIEsued12-/2001V | 2013-05-31 | 5.1
9863 | TIEsued12-/2001V | 2013-06-18 | 5.17
9863 | TIEsued12-/2001V | 2016-07-12 | 5.13
9863 | TIEsued12-/2001V | 2016-08-01 | 4.84
9864 | TIEnord05-/2001V | 2002-05-06 | 9.44
9864 | TIEnord05-/2001V | 2005-10-25 | 8.5
9864 | TIEnord05-/2001V | 2005-11-09 | 8.13
9864 | TIEnord05-/2001V | 2011-03-22 | 6.29
9864 | TIEnord05-/2001V | 2011-03-29 | 6.15
9864 | TIEnord05-/2001V | 2016-05-30 | 6.61
9864 | TIEnord05-/2001V | 2016-06-10 | 7.54
9865 | TIEnord13-/2001V | 2002-08-09 | 5.5
9865 | TIEnord13-/2001V | 2014-05-13 | 5.38
9865 | TIEnord13-/2001V | 2016-05-13 | 4.81
9865 | TIEnord13-/2001V | 2016-05-26 | 5.26
9866 | TIEsued10-/2001V | 2002-05-02 | 5.48
9866 | TIEsued10-/2001V | 2005-04-22 | 3.95
9866 | TIEsued10-/2001V | 2005-05-26 | 5.25
9866 | TIEsued10-/2001V | 2008-10-08 | 4.03
9866 | TIEsued10-/2001V | 2008-10-16 | 3.9
9866 | TIEsued10-/2001V | 2014-01-30 | 3.84
9866 | TIEsued10-/2001V | 2014-05-07 | 3.45
9867 | TIEsued13-/2001V | 2002-04-29 | 6.66
9867 | TIEsued13-/2001V | 2005-03-16 | 5.65
9867 | TIEsued13-/2001V | 2005-04-04 | 6.06
9867 | TIEsued13-/2001V | 2008-11-12 | 4.1
9867 | TIEsued13-/2001V | 2008-11-20 | 4.1
9867 | TIEsued13-/2001V | 2014-05-08 | 4.81
9867 | TIEsued13-/2001V | 2014-05-23 | 3.94
9868 | WUHost-01-/1975V | 1996-04-01 | 4.36
9868 | WUHost-01-/1975V | 2002-01-10 | 4.64
9868 | WUHost-01-/1975V | 2002-02-05 | 4.11
9868 | WUHost-01-/1975V | 2009-09-11 | 4.6
9868 | WUHost-01-/1975V | 2009-10-12 | 4.4
9868 | WUHost-01-/1975V | 2015-05-27 | 4.62
9868 | WUHost-01-/1975V | 2015-06-16 | 4.68
9869 | WUHost-02-/1975V | 1996-04-10 | 4.48
9870 | WUHost-03-/1975V | 1995-08-25 | 4.44
9871 | WUHost-04-/1975V | 1995-08-26 | 3.89
9872 | WUHost-05-/1975V | 1996-05-06 | 4.16
9873 | WUHost-06-/1975V | 1994-08-30 | 3.75
9874 | WUHost-07-/1975V | 1996-05-13 | 4.1
9874 | WUHost-07-/1975V | 2002-01-11 | 3.82
9874 | WUHost-07-/1975V | 2002-02-11 | 3.77
9874 | WUHost-07-/1975V | 2009-09-09 | 3.8
9874 | WUHost-07-/1975V | 2009-11-25 | 3.9
9874 | WUHost-07-/1975V | 2015-05-29 | 4.51
9874 | WUHost-07-/1975V | 2015-06-22 | 4.41
9875 | WUHost-08-/1975V | 1996-05-15 | 4.28
9875 | WUHost-08-/1975V | 1996-06-07 | 4.02
9875 | WUHost-08-/1975V | 2002-01-15 | 3.9
9875 | WUHost-08-/1975V | 2002-02-13 | 4.04
9875 | WUHost-08-/1975V | 2009-09-08 | 4
9875 | WUHost-08-/1975V | 2009-11-09 | 3.95
9875 | WUHost-08-/1975V | 2015-03-26 | 4.82
9875 | WUHost-08-/1975V | 2015-07-02 | 4.7
9876 | WUHost-09-/1975V | 1996-06-04 | 4.26
9876 | WUHost-09-/1975V | 1996-06-26 | 5.07
9877 | WUHost-10-/1975V | 1996-06-11 | 4.49
9877 | WUHost-10-/1975V | 1996-07-03 | 4.48
9878 | WUHost-11-/1975V | 19.04.1975 | 4.55
9878 | WUHost-11-/1975V | 1996-06-17 | 4.7
9878 | WUHost-11-/1975V | 1996-07-22 | 4.74
9878 | WUHost-11-/1975V | 2002-01-17 | 4.8
9878 | WUHost-11-/1975V | 2002-02-15 | 4.8
9878 | WUHost-11-/1975V | 2009-07-10 | 4.8
9878 | WUHost-11-/1975V | 2009-11-09 | 4.9
9878 | WUHost-11-/1975V | 2015-07-07 | 5.73
9878 | WUHost-11-/1975V | 2015-07-16 | 5.68
9879 | WUHost-12-/1975V | 1996-06-19 | 4.97
9879 | WUHost-12-/1975V | 1996-08-28 | 4.98
9879 | WUHost-12-/1975V | 2002-02-25 | 4.96
9879 | WUHost-12-/1975V | 2002-02-25 | 4.96
9879 | WUHost-12-/1975V | 2002-03-25 | 4.63
9879 | WUHost-12-/1975V | 2009-06-19 | 4.8
9879 | WUHost-12-/1975V | 2009-08-10 | 5.3
9879 | WUHost-12-/1975V | 2015-07-21 | 5.66
9879 | WUHost-12-/1975V | 2015-07-30 | 5.96
9880 | WUHost-13-/1975V | 1994-10-11 | 4.98
9881 | WUHost-14-/1975V | 1996-07-15 | 4.67
9881 | WUHost-14-/1975V | 1996-09-09 | 4.77
9882 | WUHost-15-/1975V | 1992-10-08 | 5.92
9883 | WUHost-16-/1975V | 1996-09-04 | 4.69
9883 | WUHost-16-/1975V | 1996-09-16 | 4.69
9883 | WUHost-16-/1975V | 2002-02-22 | 4.82
9883 | WUHost-16-/1975V | 2002-03-20 | 4.5
9883 | WUHost-16-/1975V | 2009-06-19 | 4.6
9883 | WUHost-16-/1975V | 2009-08-10 | 4.8
9883 | WUHost-16-/1975V | 2015-08-07 | 5.83
9883 | WUHost-16-/1975V | 2015-08-20 | 5.69
9884 | WUHost-17-/1975V | 1996-09-12 | 5.89
9884 | WUHost-17-/1975V | 1996-10-24 | 5.84
9884 | WUHost-17-/1975V | 2002-02-19 | 5.75
9884 | WUHost-17-/1975V | 2002-03-12 | 5.49
9884 | WUHost-17-/1975V | 2009-06-17 | 5.7
9884 | WUHost-17-/1975V | 2009-08-26 | 5.75
9884 | WUHost-17-/1975V | 2015-08-24 | 6.63
9884 | WUHost-17-/1975V | 2015-09-02 | 6.74
9885 | WUHost-18-/1975V | 1996-10-30 | 5.7
9885 | WUHost-18-/1975V | 1996-11-18 | 5.36
9885 | WUHost-18-/1975V | 2002-02-14 | 5.61
9885 | WUHost-18-/1975V | 2002-03-05 | 5.56
9885 | WUHost-18-/1975V | 2009-06-17 | 5.3
9885 | WUHost-18-/1975V | 2009-09-07 | 5.4
9885 | WUHost-18-/1975V | 2015-09-02 | 6.12
9885 | WUHost-18-/1975V | 2015-10-02 | 5.99
9886 | WUHost-19-/1975V | 1996-11-01 | 6.15
9886 | WUHost-19-/1975V | 1996-11-27 | 5.68
9887 | WUHost-20-/1975V | 1996-11-11 | 5.83
9887 | WUHost-20-/1975V | 1996-12-02 | 5.73
9888 | WUHost-21-/1975V | 1996-11-25 | 5.17
9888 | WUHost-21-/1975V | 1996-12-04 | 5.18
9889 | WUHost-22-/1975V | 1996-11-26 | 4.9
9889 | WUHost-22-/1975V | 1996-12-10 | 4.85
9890 | WUHost-23-/1975V | 1996-12-09 | 5.02
9890 | WUHost-23-/1975V | 1996-12-20 | 4.97
9959 | WUHwest40-/1972V | 1998-07-17 | 2.91
9959 | WUHwest40-/1972V | 1998-08-18 | 2.82
9959 | WUHwest40-/1972V | 2008-06-05 | 3.51
9959 | WUHwest40-/1972V | 2008-06-09 | 3.55
9960 | WUHwest41-/1972V | 1998-07-17 | 2.89
9960 | WUHwest41-/1972V | 1998-08-25 | 2.83
9960 | WUHwest41-/1972V | 2008-06-05 | 3.3
9960 | WUHwest41-/1972V | 2008-06-10 | 3.31
9961 | WUHwest42-/1972V | 1998-07-15 | 3.11
9961 | WUHwest42-/1972V | 1998-08-28 | 2.96
9961 | WUHwest42-/1972V | 2008-06-05 | 3.45
9961 | WUHwest42-/1972V | 2008-06-11 | 3.47
10017 | KAUnord01-/1995V | 1997-03-19 | 3.7
10017 | KAUnord01-/1995V | 1997-03-19 | 3.7
10017 | KAUnord01-/1995V | 2001-11-09 | 3.71
10017 | KAUnord01-/1995V | 2002-01-14 | 3.47
10017 | KAUnord01-/1995V | 2008-10-20 | 4.34
10017 | KAUnord01-/1995V | 2008-10-29 | 4.37
10017 | KAUnord01-/1995V | 2013-11-23 | 3.88
10017 | KAUnord01-/1995V | 2014-02-11 | 3.72
10018 | KAUnord02-/1995V | 1996-10-11 | 3.98
10018 | KAUnord02-/1995V | 2001-11-08 | 3.72
10018 | KAUnord02-/1995V | 2002-01-16 | 3.6
10018 | KAUnord02-/1995V | 2008-02-21 | 3.95
10018 | KAUnord02-/1995V | 2008-03-06 | 4.05
10018 | KAUnord02-/1995V | 2013-11-18 | 4.04
10018 | KAUnord02-/1995V | 2014-01-07 | 3.8
10019 | KAUnord03-/1995V | 1997-03-21 | 3.85
10019 | KAUnord03-/1995V | 2001-11-12 | 3.84
10019 | KAUnord03-/1995V | 2002-01-18 | 3.81
10019 | KAUnord03-/1995V | 2008-05-06 | 3.86
10019 | KAUnord03-/1995V | 2008-05-21 | 3.8
10019 | KAUnord03-/1995V | 2014-01-07 | 3.94
10019 | KAUnord03-/1995V | 2014-02-05 | 3.9
10020 | KAUnord04-/1995V | 1996-10-04 | 4.33
10020 | KAUnord04-/1995V | 2001-12-05 | 3.92
10020 | KAUnord04-/1995V | 2002-01-17 | 3.83
10020 | KAUnord04-/1995V | 2008-05-05 | 3.89
10020 | KAUnord04-/1995V | 2008-05-29 | 3.52
10020 | KAUnord04-/1995V | 2014-02-13 | 3.92
10020 | KAUnord04-/1995V | 2014-03-13 | 4.29
10021 | KAUnord05-/1995V | 1997-04-02 | 3.28
10021 | KAUnord05-/1995V | 2002-01-23 | 3.53
10021 | KAUnord05-/1995V | 2002-02-07 | 3.41
10021 | KAUnord05-/1995V | 2008-10-09 | 4.1
10021 | KAUnord05-/1995V | 2008-10-21 | 4.13
10021 | KAUnord05-/1995V | 2012-05-09 | 3.4
10021 | KAUnord05-/1995V | 2012-06-25 | 3.48
10022 | KAUnord06-/1995V | 1996-10-27 | 3.83
10022 | KAUnord06-/1995V | 2002-01-24 | 3.29
10022 | KAUnord06-/1995V | 2002-02-11 | 2.97
10022 | KAUnord06-/1995V | 2004-05-26 | 3.97
10022 | KAUnord06-/1995V | 2008-08-21 | 3.86
10022 | KAUnord06-/1995V | 2008-09-04 | 3.65
10022 | KAUnord06-/1995V | 2012-03-30 | 2.84
10022 | KAUnord06-/1995V | 2012-06-11 | 3.01
10023 | KAUnord07-/1995V | 1997-03-27 | 2.85
10023 | KAUnord07-/1995V | 2002-02-14 | 3.05
10023 | KAUnord07-/1995V | 2002-04-24 | 2.98
10023 | KAUnord07-/1995V | 2008-09-15 | 3.78
10023 | KAUnord07-/1995V | 2008-09-25 | 3.63
10023 | KAUnord07-/1995V | 2012-04-10 | 2.98
10023 | KAUnord07-/1995V | 2012-08-10 | 3.17
10024 | KAUnord08-/1995V | 1996-09-27 | 3.5
10024 | KAUnord08-/1995V | 2002-02-20 | 2.75
10024 | KAUnord08-/1995V | 2002-03-14 | 2.75
10024 | KAUnord08-/1995V | 2008-09-08 | 3.52
10024 | KAUnord08-/1995V | 2008-09-19 | 3.39
10024 | KAUnord08-/1995V | 2010-02-24 | 3.13
10024 | KAUnord08-/1995V | 2010-03-04 | 3.13
10025 | KAUsued01-/1995V | 1996-11-21 | 3.51
10025 | KAUsued01-/1995V | 2002-02-27 | 3.72
10025 | KAUsued01-/1995V | 2002-04-22 | 3.73
10025 | KAUsued01-/1995V | 2008-02-01 | 4.06
10025 | KAUsued01-/1995V | 2008-02-20 | 4
10025 | KAUsued01-/1995V | 2009-02-11 | 4.06
10025 | KAUsued01-/1995V | 2009-02-20 | 4
10025 | KAUsued01-/1995V | 2010-09-10 | 4.27
10025 | KAUsued01-/1995V | 2010-09-29 | 4.03
10025 | KAUsued01-/1995V | 2012-07-04 | 4.1
10025 | KAUsued01-/1995V | 2012-10-10 | 3.96
10026 | KAUsued02-/1995V | 1997-04-08 | 3.8
10026 | KAUsued02-/1995V | 2002-04-15 | 3.83
10026 | KAUsued02-/1995V | 2002-04-25 | 3.9
10026 | KAUsued02-/1995V | 2008-03-06 | 4.35
10026 | KAUsued02-/1995V | 2008-07-02 | 4.17
10026 | KAUsued02-/1995V | 2011-04-29 | 4.35
10026 | KAUsued02-/1995V | 2011-05-25 | 4.06
10026 | KAUsued02-/1995V | 2012-10-15 | 4.15
10026 | KAUsued02-/1995V | 2012-11-08 | 4.19
10027 | KAUsued03-/1995V | 1996-10-11 | 3.36
10027 | KAUsued03-/1995V | 2002-04-30 | 3.56
10027 | KAUsued03-/1995V | 2002-06-28 | 3.45
10027 | KAUsued03-/1995V | 2008-02-04 | 3.82
10027 | KAUsued03-/1995V | 2008-02-26 | 3.88
10027 | KAUsued03-/1995V | 2014-03-17 | 4.25
10027 | KAUsued03-/1995V | 2014-04-10 | 3.97
10028 | KAUsued04-/1995V | 1997-04-18 | 3.17
10028 | KAUsued04-/1995V | 2002-05-02 | 3.42
10028 | KAUsued04-/1995V | 2002-07-04 | 3.34
10028 | KAUsued04-/1995V | 2008-07-31 | 4.1
10028 | KAUsued04-/1995V | 2008-08-19 | 3.91
10028 | KAUsued04-/1995V | 2014-04-02 | 3.78
10028 | KAUsued04-/1995V | 2014-05-05 | 3.97
10029 | KAUsued05-/1995V | 1997-04-23 | 3.3
10029 | KAUsued05-/1995V | 2002-05-03 | 3.71
10029 | KAUsued05-/1995V | 2002-08-19 | 3.66
10029 | KAUsued05-/1995V | 2008-03-28 | 3.95
10029 | KAUsued05-/1995V | 2008-04-11 | 3.7
10029 | KAUsued05-/1995V | 2014-02-24 | 4.27
10029 | KAUsued05-/1995V | 2014-03-27 | 3.97
10029 | KAUsued05-/1995V | 2015-10-05 | 5.11
10029 | KAUsued05-/1995V | 2016-05-26 | 4.7
10029 | KAUsued05-/1995V | 2016-06-14 | 4.92
10030 | KAUsued06-/1995V | 1997-04-28 | 2.95
10030 | KAUsued06-/1995V | 2002-08-14 | 3.47
10030 | KAUsued06-/1995V | 2002-09-06 | 3.56
10030 | KAUsued06-/1995V | 2008-07-04 | 3.97
10030 | KAUsued06-/1995V | 2008-07-23 | 3.92
10030 | KAUsued06-/1995V | 2014-04-14 | 3.95
10030 | KAUsued06-/1995V | 2014-05-19 | 3.92
10031 | KAUsued07-/1995V | 1997-05-06 | 3.15
10031 | KAUsued07-/1995V | 2002-08-16 | 3.66
10031 | KAUsued07-/1995V | 2002-09-09 | 3.68
10031 | KAUsued07-/1995V | 2008-07-08 | 4
10031 | KAUsued07-/1995V | 2008-07-28 | 4.07
10031 | KAUsued07-/1995V | 2014-04-22 | 4.17
10031 | KAUsued07-/1995V | 2014-06-05 | 4.16
10032 | KAUsued08-/1995V | 1996-10-04 | 3.33
10032 | KAUsued08-/1995V | 2002-08-27 | 3.58
10032 | KAUsued08-/1995V | 2002-09-20 | 3.87
10032 | KAUsued08-/1995V | 2008-07-25 | 4.02
10032 | KAUsued08-/1995V | 2008-08-12 | 4.34
10032 | KAUsued08-/1995V | 2014-06-11 | 4.29
10032 | KAUsued08-/1995V | 2014-07-01 | 4.41
11270 | TEGwest15-/2006V | 30.01.2006 | 6.77
11270 | TEGwest15-/2006V | 2010-05-18 | 8.81
11270 | TEGwest15-/2006V | 2010-05-28 | 8.83
11270 | TEGwest15-/2006V | 2015-04-30 | 6.25
11270 | TEGwest15-/2006V | 2015-06-04 | 8.58
11271 | TEGwest16-/2006V | 13.02.2006 | 7.74
11271 | TEGwest16-/2006V | 2010-06-07 | 9.56
11271 | TEGwest16-/2006V | 2010-06-17 | 8.98
11271 | TEGwest16-/2006V | 2015-04-15 | 6.59
11271 | TEGwest16-/2006V | 2015-05-13 | 7.43
11272 | TEGwest17-/2006V | 27.02.2006 | 7.86
11272 | TEGwest17-/2006V | 2010-05-28 | 8.92
11272 | TEGwest17-/2006V | 2010-06-07 | 9.17
11272 | TEGwest17-/2006V | 2015-03-30 | 6.88
11272 | TEGwest17-/2006V | 2015-04-28 | 6.59
11273 | TEGwest26-/2006V | 06.03.2006 | 7.91
11273 | TEGwest26-/2006V | 2010-03-19 | 8.67
11273 | TEGwest26-/2006V | 2010-03-29 | 8.69
11273 | TEGwest26-/2006V | 2015-03-22 | 9.42
11273 | TEGwest26-/2006V | 2015-04-17 | 9.56
11274 | TEGsaat02-/2005V | 14.11.2005 | 5.69
11274 | TEGsaat02-/2005V | 2010-04-19 | 6.33
11274 | TEGsaat02-/2005V | 2010-05-03 | 6.65
11274 | TEGsaat02-/2005V | 2015-02-27 | 8.35
11274 | TEGsaat02-/2005V | 2015-08-05 | 7.2
11275 | TEGsaat09-/2005V | 24.10.2005 | 6.4
11275 | TEGsaat09-/2005V | 2014-05-21 | 8.79
11275 | TEGsaat09-/2005V | 2014-07-01 | 8.57
11275 | TEGsaat09-/2005V | 2017-01-17 | 5.9
11275 | TEGsaat09-/2005V | 2017-01-30 | 6.45
11276 | TEGsaat10-/2005V | 01.11.2005 | 6.72
11276 | TEGsaat10-/2005V | 2010-03-05 | 8.99
11276 | TEGsaat10-/2005V | 2010-03-22 | 8.24
11276 | TEGsaat10-/2005V | 2014-06-20 | 9.61
11276 | TEGsaat10-/2005V | 2014-07-02 | 8.7
11276 | TEGsaat10-/2005V | 2016-09-05 | 7.96
11276 | TEGsaat10-/2005V | 2016-09-20 | 8.27
11277 | TEGsaat12-/2005V | 07.11.2005 | 6.56
11277 | TEGsaat12-/2005V | 2011-05-10 | 8.68
11277 | TEGsaat12-/2005V | 2012-02-24 | 7.7
11277 | TEGsaat12-/2005V | 2015-05-06 | 10.43
11277 | TEGsaat12-/2005V | 2015-05-20 | 8.77
11279 | TIEsued01-/2005V | 14.12.2005 | 3.63
11279 | TIEsued01-/2005V | 2011-04-21 | 3.59
11279 | TIEsued01-/2005V | 2011-05-05 | 2.92
11279 | TIEsued01-/2005V | 2016-08-08 | 3.17
11279 | TIEsued01-/2005V | 2016-08-17 | 3.3
11280 | TIEsued20-/2006V | 21.12.2005 | 7.39
11280 | TIEsued20-/2006V | 2016-06-27 | 5.71
11280 | TIEsued20-/2006V | 2016-07-06 | 6.12
11290 | TIEsued21-/2006V | 25.01.2006 | 6.6
11290 | TIEsued21-/2006V | 2016-06-23 | 5.52
11290 | TIEsued21-/2006V | 2016-07-04 | 4.76
11309 | TIEsued23-/2006V | 10.02.2006 | 6.7
11309 | TIEsued23-/2006V | 2016-06-09 | 7.48
11309 | TIEsued23-/2006V | 2016-06-21 | 5.72
11311 | TIEsued02-/2006V | 21.11.2006 | 3.01
11311 | TIEsued02-/2006V | 2011-05-04 | 3.3
11311 | TIEsued02-/2006V | 2011-05-19 | 3.09
11311 | TIEsued02-/2006V | 2016-08-02 | 4.05
11311 | TIEsued02-/2006V | 2016-08-11 | 3.19
11312 | TIEsued03-/2006V | 14.11.2006 | 3.2
11312 | TIEsued03-/2006V | 2011-05-19 | 3.52
11312 | TIEsued03-/2006V | 2011-06-29 | 3.83
11312 | TIEsued03-/2006V | 2015-10-15 | 3.66
11312 | TIEsued03-/2006V | 2015-10-27 | 3.67
11313 | TIEsued06-/2006V | 11.12.2006 | 3.45
11313 | TIEsued06-/2006V | 2012-03-23 | 3.97
11313 | TIEsued06-/2006V | 2012-04-04 | 3.96
11313 | TIEsued06-/2006V | 2016-07-18 | 3.57
11313 | TIEsued06-/2006V | 2016-07-29 | 3.5
11314 | TIEsued08-/2006V | 19.12.2006 | 3.93
11314 | TIEsued08-/2006V | 2012-04-04 | 4.17
11314 | TIEsued08-/2006V | 2012-04-17 | 5.05
11314 | TIEsued08-/2006V | 2014-01-14 | 4.24
11314 | TIEsued08-/2006V | 2014-01-29 | 4.79
11344 | FRIc---06-/2007V | 09.05.2007 | 6.36
11344 | FRIc---06-/2007V | 2011-08-10 | 6.15
11344 | FRIc---06-/2007V | 2011-09-08 | 6.5
11344 | FRIc---06-/2007V | 2016-09-19 | 7.2
11344 | FRIc---06-/2007V | 2016-10-25 | 6.42
11345 | FRIc---10-/2007V | 06.06.2007 | 6.49
11345 | FRIc---10-/2007V | 2011-08-16 | 7.35
11345 | FRIc---10-/2007V | 2011-09-19 | 6.85
11345 | FRIc---10-/2007V | 2015-10-30 | 7.99
11345 | FRIc---10-/2007V | 2015-11-20 | 8.41
11346 | FRIc---15-/2007V | 30.05.2007 | 7.26
11346 | FRIc---15-/2007V | 2011-08-22 | 8.45
11346 | FRIc---15-/2007V | 2011-09-29 | 8.3
11346 | FRIc---15-/2007V | 2015-06-16 | 9.9
11346 | FRIc---15-/2007V | 2015-07-28 | 9.46
11347 | FRIc---21-/2007V | 13.06.2007 | 7.65
11347 | FRIc---21-/2007V | 2011-09-30 | 8.4
11347 | FRIc---21-/2007V | 2011-10-13 | 8.65
11347 | FRIc---21-/2007V | 2015-11-25 | 9.44
11347 | FRIc---21-/2007V | 2015-12-22 | 9.61
11348 | FRIc---24-/2007V | 26.06.2007 | 8.41
11348 | FRIc---24-/2007V | 2011-10-14 | 9
11348 | FRIc---24-/2007V | 2011-10-26 | 9.2
11348 | FRIc---24-/2007V | 2013-06-20 | 9
11348 | FRIc---24-/2007V | 2013-09-04 | 9.09
11348 | FRIc---24-/2007V | 2016-04-07 | 10.12
11348 | FRIc---24-/2007V | 2016-04-29 | 10.01
11349 | FRIc---28-/2007V | 18.07.2007 | 9.11
11349 | FRIc---28-/2007V | 2011-10-28 | 8.95
11349 | FRIc---28-/2007V | 2011-11-17 | 10.15
11349 | FRIc---28-/2007V | 2016-01-05 | 10.98
11349 | FRIc---28-/2007V | 2016-01-21 | 10.71
11350 | FRIc---33-/2007V | 11.07.2007 | 8.25
11350 | FRIc---33-/2007V | 2011-11-18 | 9.8
11350 | FRIc---33-/2007V | 2011-12-01 | 10
11350 | FRIc---33-/2007V | 2016-01-19 | 10.8
11350 | FRIc---33-/2007V | 2016-02-16 | 10.55
11351 | FRIc---35-/2007V | 15.08.2007 | 7.5
11351 | FRIc---35-/2007V | 2010-03-22 | 6.15
11351 | FRIc---35-/2007V | 2010-04-21 | 6.84
11351 | FRIc---35-/2007V | 2016-02-04 | 9.68
11351 | FRIc---35-/2007V | 2016-03-01 | 9.76
11352 | FRIc---37-/2007V | 31.07.2007 | 7.69
11352 | FRIc---37-/2007V | 2011-12-12 | 9.2
11352 | FRIc---37-/2007V | 2012-01-12 | 8.9
11352 | FRIc---37-/2007V | 2016-03-07 | 9.65
11352 | FRIc---37-/2007V | 2016-04-06 | 10.77
11354 | FRIc---43-/2007V | 22.08.2007 | 7.13
11354 | FRIc---43-/2007V | 2012-01-06 | 8.9
11354 | FRIc---43-/2007V | 2012-01-23 | 8.9
11354 | FRIc---43-/2007V | 2016-03-23 | 10.46
11354 | FRIc---43-/2007V | 2016-10-31 | 10.1
11384 | JOHtk--A01/1999V | 06.08.1999 | 3.03
11384 | JOHtk--A01/1999V | 2010-08-17 | 4.27
11384 | JOHtk--A01/1999V | 2010-08-25 | 4.23
11384 | JOHtk--A01/1999V | 2012-03-08 | 4.02
11384 | JOHtk--A01/1999V | 2012-03-29 | 3.88
11386 | JOHnkh-A06/2004V | 2008-04-29 | 4.93
11386 | JOHnkh-A06/2004V | 2016-09-07 | 5.24
11386 | JOHnkh-A06/2004V | 2016-09-15 | 5.22
11393 | TEGsued14-/2003V | 02.04.2003 | 6.03
11393 | TEGsued14-/2003V | 2003-12-09 | 4.1
11393 | TEGsued14-/2003V | 2008-08-06 | 7.13
11393 | TEGsued14-/2003V | 2008-08-14 | 7.12
11393 | TEGsued14-/2003V | 2014-09-17 | 5.22
11393 | TEGsued14-/2003V | 2014-10-27 | 4.88
11394 | TEGsued15-/2003V | 08.04.2003 | 6
11394 | TEGsued15-/2003V | 2003-12-08 | 4.15
11394 | TEGsued15-/2003V | 2008-07-21 | 5.08
11394 | TEGsued15-/2003V | 2008-07-30 | 6.42
11394 | TEGsued15-/2003V | 2014-10-01 | 4.41
11394 | TEGsued15-/2003V | 2014-10-28 | 4.89
11395 | TEGhzk-01-/2007V | 25.04.2007 | 7.84
11395 | TEGhzk-01-/2007V | 2011-03-22 | 5.35
11395 | TEGhzk-01-/2007V | 2011-04-14 | 6.88
11395 | TEGhzk-01-/2007V | 2015-06-18 | 4.18
11395 | TEGhzk-01-/2007V | 2015-07-14 | 5.25
11396 | TEGhzk-02-/2007V | 02.05.2007 | 7.8
11396 | TEGhzk-02-/2007V | 2011-02-25 | 5.59
11396 | TEGhzk-02-/2007V | 2011-04-08 | 5.97
11396 | TEGhzk-02-/2007V | 2015-06-05 | 5.44
11396 | TEGhzk-02-/2007V | 2015-06-16 | 4.5
11397 | TEGhzk-03-/2007V | 07.05.2007 | 7.5
11397 | TEGhzk-03-/2007V | 2011-02-10 | 5.61
11397 | TEGhzk-03-/2007V | 2011-03-18 | 5.41
11397 | TEGhzk-03-/2007V | 2015-06-29 | 3.49
11397 | TEGhzk-03-/2007V | 2015-08-12 | 6.77
11398 | TEGhzk-15-/2007V | 13.08.2007 | 4.98
11398 | TEGhzk-15-/2007V | 2011-02-10 | 5.38
11398 | TEGhzk-15-/2007V | 2011-02-23 | 5.54
11398 | TEGhzk-15-/2007V | 2015-07-01 | 3.42
11398 | TEGhzk-15-/2007V | 2015-07-20 | 5.5
11399 | TEGhzk-23-/2007V | 15.08.2007 | 6.75
11399 | TEGhzk-23-/2007V | 2011-01-13 | 6.17
11399 | TEGhzk-23-/2007V | 2011-02-08 | 6.3
11399 | TEGhzk-23-/2007V | 2015-06-17 | 4.94
11399 | TEGhzk-23-/2007V | 2015-07-06 | 5.52
11401 | TIErupe01-/2007V | 29.10.2007 | 3.85
11401 | TIErupe01-/2007V | 2014-03-12 | 5.13
11401 | TIErupe01-/2007V | 2014-04-10 | 4.49
11484 | FRIc---44-/2008V | 09.01.2008 | 7.58
11484 | FRIc---44-/2008V | 2014-07-08 | 10.6
11484 | FRIc---44-/2008V | 2014-08-08 | 9.8
11485 | FRIc---51-/2008V | 29.01.2008 | 6.79
11485 | FRIc---51-/2008V | 2014-07-28 | 9.8
11485 | FRIc---51-/2008V | 2014-08-27 | 9.85
11486 | FRIc---53-/2008V | 06.02.2008 | 6.92
11486 | FRIc---53-/2008V | 2014-08-28 | 9.35
11486 | FRIc---53-/2008V | 2014-10-13 | 9.4
11585 | TIErupe02-/2007V | 2014-03-17 | 4.56
11585 | TIErupe02-/2007V | 2014-04-11 | 3.37
11586 | TIErupe03-/2007V | 2014-02-25 | 4.14
11586 | TIErupe03-/2007V | 2014-03-11 | 4.36
11587 | TIErupe05-/2007V | 2014-02-11 | 4.2
11587 | TIErupe05-/2007V | 2014-02-24 | 3.62
11588 | BEEwann03-/2008V | 2009-06-29 | 6
11588 | BEEwann03-/2008V | 2015-11-18 | 5.46
11588 | BEEwann03-/2008V | 2015-12-09 | 4.7
11589 | BEEwann04-/2009V | 2009-06-26 | 5.67
11589 | BEEwann04-/2009V | 2015-10-26 | 6.6
11589 | BEEwann04-/2009V | 2015-11-18 | 5.69
11590 | BEEwann05-/2009V | 2009-06-25 | 4.67
11590 | BEEwann05-/2009V | 2015-10-29 | 5.34
11590 | BEEwann05-/2009V | 2015-11-12 | 4.8
11596 | STOnord10-/2010V | 2015-07-15 | 4.5
11596 | STOnord10-/2010V | 2015-07-30 | 4.2
11599 | STOnord13-/2009V | 2015-05-07 | 4.8
11599 | STOnord13-/2009V | 2015-05-29 | 4.7
11601 | STOnord15-/2009V | 2015-05-20 | 4.7
11601 | STOnord15-/2009V | 2015-06-12 | 4.5
11602 | STOnord16-/2009V | 2015-06-05 | 4.55
11602 | STOnord16-/2009V | 2015-06-24 | 4.9
11603 | STOnord17-/2009V | 2015-06-29 | 4.95
11603 | STOnord17-/2009V | 2015-07-14 | 4.65
11604 | STOnord18-/2009V | 2015-04-16 | 4.55
11604 | STOnord18-/2009V | 2015-05-06 | 4.3
11605 | STOnord20-/2011V | 2016-05-18 | 5.3
11605 | STOnord20-/2011V | 2016-06-09 | 5.2
11606 | STOnord21-/2011V | 2016-05-18 | 5.7
11606 | STOnord21-/2011V | 2016-06-29 | 5
11607 | STOnord22-/2011V | 2016-05-19 | 5.8
11607 | STOnord22-/2011V | 2016-07-15 | 5.95
11608 | STOnord23-/2011V | 2016-05-19 | 5.95
11608 | STOnord23-/2011V | 2016-08-01 | 5.9
11609 | STOnord24-/2011V | 2016-05-19 | 5.4
11609 | STOnord24-/2011V | 2016-08-23 | 5.8
11610 | STOnord25-/2011V | 2016-05-20 | 5.25
11610 | STOnord25-/2011V | 2016-09-14 | 5.4
11611 | STOnord26-/2011V | 2016-05-30 | 5.1
11611 | STOnord26-/2011V | 2016-09-26 | 4.9
11612 | TEGhzk-13-/2008V | 2012-02-06 | 5.55
11612 | TEGhzk-13-/2008V | 2012-04-17 | 5.01
11612 | TEGhzk-13-/2008V | 2015-08-31 | 7.31
11612 | TEGhzk-13-/2008V | 2015-09-14 | 7.22
11613 | TEGhzk-16-/2008V | 2014-02-03 | 7.1
11613 | TEGhzk-16-/2008V | 2014-02-14 | 6.99
11614 | TEGhzk-22-/2008V | 2012-04-10 | 6.98
11614 | TEGhzk-22-/2008V | 2012-05-11 | 6.41
11614 | TEGhzk-22-/2008V | 2015-11-05 | 7.49
11614 | TEGhzk-22-/2008V | 2015-12-01 | 7.77
11615 | TEGhzk-08-/2008V | 2014-02-20 | 6.03
11615 | TEGhzk-08-/2008V | 2014-03-07 | 6.17
11616 | TEGhzk-14-/2008V | 2012-05-09 | 5
11616 | TEGhzk-14-/2008V | 2012-07-04 | 3.98
11616 | TEGhzk-14-/2008V | 2015-09-15 | 6.8
11616 | TEGhzk-14-/2008V | 2015-09-25 | 6.56
11617 | TEGhzk-18-/2008V | 2012-03-19 | 5.24
11617 | TEGhzk-18-/2008V | 2012-06-11 | 5.69
11617 | TEGhzk-18-/2008V | 2015-09-28 | 7.27
11617 | TEGhzk-18-/2008V | 2015-10-27 | 7.1
11618 | FRIc---01-/2009V | 2014-02-07 | 5.95
11619 | FRIc---05-/2009V | 2013-10-24 | 6.55
11619 | FRIc---05-/2009V | 2013-11-18 | 6.33
11620 | FRIc---11-/2009V | 2014-02-20 | 7.15
11620 | FRIc---11-/2009V | 2014-03-28 | 7.3
11621 | FRIc---16-/2009V | 2009-08-27 | 8.17
11621 | FRIc---16-/2009V | 2014-03-25 | 7.55
11621 | FRIc---16-/2009V | 2014-05-13 | 8.5
11622 | FRIc---18-/2009V | 2009-08-28 | 8.24
11622 | FRIc---18-/2009V | 2014-05-07 | 8.65
11622 | FRIc---18-/2009V | 2014-06-16 | 8.7
11623 | FRIc---19-/2009V | 2009-08-31 | 8.32
11623 | FRIc---19-/2009V | 2014-05-22 | 8.7
11623 | FRIc---19-/2009V | 2014-06-24 | 8.9
11624 | FRIc---27-/2009V | 2009-08-31 | 9.98
11624 | FRIc---27-/2009V | 2013-09-12 | 9.86
11624 | FRIc---27-/2009V | 2013-11-19 | 9.8
11625 | FRIc---30-/2009V | 2009-09-02 | 9.96
11625 | FRIc---30-/2009V | 2014-03-05 | 9.8
11625 | FRIc---30-/2009V | 2014-11-27 | 10.28
11625 | FRIc---30-/2009V | 2015-09-01 | 10.75
11625 | FRIc---30-/2009V | 2015-10-14 | 10.66
11626 | FRIc---32-/2009V | 2013-11-27 | 10.75
11626 | FRIc---32-/2009V | 2014-04-16 | 10.35
11626 | FRIc---32-/2009V | 2015-06-17 | 11.97
11626 | FRIc---32-/2009V | 2015-08-19 | 11.17
11627 | FRIc---38-/2009V | 2009-09-03 | 8.68
11627 | FRIc---38-/2009V | 2014-06-02 | 9.2
11627 | FRIc---38-/2009V | 2014-06-27 | 10.8
11628 | FRIc---39-/2009V | 2009-08-06 | 8.76
11628 | FRIc---39-/2009V | 2009-08-06 | 8.76
11628 | FRIc---39-/2009V | 2014-06-30 | 10.2
11628 | FRIc---39-/2009V | 2014-08-06 | 9.95
11629 | FRIa---12-/2008V | 2016-05-25 | 5.57
11629 | FRIa---12-/2008V | 2016-07-28 | 5.63
11630 | FRIa---13-/2008V | 2013-10-21 | 4.83
11630 | FRIa---13-/2008V | 2013-11-15 | 4.89
11630 | FRIa---13-/2008V | 2016-08-02 | 5.92
11630 | FRIa---13-/2008V | 2016-08-19 | 5.91
11631 | FRIa---14-/2008V | 2013-10-18 | 5.04
11631 | FRIa---14-/2008V | 2013-11-05 | 4.99
11631 | FRIa---14-/2008V | 2016-08-22 | 6.04
11631 | FRIa---14-/2008V | 2016-10-20 | 6.1
11635 | TEGnord13-/2008V | 2009-12-11 | 4.48
11635 | TEGnord13-/2008V | 2015-05-26 | 5.04
11635 | TEGnord13-/2008V | 2015-06-12 | 5.54
11636 | TEGnord14-/2008V | 2009-12-10 | 4.72
11636 | TEGnord14-/2008V | 2015-07-15 | 5.23
11636 | TEGnord14-/2008V | 2015-07-27 | 5.11
11637 | TEGnord19-/2009V | 2009-12-16 | 5.1
11637 | TEGnord19-/2009V | 2015-06-26 | 7.05
11637 | TEGnord19-/2009V | 2015-07-02 | 6.91
11638 | TEGnord20-/2009V | 2010-01-05 | 4.23
11638 | TEGnord20-/2009V | 2016-02-10 | 5.7
11638 | TEGnord20-/2009V | 2016-03-15 | 5.54
11639 | TEGnord21-/2009V | 2009-12-17 | 4.83
11639 | TEGnord21-/2009V | 2016-01-14 | 6.07
11639 | TEGnord21-/2009V | 2016-02-02 | 6.25
11640 | TEGnord22-/2009V | 2010-01-06 | 5.03
11640 | TEGnord22-/2009V | 2015-12-03 | 6.25
11640 | TEGnord22-/2009V | 2016-01-07 | 6.05
11641 | TEGnord15-/2008V | 2009-12-14 | 5.51
11641 | TEGnord15-/2008V | 2015-09-01 | 6.29
11641 | TEGnord15-/2008V | 2015-09-14 | 6.79
11642 | TEGnord16-/2008V | 2009-12-09 | 4.4
11642 | TEGnord16-/2008V | 2015-09-15 | 6.08
11642 | TEGnord16-/2008V | 2016-01-12 | 5.37
11643 | TEGnord17-/2008V | 2009-12-14 | 3.88
11643 | TEGnord17-/2008V | 2015-06-09 | 5.19
11643 | TEGnord17-/2008V | 2015-06-25 | 5.27
11644 | TEGnord18-/2009V | 2009-12-15 | 5.26
11644 | TEGnord18-/2009V | 2016-03-17 | 6.47
11644 | TEGnord18-/2009V | 2016-04-18 | 6.7
11645 | TEGhzk-07-/2008V | 2012-03-03 | 5.43
11645 | TEGhzk-07-/2008V | 2012-04-03 | 4.33
11645 | TEGhzk-07-/2008V | 2015-08-19 | 6.15
11645 | TEGhzk-07-/2008V | 2015-08-28 | 6.1
11646 | TEGhzk-10-/2008V | 2014-08-21 | 7.79
11646 | TEGhzk-10-/2008V | 2014-12-05 | 8.62
11650 | FRIc---02-/2010V | 2014-09-26 | 7.2
11650 | FRIc---02-/2010V | 2014-11-07 | 7.2
11651 | FRIc---08-/2010V | 2015-03-26 | 7.86
11651 | FRIc---08-/2010V | 2015-04-09 | 7.6
11652 | FRIc---34-/2010V | 2015-02-10 | 10.65
11652 | FRIc---34-/2010V | 2015-03-13 | 10.74
11653 | FRIc---36-/2010V | 2015-02-10 | 10.85
11653 | FRIc---36-/2010V | 2015-03-11 | 10.51
11654 | FRIc---46-/2010V | 2015-01-27 | 10.1
11654 | FRIc---46-/2010V | 2015-02-23 | 10.44
11655 | FRIc---47-/2010V | 2015-01-13 | 9.85
11655 | FRIc---47-/2010V | 2015-02-03 | 9.9
11656 | FRIc---48-/2010V | 2015-01-06 | 9.2
11656 | FRIc---48-/2010V | 2015-02-02 | 9.3
11657 | FRIc---49-/2010V | 2014-09-10 | 9.25
11657 | FRIc---49-/2010V | 2014-10-21 | 9.8
11658 | FRIc---52-/2010V | 2014-09-09 | 9.75
11658 | FRIc---52-/2010V | 2014-10-14 | 9.5
11659 | TEGsaat04-/2011V | 2015-06-04 | 6.3
11659 | TEGsaat04-/2011V | 2015-06-16 | 5.71
11660 | TEGsaat06-/2011V | 2015-05-20 | 7.39
11660 | TEGsaat06-/2011V | 2015-06-05 | 6.33
11661 | TEGsaat07-/2010V | 2015-07-01 | 6.11
11661 | TEGsaat07-/2010V | 2015-08-03 | 8.69
11662 | TEGsaat08-/2010V | 2015-06-30 | 5.6
11662 | TEGsaat08-/2010V | 2015-08-20 | 9.05
11663 | TEGsaat11-/2011V | 2015-05-18 | 8.61
11663 | TEGsaat11-/2011V | 2015-06-09 | 7.01
11664 | TEGsaat13-/2011V | 2015-06-23 | 6.31
11664 | TEGsaat13-/2011V | 2015-08-20 | 9.23
11731 | JOHakh-A1a/2006V | 20.12.2005 | 5.28
11731 | JOHakh-A1a/2006V | 2006-05-02 | 4.82
11731 | JOHakh-A1a/2006V | 2009-11-25 | 4.86
11731 | JOHakh-A1a/2006V | 2009-12-10 | 4.55
11824 | WUHost-24-/2010V | 2016-10-18 | 4.39
11824 | WUHost-24-/2010V | 2016-11-02 | 4.57
11825 | WUHost-25-/2010V | 2016-08-30 | 4.67
11825 | WUHost-25-/2010V | 2016-09-28 | 4.63
11826 | WUHost-26-/2010V | 2016-08-15 | 4.73
11826 | WUHost-26-/2010V | 2016-09-15 | 4.57
11827 | WUHost-27-/2010V | 2016-07-18 | 5.28
11827 | WUHost-27-/2010V | 2016-08-05 | 5.11
11828 | WUHost-28-/2010V | 2016-05-31 | 4.85
11828 | WUHost-28-/2010V | 2016-07-11 | 5.03
11829 | WUHost-29-/2010V | 2016-04-13 | 4.68
11829 | WUHost-29-/2010V | 2016-05-30 | 5.15
11830 | WUHost-30-/2010V | 2016-04-05 | 4.8
11830 | WUHost-30-/2010V | 2016-05-11 | 4.82
11831 | WUHost-31-/2010V | 2016-02-09 | 4.59
11831 | WUHost-31-/2010V | 2016-03-31 | 4.5
11832 | WUHost-32-/2010V | 2016-02-09 | 5.13
11832 | WUHost-32-/2010V | 2016-03-16 | 5.27
11844 | FRIc---03-/2012V | 2016-10-13 | 6.17
11844 | FRIc---03-/2012V | 2016-11-09 | 6.3
11845 | FRIc---13-/2012V | 2016-09-07 | 8.57
11845 | FRIc---13-/2012V | 2016-09-23 | 8.76
11846 | FRIc---23-/2012V | 2016-11-30 | 8.98
11846 | FRIc---23-/2012V | 2017-01-11 | 9.08
11847 | FRIc---40-/2012V | 2016-05-03 | 9.66
11847 | FRIc---40-/2012V | 2016-05-23 | 9.27
11848 | FRIc---41-/2012V | 2017-01-13 | 9.91
11848 | FRIc---41-/2012V | 2017-02-01 | 8.96
12709 | TIEschi01-/2011V | 2016-08-18 | 5.35
12709 | TIEschi01-/2011V | 2016-08-26 | 4.8
12710 | TIEschi02-/2011V | 2012-08-08 | 3.6
12710 | TIEschi02-/2011V | 2016-09-27 | 5.16
12710 | TIEschi02-/2011V | 2016-10-07 | 5.31
12716 | TIEschi03-/2014V | 2014-10-15 | 5.55
12739 | TEGsaat14-/2011V | 2015-06-10 | 6.38
12739 | TEGsaat14-/2011V | 2015-06-19 | 6
12850 | SPAkuhl10-/2012V | 2016-11-28 | 7.3
12850 | SPAkuhl10-/2012V | 2016-12-09 | 6.65
12851 | SPAkuhl11-/2012V | 2016-12-12 | 6.5
12851 | SPAkuhl11-/2012V | 2017-01-04 | 5.45
12852 | SPAkuhl12-/2012V | 2017-01-06 | 5.5
12852 | SPAkuhl12-/2012V | 2017-01-20 | 6.9
12853 | SPAkuhl13-/2012V | 2017-01-23 | 6.2
12853 | SPAkuhl13-/2012V | 2017-02-08 | 5.55
12862 | SPAkuhl08-/2012V | 2016-10-05 | 7.5
12862 | SPAkuhl08-/2012V | 2016-10-27 | 6.45
12864 | SPAkuhl09-/2012V | 2016-10-18 | 7.3
12864 | SPAkuhl09-/2012V | 2016-11-25 | 7.8
12896 | BEEgrfe11-/2016V | 2016-05-30 | 6.94
12961 | KLAhorn07-/2015V | 2016-05-11 | 14.54
20005 | BEEgrfe06-/2016V | 2016-06-07 | 7.1
Anzahl verschiedene Einträge:
922 | 922

## Ziel_Qs
BHG_GWBR_NR | NAME_MESSSTELLE | dat_Qs | mw_Qs
162 | BEEgrfe01-/1970V | 1970-12-15 | 39
162 | BEEgrfe01-/1970V | 1994-02-14 | 38.2166
162 | BEEgrfe01-/1970V | 2000-04-10 | 29.3296
162 | BEEgrfe01-/1970V | 2000-06-08 | 30.6483
162 | BEEgrfe01-/1970V | 2005-11-28 | 20.4082
162 | BEEgrfe01-/1970V | 2005-12-01 | 23.9234
162 | BEEgrfe01-/1970V | 2010-06-30 | 15.444
162 | BEEgrfe01-/1970V | 2010-07-15 | 19.5122
162 | BEEgrfe01-/1970V | 2013-03-21 | 12.3077
162 | BEEgrfe01-/1970V | 2013-11-21 | 10.6383
162 | BEEgrfe01-/1970V | 2015-02-17 | 8.1037
166 | BEEgrfe05-/1993V | 1994-05-24 | 48.3871
166 | BEEgrfe05-/1993V | 1994-06-02 | 45
166 | BEEgrfe05-/1993V | 2000-06-05 | 53.5714
166 | BEEgrfe05-/1993V | 2000-06-28 | 41.1311
166 | BEEgrfe05-/1993V | 2005-12-13 | 31.1527
166 | BEEgrfe05-/1993V | 2005-12-21 | 32.5733
166 | BEEgrfe05-/1993V | 2010-05-03 | 18.4843
166 | BEEgrfe05-/1993V | 2010-05-20 | 32.2581
166 | BEEgrfe05-/1993V | 2015-04-22 | 15.6827
166 | BEEgrfe05-/1993V | 2015-05-12 | 23.4604
167 | BEEgrfe06-/1993V | 1994-05-24 | 23.1214
167 | BEEgrfe06-/1993V | 1994-06-02 | 25
167 | BEEgrfe06-/1993V | 2000-06-05 | 18.5529
167 | BEEgrfe06-/1993V | 2000-06-28 | 20.5339
167 | BEEgrfe06-/1993V | 2005-12-08 | 11.9048
167 | BEEgrfe06-/1993V | 2005-12-13 | 12.2249
167 | BEEgrfe06-/1993V | 2010-08-17 | 4.7214
167 | BEEgrfe06-/1993V | 2010-09-07 | 7.1736
168 | BEEgrfe07-/1993V | 1994-05-09 | 24.3902
168 | BEEgrfe07-/1993V | 1994-05-16 | 21
168 | BEEgrfe07-/1993V | 2000-06-26 | 20.4842
168 | BEEgrfe07-/1993V | 2000-07-17 | 21.9298
168 | BEEgrfe07-/1993V | 2005-12-05 | 16.0772
168 | BEEgrfe07-/1993V | 2005-12-19 | 16.5563
168 | BEEgrfe07-/1993V | 2010-04-20 | 8
168 | BEEgrfe07-/1993V | 2010-05-05 | 13.8504
168 | BEEgrfe07-/1993V | 2015-03-24 | 5.719
168 | BEEgrfe07-/1993V | 2015-03-31 | 9.6339
169 | BEEgrfe08-/1993V | 1994-05-04 | 24.024
169 | BEEgrfe08-/1993V | 1994-05-09 | 29
169 | BEEgrfe08-/1993V | 1999-10-13 | 27.5862
169 | BEEgrfe08-/1993V | 1999-10-13 | 27.5862
169 | BEEgrfe08-/1993V | 2000-05-04 | 21.1765
169 | BEEgrfe08-/1993V | 2000-05-29 | 24.3437
169 | BEEgrfe08-/1993V | 2005-12-12 | 18.3066
169 | BEEgrfe08-/1993V | 2005-12-16 | 18.7354
169 | BEEgrfe08-/1993V | 2010-08-24 | 12.8824
169 | BEEgrfe08-/1993V | 2010-10-21 | 16
169 | BEEgrfe08-/1993V | 2015-02-06 | 8.658
169 | BEEgrfe08-/1993V | 2015-03-16 | 12.3267
170 | BEEgrfe09-/1993V | 1994-05-19 | 33
170 | BEEgrfe09-/1993V | 1998-06-24 | 19.5695
170 | BEEgrfe09-/1993V | 2000-06-26 | 22.9039
170 | BEEgrfe09-/1993V | 2000-07-17 | 22.5734
170 | BEEgrfe09-/1993V | 2005-11-30 | 13.7931
170 | BEEgrfe09-/1993V | 2005-12-09 | 19.5122
170 | BEEgrfe09-/1993V | 2010-10-14 | 13.9665
170 | BEEgrfe09-/1993V | 2010-12-02 | 14.1844
170 | BEEgrfe09-/1993V | 2012-08-17 | 13.6929
171 | BEEgrfe10-/1993V | 1994-05-03 | 28
171 | BEEgrfe10-/1993V | 2000-04-03 | 22.8137
171 | BEEgrfe10-/1993V | 2000-08-21 | 24.4898
171 | BEEgrfe10-/1993V | 2005-11-21 | 19.9601
171 | BEEgrfe10-/1993V | 2005-11-29 | 20.1207
171 | BEEgrfe10-/1993V | 2010-04-05 | 15.2672
171 | BEEgrfe10-/1993V | 2010-04-21 | 21.9298
171 | BEEgrfe10-/1993V | 2015-06-18 | 14.9626
171 | BEEgrfe10-/1993V | 2015-07-02 | 15.5902
172 | BEEgrfe11-/1970V | 1971-02-12 | 20
172 | BEEgrfe11-/1970V | 1993-09-01 | 18.1159
172 | BEEgrfe11-/1970V | 2000-07-12 | 12.0968
172 | BEEgrfe11-/1970V | 2000-08-28 | 17.0732
172 | BEEgrfe11-/1970V | 2005-10-04 | 8.489
172 | BEEgrfe11-/1970V | 2005-10-21 | 9.901
173 | BEEgrfe12-/1993V | 1994-04-06 | 16.835
173 | BEEgrfe12-/1993V | 1994-04-11 | 14
173 | BEEgrfe12-/1993V | 2000-07-14 | 14.604
173 | BEEgrfe12-/1993V | 2000-08-11 | 14.6699
173 | BEEgrfe12-/1993V | 2005-10-25 | 9.6774
173 | BEEgrfe12-/1993V | 2005-11-25 | 10.6007
173 | BEEgrfe12-/1993V | 2010-08-25 | 8.3135
173 | BEEgrfe12-/1993V | 2010-09-13 | 11.8443
173 | BEEgrfe12-/1993V | 2015-01-29 | 7.3421
173 | BEEgrfe12-/1993V | 2015-03-04 | 9.1241
174 | BEEgrfe13-/1970V | 1971-02-12 | 40
174 | BEEgrfe13-/1970V | 1993-08-16 | 37.5
174 | BEEgrfe13-/1970V | 2000-07-24 | 34.7305
174 | BEEgrfe13-/1970V | 2000-08-08 | 38.3142
174 | BEEgrfe13-/1970V | 2005-11-21 | 28.169
174 | BEEgrfe13-/1970V | 2005-12-07 | 30.1508
174 | BEEgrfe13-/1970V | 2008-06-09 | 29.3399
174 | BEEgrfe13-/1970V | 2015-09-17 | 33.4448
174 | BEEgrfe13-/1970V | 2015-09-29 | 30.3951
177 | BEEgrfe16-/1970V | 1970-09-23 | 22
177 | BEEgrfe16-/1970V | 1994-03-08 | 18.1818
177 | BEEgrfe16-/1970V | 2000-08-30 | 7.8788
177 | BEEgrfe16-/1970V | 2000-10-10 | 10.0932
177 | BEEgrfe16-/1970V | 2005-09-07 | 7.3638
177 | BEEgrfe16-/1970V | 2005-09-21 | 7.8864
179 | BEEgrfe18-/1971V | 1971-03-24 | 23
179 | BEEgrfe18-/1971V | 1994-04-05 | 26.1438
179 | BEEgrfe18-/1971V | 2000-09-25 | 14.1643
179 | BEEgrfe18-/1971V | 2000-11-07 | 18.622
179 | BEEgrfe18-/1971V | 2005-09-21 | 13.7931
179 | BEEgrfe18-/1971V | 2005-09-30 | 14.3113
179 | BEEgrfe18-/1971V | 2010-10-07 | 7.5047
179 | BEEgrfe18-/1971V | 2010-10-28 | 10.7095
179 | BEEgrfe18-/1971V | 2015-02-24 | 5.303
179 | BEEgrfe18-/1971V | 2015-03-23 | 7.4963
184 | BEEwann01-/1971V | 1971-10-28 | 37
184 | BEEwann01-/1971V | 1995-09-12 | 29.0698
184 | BEEwann01-/1971V | 2000-11-17 | 15.8607
184 | BEEwann01-/1971V | 2001-04-17 | 18.6364
184 | BEEwann01-/1971V | 2006-08-01 | 13.7795
184 | BEEwann01-/1971V | 2006-08-09 | 20.9205
184 | BEEwann01-/1971V | 2013-05-17 | 17.316
185 | BEEwann02-/1974V | 1974-06-20 | 65
185 | BEEwann02-/1974V | 1996-05-23 | 57.4163
185 | BEEwann02-/1974V | 2000-11-10 | 59.4828
185 | BEEwann02-/1974V | 2000-12-13 | 44.6097
185 | BEEwann02-/1974V | 2006-07-20 | 42.0168
185 | BEEwann02-/1974V | 2006-08-01 | 45.977
185 | BEEwann02-/1974V | 2008-06-10 | 52.8634
185 | BEEwann02-/1974V | 2015-10-29 | 20.339
185 | BEEwann02-/1974V | 2015-11-19 | 38.961
193 | BEEwann07-/1974V | 1974-05-16 | 80
193 | BEEwann07-/1974V | 1999-07-16 | 38.4401
193 | BEEwann07-/1974V | 1999-09-07 | 69.8225
193 | BEEwann07-/1974V | 2006-05-04 | 47.4654
193 | BEEwann07-/1974V | 2006-05-23 | 50.1672
193 | BEEwann07-/1974V | 2008-06-06 | 57.2519
193 | BEEwann07-/1974V | 2015-11-19 | 26.643
193 | BEEwann07-/1974V | 2015-12-10 | 44.9102
194 | BEEwann08-/1974V | 1974-05-16 | 91
194 | BEEwann08-/1974V | 1995-06-26 | 57.2519
194 | BEEwann08-/1974V | 2001-05-04 | 53.9568
194 | BEEwann08-/1974V | 2001-05-29 | 53.1915
194 | BEEwann08-/1974V | 2006-04-24 | 46.2963
194 | BEEwann08-/1974V | 2006-05-04 | 50.1672
194 | BEEwann08-/1974V | 2012-10-19 | 45.1613
194 | BEEwann08-/1974V | 2013-05-23 | 34.8837
195 | BEEwann09-/1974V | 1974-04-17 | 64
195 | BEEwann09-/1974V | 2000-01-13 | 36.0825
195 | BEEwann09-/1974V | 2009-04-03 | 26.1084
195 | BEEwann09-/1974V | 2009-04-16 | 31.1203
196 | BEEwann10-/1974V | 1974-04-17 | 60
196 | BEEwann10-/1974V | 1995-04-26 | 47.1698
196 | BEEwann10-/1974V | 1999-11-29 | 51.0638
196 | BEEwann10-/1974V | 2000-01-13 | 44.8845
196 | BEEwann10-/1974V | 2009-03-23 | 29.3785
196 | BEEwann10-/1974V | 2009-04-01 | 46.8468
197 | BEEwann11-/1974V | 1974-04-17 | 60
197 | BEEwann11-/1974V | 2000-01-19 | 55.4054
197 | BEEwann11-/1974V | 2009-02-26 | 40.3226
197 | BEEwann11-/1974V | 2009-04-20 | 40.9836
198 | BEEwann12-/1974V | 1974-04-08 | 58
198 | BEEwann12-/1974V | 1995-04-03 | 64.3777
198 | BEEwann12-/1974V | 1999-11-29 | 58.8235
198 | BEEwann12-/1974V | 2000-01-27 | 56.8182
198 | BEEwann12-/1974V | 2000-03-16 | 57.3771
198 | BEEwann12-/1974V | 2011-02-10 | 41.6667
198 | BEEwann12-/1974V | 2011-02-23 | 45.8716
198 | BEEwann12-/1974V | 2012-10-23 | 39.2157
199 | BEEwann13-/1974V | 1974-04-08 | 48
199 | BEEwann13-/1974V | 2000-02-14 | 47.7273
199 | BEEwann13-/1974V | 2009-01-16 | 18.2342
199 | BEEwann13-/1974V | 2009-04-21 | 20.4604
200 | BEEwann14-/1974V | 1974-04-08 | 47
200 | BEEwann14-/1974V | 1995-03-13 | 39.8936
200 | BEEwann14-/1974V | 2000-01-17 | 28.5517
200 | BEEwann14-/1974V | 2000-03-13 | 32.7014
200 | BEEwann14-/1974V | 2006-01-17 | 18.8324
200 | BEEwann14-/1974V | 2006-04-13 | 20.202
200 | BEEwann14-/1974V | 2012-10-31 | 12.0579
201 | BEEwann15-/1974V | 1974-04-09 | 42
201 | BEEwann15-/1974V | 2000-02-29 | 26.4706
201 | BEEwann15-/1974V | 2000-03-21 | 33.0508
201 | BEEwann15-/1974V | 2006-01-17 | 22.8571
201 | BEEwann15-/1974V | 2006-04-10 | 21.8579
201 | BEEwann15-/1974V | 2012-11-02 | 13.0769
202 | BEEwann16-/1973V | 1974-05-03 | 21
202 | BEEwann16-/1973V | 1995-02-27 | 10.7817
202 | BEEwann16-/1973V | 2000-01-17 | 6.3131
202 | BEEwann16-/1973V | 2000-03-20 | 7.3967
203 | BEElind01-/1995V | 1996-01-16 | 25.5102
203 | BEElind01-/1995V | 1996-01-24 | 30
203 | BEElind01-/1995V | 2001-06-01 | 31.6456
203 | BEElind01-/1995V | 2001-07-10 | 27.3224
203 | BEElind01-/1995V | 2008-10-14 | 32.8947
204 | BEElind02-/1995V | 1996-01-16 | 23.2558
204 | BEElind02-/1995V | 1996-01-24 | 35
204 | BEElind02-/1995V | 2001-06-07 | 31.0559
204 | BEElind02-/1995V | 2001-07-06 | 27.933
204 | BEElind02-/1995V | 2008-10-07 | 28.2486
205 | BEElind03-/1995V | 1995-12-18 | 20.4082
205 | BEElind03-/1995V | 1995-12-27 | 29
205 | BEElind03-/1995V | 2001-06-25 | 24.2718
205 | BEElind03-/1995V | 2001-08-01 | 26.738
205 | BEElind03-/1995V | 2008-09-30 | 26.8817
206 | BEElind04-/1995V | 1995-12-18 | 28.0899
206 | BEElind04-/1995V | 1995-12-27 | 25
206 | BEElind04-/1995V | 2001-07-13 | 15.7729
206 | BEElind04-/1995V | 2001-08-16 | 17.8571
206 | BEElind04-/1995V | 2008-08-26 | 4.5496
206 | BEElind04-/1995V | 2008-09-30 | 15.3374
207 | BEElind05-/1995V | 1995-11-14 | 25.974
207 | BEElind05-/1995V | 1995-12-13 | 29
207 | BEElind05-/1995V | 2001-07-18 | 28.2686
207 | BEElind05-/1995V | 2001-08-31 | 29.6296
207 | BEElind05-/1995V | 2008-08-21 | 27.7778
208 | BEElind06-/1995V | 1995-11-14 | 22.4719
208 | BEElind06-/1995V | 1995-12-13 | 26
208 | BEElind06-/1995V | 2001-08-20 | 23.3918
208 | BEElind06-/1995V | 2001-09-13 | 23.6686
208 | BEElind06-/1995V | 2008-08-04 | 15.4799
208 | BEElind06-/1995V | 2008-08-14 | 19.7628
208 | BEElind06-/1995V | 2014-02-06 | 6.1125
208 | BEElind06-/1995V | 2014-06-03 | 11.8203
209 | BEElind07-/1995V | 1995-10-31 | 26.7559
209 | BEElind07-/1995V | 1995-11-07 | 29
209 | BEElind07-/1995V | 2001-08-23 | 23.9521
209 | BEElind07-/1995V | 2001-09-20 | 32.6531
209 | BEElind07-/1995V | 2008-07-25 | 21.5517
209 | BEElind07-/1995V | 2008-08-05 | 25.9067
210 | BEElind08-/1995V | 1995-10-31 | 21.0526
210 | BEElind08-/1995V | 1995-11-07 | 22
210 | BEElind08-/1995V | 2001-09-18 | 17.6678
210 | BEElind08-/1995V | 2001-10-01 | 20.8333
210 | BEElind08-/1995V | 2008-07-14 | 10.352
210 | BEElind08-/1995V | 2008-07-29 | 13.1234
210 | BEElind08-/1995V | 2014-02-17 | 8.4175
210 | BEElind08-/1995V | 2014-03-31 | 15.0602
211 | BEElind09-/1995V | 1995-08-28 | 26.738
211 | BEElind09-/1995V | 1995-09-05 | 23
211 | BEElind09-/1995V | 2001-09-25 | 14.4092
211 | BEElind09-/1995V | 2001-10-12 | 14.5773
211 | BEElind09-/1995V | 2008-06-16 | 6.8871
211 | BEElind09-/1995V | 2008-07-01 | 14.5349
211 | BEElind09-/1995V | 2014-08-04 | 4.5249
211 | BEElind09-/1995V | 2014-09-10 | 7.5529
211 | BEElind09-/1995V | 2017-01-30 | 3.5842
211 | BEElind09-/1995V | 2017-02-06 | 5.5096
212 | BEElind10-/1994V | 1995-06-19 | 21.097
212 | BEElind10-/1994V | 1995-06-27 | 26
212 | BEElind10-/1994V | 2001-10-09 | 14.5349
212 | BEElind10-/1994V | 2001-10-23 | 16.2866
212 | BEElind10-/1994V | 2008-06-30 | 7.5643
212 | BEElind10-/1994V | 2008-07-14 | 15.5763
212 | BEElind10-/1994V | 2014-08-15 | 4.6598
212 | BEElind10-/1994V | 2014-09-22 | 8.9767
213 | BEElind11-/1994V | 1995-06-19 | 18.3824
213 | BEElind11-/1994V | 1995-06-27 | 18
213 | BEElind11-/1994V | 2001-10-17 | 11.7096
213 | BEElind11-/1994V | 2001-10-26 | 17.6056
213 | BEElind11-/1994V | 2008-05-28 | 6.6667
213 | BEElind11-/1994V | 2008-06-17 | 10.395
213 | BEElind11-/1994V | 2014-09-02 | 3.2616
213 | BEElind11-/1994V | 2014-10-14 | 5.9952
216 | BEElind14-/1994V | 1995-06-06 | 28.4698
216 | BEElind14-/1994V | 1995-06-14 | 27
216 | BEElind14-/1994V | 1998-05-29 | 21.8579
216 | BEElind14-/1994V | 1998-08-27 | 19.5455
216 | BEElind14-/1994V | 2001-10-24 | 12.7796
216 | BEElind14-/1994V | 2001-11-12 | 17.8971
216 | BEElind14-/1994V | 2008-05-05 | 8.5288
216 | BEElind14-/1994V | 2008-06-05 | 14.4928
216 | BEElind14-/1994V | 2013-10-18 | 5.148
216 | BEElind14-/1994V | 2013-11-21 | 5.7637
217 | BEElind15-/1994V | 1995-05-22 | 30.1887
217 | BEElind15-/1994V | 1995-05-31 | 52
217 | BEElind15-/1994V | 2001-10-30 | 47.0588
217 | BEElind15-/1994V | 2001-11-07 | 51.9481
217 | BEElind15-/1994V | 2008-04-08 | 24.9221
217 | BEElind15-/1994V | 2013-06-26 | 17.3611
217 | BEElind15-/1994V | 2013-09-04 | 20.9974
218 | BEElind16-/1994V | 1995-05-22 | 31.9489
218 | BEElind16-/1994V | 1995-05-31 | 51
218 | BEElind16-/1994V | 2001-11-07 | 46.9484
218 | BEElind16-/1994V | 2001-11-20 | 43.4783
218 | BEElind16-/1994V | 2008-03-18 | 18.0832
218 | BEElind16-/1994V | 2008-04-02 | 34.3643
218 | BEElind16-/1994V | 2013-09-05 | 14.9701
218 | BEElind16-/1994V | 2013-10-22 | 16.3132
219 | BEElind17-/1994V | 1995-05-22 | 37.037
219 | BEElind17-/1994V | 1995-05-31 | 66
219 | BEElind17-/1994V | 2001-11-02 | 60.6061
219 | BEElind17-/1994V | 2002-01-08 | 76.3359
219 | BEElind17-/1994V | 2008-03-10 | 51.0204
219 | BEElind17-/1994V | 2008-03-17 | 53.7634
219 | BEElind17-/1994V | 2014-11-07 | 29.4118
219 | BEElind17-/1994V | 2015-01-08 | 55.8659
220 | BEElind18-/1994V | 1995-05-08 | 58.4795
220 | BEElind18-/1994V | 1995-05-18 | 58
220 | BEElind18-/1994V | 2001-11-13 | 54.9451
220 | BEElind18-/1994V | 2001-11-29 | 69.9301
220 | BEElind18-/1994V | 2008-02-22 | 45.045
220 | BEElind18-/1994V | 2008-03-07 | 50.5051
220 | BEElind18-/1994V | 2014-11-21 | 30.303
220 | BEElind18-/1994V | 2015-01-21 | 52.356
221 | BEElind19-/1994V | 1995-05-16 | 41.3223
221 | BEElind19-/1994V | 1995-05-22 | 55
221 | BEElind19-/1994V | 2001-11-21 | 35.9712
221 | BEElind19-/1994V | 2001-12-06 | 50.7614
221 | BEElind19-/1994V | 2008-02-11 | 24.4499
221 | BEElind19-/1994V | 2008-04-03 | 26.5957
221 | BEElind19-/1994V | 2013-11-06 | 14.733
221 | BEElind19-/1994V | 2014-01-07 | 16.9133
222 | BEElind20-/1994V | 1995-05-08 | 54.945
222 | BEElind20-/1994V | 1995-05-18 | 57
222 | BEElind20-/1994V | 2001-11-30 | 37.3134
222 | BEElind20-/1994V | 2001-12-17 | 49.2611
222 | BEElind20-/1994V | 2008-01-25 | 37.8788
222 | BEElind20-/1994V | 2008-02-06 | 54.054
222 | BEElind20-/1994V | 2014-03-19 | 21.7391
222 | BEElind20-/1994V | 2014-04-15 | 43.6681
228 | BEEliep01-/1991V | 1991-09-02 | 97
228 | BEEliep01-/1991V | 1998-05-25 | 54.9451
228 | BEEliep01-/1991V | 1998-06-02 | 55.7621
228 | BEEliep01-/1991V | 2004-02-16 | 23.3645
228 | BEEliep01-/1991V | 2004-03-18 | 44.5104
228 | BEEliep01-/1991V | 2010-02-16 | 15.2597
228 | BEEliep01-/1991V | 2010-04-13 | 28.9157
228 | BEEliep01-/1991V | 2013-02-14 | 16.3265
228 | BEEliep01-/1991V | 2013-02-14 | 16.3265
228 | BEEliep01-/1991V | 2016-12-14 | 18.6916
228 | BEEliep01-/1991V | 2017-01-01 | 7.5188
229 | BEEliep02-/1977V | 1977-06-10 | 120
229 | BEEliep02-/1977V | 1998-05-04 | 111.1111
229 | BEEliep02-/1977V | 2004-04-17 | 89.6057
229 | BEEliep02-/1977V | 2004-05-19 | 88.0282
229 | BEEliep02-/1977V | 2010-03-04 | 64.045
229 | BEEliep02-/1977V | 2010-04-14 | 85.6164
229 | BEEliep02-/1977V | 2013-04-29 | 66.6667
229 | BEEliep02-/1977V | 2017-01-03 | 46.9925
229 | BEEliep02-/1977V | 2017-02-08 | 87.3362
230 | BEEliep03-/1976V | 1977-04-29 | 66
230 | BEEliep03-/1976V | 1998-05-14 | 30.6122
230 | BEEliep03-/1976V | 2004-03-02 | 18.9873
230 | BEEliep03-/1976V | 2004-03-25 | 26.4317
230 | BEEliep03-/1976V | 2009-11-17 | 13.0719
230 | BEEliep03-/1976V | 2010-04-15 | 15.3257
231 | BEEliep04-/1991V | 1991-08-26 | 96
231 | BEEliep04-/1991V | 1998-06-02 | 82.1918
231 | BEEliep04-/1991V | 1998-06-09 | 98.3607
231 | BEEliep04-/1991V | 2004-05-26 | 60.6061
231 | BEEliep04-/1991V | 2004-06-11 | 63.2911
231 | BEEliep04-/1991V | 2009-10-14 | 41.5512
231 | BEEliep04-/1991V | 2009-11-18 | 76.9231
231 | BEEliep04-/1991V | 2013-04-10 | 52.4476
231 | BEEliep04-/1991V | 2016-11-14 | 21.2766
231 | BEEliep04-/1991V | 2016-12-05 | 54.3478
232 | BEEliep05-/1991V | 1991-07-15 | 88
232 | BEEliep05-/1991V | 1998-02-23 | 76.9231
232 | BEEliep05-/1991V | 1998-02-24 | 69.3642
232 | BEEliep05-/1991V | 2004-09-09 | 35.533
232 | BEEliep05-/1991V | 2005-01-05 | 39.0625
232 | BEEliep05-/1991V | 2009-09-28 | 17.673
232 | BEEliep05-/1991V | 2009-10-16 | 45.283
232 | BEEliep05-/1991V | 2013-08-29 | 23.5294
232 | BEEliep05-/1991V | 2016-04-21 | 12.1834
232 | BEEliep05-/1991V | 2016-05-18 | 27.4725
233 | BEEliep06-/1991V | 1991-07-15 | 79
233 | BEEliep06-/1991V | 1998-04-27 | 63.0252
233 | BEEliep06-/1991V | 2004-04-26 | 38.0711
233 | BEEliep06-/1991V | 2004-05-05 | 39.4737
233 | BEEliep06-/1991V | 2009-08-25 | 17.673
233 | BEEliep06-/1991V | 2009-09-10 | 43.1655
233 | BEEliep06-/1991V | 2014-04-07 | 20.5761
233 | BEEliep06-/1991V | 2014-08-20 | 37.8788
234 | BEEliep07-/1991V | 1991-08-28 | 90
234 | BEEliep07-/1991V | 1998-03-25 | 53.3333
234 | BEEliep07-/1991V | 2004-04-07 | 39.7351
234 | BEEliep07-/1991V | 2004-04-22 | 56.338
234 | BEEliep07-/1991V | 2009-09-09 | 26.087
234 | BEEliep07-/1991V | 2009-09-29 | 49.7925
234 | BEEliep07-/1991V | 2014-01-16 | 25.2101
234 | BEEliep07-/1991V | 2016-03-31 | 14.8515
234 | BEEliep07-/1991V | 2016-04-20 | 26.2467
235 | BEEliep08-/1991V | 1991-06-26 | 112
235 | BEEliep08-/1991V | 1998-02-09 | 112.1495
235 | BEEliep08-/1991V | 1998-02-11 | 131.8682
235 | BEEliep08-/1991V | 2004-09-01 | 93.1677
235 | BEEliep08-/1991V | 2005-01-05 | 89.2857
235 | BEEliep08-/1991V | 2009-08-07 | 72.1154
235 | BEEliep08-/1991V | 2009-08-21 | 107.9137
235 | BEEliep08-/1991V | 2013-02-15 | 69.4444
235 | BEEliep08-/1991V | 2016-04-21 | 36.3196
235 | BEEliep08-/1991V | 2016-05-10 | 77.7202
236 | BEEliep09-/1991V | 1991-06-26 | 87
236 | BEEliep09-/1991V | 1998-02-01 | 76.4331
236 | BEEliep09-/1991V | 1998-02-03 | 98.3607
236 | BEEliep09-/1991V | 2005-01-04 | 53.0035
236 | BEEliep09-/1991V | 2005-01-19 | 54.3478
236 | BEEliep09-/1991V | 2009-07-28 | 43.4783
236 | BEEliep09-/1991V | 2009-08-12 | 58.5937
236 | BEEliep09-/1991V | 2013-02-18 | 51.3699
236 | BEEliep09-/1991V | 2016-03-23 | 31.3433
236 | BEEliep09-/1991V | 2016-04-06 | 53.5714
237 | BEEliep10-/1991V | 1991-06-28 | 81
237 | BEEliep10-/1991V | 1998-01-21 | 72.7273
237 | BEEliep10-/1991V | 1998-01-26 | 83.9161
237 | BEEliep10-/1991V | 2004-08-23 | 43.2277
237 | BEEliep10-/1991V | 2004-09-03 | 46.0123
237 | BEEliep10-/1991V | 2009-06-30 | 30.2419
237 | BEEliep10-/1991V | 2009-07-16 | 51.3699
237 | BEEliep10-/1991V | 2013-02-27 | 34.4828
237 | BEEliep10-/1991V | 2016-04-07 | 19.1781
237 | BEEliep10-/1991V | 2016-04-27 | 43.1373
238 | BEEliep11-/1991V | 1991-06-14 | 79
238 | BEEliep11-/1991V | 1998-01-06 | 89.8204
238 | BEEliep11-/1991V | 1998-01-13 | 74.5342
238 | BEEliep11-/1991V | 2004-08-13 | 44.1176
238 | BEEliep11-/1991V | 2004-08-23 | 45.1807
238 | BEEliep11-/1991V | 2009-07-15 | 27.3224
238 | BEEliep11-/1991V | 2009-07-29 | 56.1798
238 | BEEliep11-/1991V | 2013-02-28 | 32.6087
238 | BEEliep11-/1991V | 2016-03-15 | 15.0754
238 | BEEliep11-/1991V | 2016-04-04 | 23.622
239 | BEEliep12-/1991V | 1991-06-14 | 101
239 | BEEliep12-/1991V | 1997-12-04 | 78.4314
239 | BEEliep12-/1991V | 1997-12-11 | 75.9494
239 | BEEliep12-/1991V | 2004-08-03 | 59.5238
239 | BEEliep12-/1991V | 2005-01-11 | 69.1244
239 | BEEliep12-/1991V | 2009-06-15 | 49.3421
239 | BEEliep12-/1991V | 2009-07-02 | 68.8073
239 | BEEliep12-/1991V | 2013-05-15 | 50.5051
239 | BEEliep12-/1991V | 2016-09-22 | 20.2361
239 | BEEliep12-/1991V | 2016-11-02 | 21.8254
240 | BEEliep13-/1990V | 1990-05-28 | 53
240 | BEEliep13-/1990V | 1997-11-24 | 35.1288
240 | BEEliep13-/1990V | 1997-12-01 | 34.8837
240 | BEEliep13-/1990V | 2004-07-23 | 14.0845
240 | BEEliep13-/1990V | 2004-08-03 | 31.0881
240 | BEEliep13-/1990V | 2009-05-27 | 7.8802
240 | BEEliep13-/1990V | 2009-06-17 | 16.3399
240 | BEEliep13-/1990V | 2013-10-24 | 4.8276
241 | BEEliep14-/2000V | 2000-06-23 | 48.2353
241 | BEEliep14-/2000V | 2000-06-26 | 42
241 | BEEliep14-/2000V | 2009-05-14 | 33.2594
241 | BEEliep14-/2000V | 2009-06-05 | 50.1672
241 | BEEliep14-/2000V | 2013-04-24 | 67.2646
241 | BEEliep14-/2000V | 2015-03-09 | 23.6967
241 | BEEliep14-/2000V | 2015-03-23 | 36.2319
242 | BEEliep15-/2000V | 2000-06-23 | 47.1178
242 | BEEliep15-/2000V | 2000-06-26 | 38
242 | BEEliep15-/2000V | 2009-04-29 | 23.9617
242 | BEEliep15-/2000V | 2009-05-18 | 43.9883
242 | BEEliep15-/2000V | 2013-11-25 | 23.0769
242 | BEEliep15-/2000V | 2016-08-30 | 17.0683
242 | BEEliep15-/2000V | 2016-09-21 | 27.933
243 | BEEwies01-/1966V | 1967-05-18 | 115
243 | BEEwies01-/1966V | 1994-07-18 | 73.5294
243 | BEEwies01-/1966V | 1999-09-28 | 45.6989
243 | BEEwies01-/1966V | 1999-10-27 | 61.2457
243 | BEEwies01-/1966V | 2004-09-27 | 52.5292
243 | BEEwies01-/1966V | 2004-10-12 | 53.1496
243 | BEEwies01-/1966V | 2015-04-22 | 29.0503
243 | BEEwies01-/1966V | 2015-05-05 | 29.2952
244 | BEEwies02-/1967V | 1968-05-07 | 98
244 | BEEwies02-/1967V | 1994-07-28 | 54.649
244 | BEEwies02-/1967V | 1999-08-30 | 50
244 | BEEwies02-/1967V | 1999-09-30 | 47.0437
244 | BEEwies02-/1967V | 2002-01-17 | 34.375
244 | BEEwies02-/1967V | 2002-01-25 | 32.4675
246 | BEEwies03-/1967V | 1967-06-01 | 36
246 | BEEwies03-/1967V | 1994-08-23 | 23.8095
246 | BEEwies03-/1967V | 1999-08-30 | 21.5827
246 | BEEwies03-/1967V | 1999-10-18 | 25.2454
246 | BEEwies03-/1967V | 2004-05-24 | 22.3214
246 | BEEwies03-/1967V | 2004-09-27 | 26.6667
247 | BEEwies04-/1974V | 1974-12-23 | 85
247 | BEEwies04-/1974V | 1994-09-06 | 59.1017
247 | BEEwies04-/1974V | 1999-08-04 | 40.9836
247 | BEEwies04-/1974V | 1999-08-24 | 47.9042
247 | BEEwies04-/1974V | 2004-05-17 | 35.1415
247 | BEEwies04-/1974V | 2004-06-04 | 39.2105
247 | BEEwies04-/1974V | 2012-09-06 | 22.3881
247 | BEEwies04-/1974V | 2015-03-02 | 17.5439
247 | BEEwies04-/1974V | 2015-04-21 | 27.4314
248 | BEEwies05-/1974V | 1974-12-11 | 30
248 | BEEwies05-/1974V | 1997-08-22 | 16.2602
248 | BEEwies05-/1974V | 1999-08-03 | 13.089
248 | BEEwies05-/1974V | 1999-09-01 | 15.7459
248 | BEEwies05-/1974V | 2004-05-05 | 12.5945
248 | BEEwies05-/1974V | 2004-05-14 | 14.8368
248 | BEEwies05-/1974V | 2012-09-12 | 8.9286
248 | BEEwies05-/1974V | 2015-03-02 | 5.9908
248 | BEEwies05-/1974V | 2015-04-08 | 11.5619
249 | BEEwies06-/1974V | 1974-12-16 | 46
249 | BEEwies06-/1974V | 1994-09-12 | 31.7797
249 | BEEwies06-/1974V | 1999-10-19 | 16.5246
249 | BEEwies06-/1974V | 1999-11-03 | 17.7725
317 | BEErehw01-/1979V | 1980-05-21 | 81
317 | BEErehw01-/1979V | 1996-07-05 | 176.9911
317 | BEErehw01-/1979V | 2003-05-28 | 57.1429
317 | BEErehw01-/1979V | 2006-02-28 | 58.8235
317 | BEErehw01-/1979V | 2007-12-20 | 69.4444
317 | BEErehw01-/1979V | 2014-12-02 | 27.6243
317 | BEErehw01-/1979V | 2016-02-24 | 25.3807
317 | BEErehw01-/1979V | 2016-03-04 | 55.5556
318 | BEErehw02-/1979V | 1980-06-09 | 101
318 | BEErehw02-/1979V | 1990-12-12 | 133.3333
318 | BEErehw02-/1979V | 2010-05-20 | 90.0901
318 | BEErehw02-/1979V | 2012-11-07 | 83.3333
318 | BEErehw02-/1979V | 2016-02-05 | 100
318 | BEErehw02-/1979V | 2016-02-19 | 88.8889
319 | BEErehw03-/1978V | 1980-05-21 | 82
319 | BEErehw03-/1978V | 2003-05-08 | 57.6923
319 | BEErehw03-/1978V | 2006-02-13 | 56.4972
319 | BEErehw03-/1978V | 2006-03-13 | 63.6943
319 | BEErehw03-/1978V | 2007-12-07 | 62.5
319 | BEErehw03-/1978V | 2013-05-03 | 27.3224
319 | BEErehw03-/1978V | 2016-03-07 | 20.1117
319 | BEErehw03-/1978V | 2016-03-21 | 76.9231
320 | BEErehw04-/1978V | 1980-05-21 | 92
320 | BEErehw04-/1978V | 1991-01-16 | 99.5025
320 | BEErehw04-/1978V | 2010-05-19 | 83.9695
320 | BEErehw04-/1978V | 2016-01-12 | 48.9209
320 | BEErehw04-/1978V | 2016-02-02 | 72.0721
321 | BEErehw05-/1979V | 1980-05-22 | 127
321 | BEErehw05-/1979V | 2006-03-14 | 96.7742
321 | BEErehw05-/1979V | 2006-04-19 | 103.4483
321 | BEErehw05-/1979V | 2007-12-11 | 110.0917
321 | BEErehw05-/1979V | 2014-09-09 | 79.3651
321 | BEErehw05-/1979V | 2014-09-26 | 100
322 | BEErehw06-/1979V | 1980-05-30 | 142
322 | BEErehw06-/1979V | 2003-04-15 | 116.5048
322 | BEErehw06-/1979V | 2006-03-21 | 110.0917
322 | BEErehw06-/1979V | 2006-05-31 | 112.6761
323 | BEErehw07-/1979V | 1980-05-30 | 161
323 | BEErehw07-/1979V | 1995-12-13 | 139.8601
323 | BEErehw07-/1979V | 2010-05-18 | 139.2405
323 | BEErehw07-/1979V | 2016-02-12 | 114.4928
323 | BEErehw07-/1979V | 2016-03-14 | 135.1351
324 | BEErehw08-/1979V | 1980-05-30 | 110
324 | BEErehw08-/1979V | 2006-04-11 | 76.9231
324 | BEErehw08-/1979V | 2006-04-24 | 79.4702
324 | BEErehw08-/1979V | 2007-12-06 | 76.9231
324 | BEErehw08-/1979V | 2014-09-29 | 58.8235
324 | BEErehw08-/1979V | 2014-10-13 | 62.9921
325 | BEErehw09-/1979V | 1980-06-04 | 63
325 | BEErehw09-/1979V | 1995-11-07 | 45.7666
325 | BEErehw09-/1979V | 2006-04-05 | 21.3144
325 | BEErehw09-/1979V | 2006-04-20 | 24.2915
325 | BEErehw09-/1979V | 2008-05-27 | 20.3046
325 | BEErehw09-/1979V | 2015-08-05 | 6.5963
325 | BEErehw09-/1979V | 2015-08-13 | 21.6931
326 | BEErehw10-/1979V | 1980-06-13 | 115
326 | BEErehw10-/1979V | 2003-04-11 | 72.2892
326 | BEErehw10-/1979V | 2006-04-25 | 43.1655
326 | BEErehw10-/1979V | 2006-05-05 | 57.4163
326 | BEErehw10-/1979V | 2008-05-27 | 55.0459
326 | BEErehw10-/1979V | 2016-01-04 | 17.8838
326 | BEErehw10-/1979V | 2016-02-10 | 45.4545
327 | BEErehw11-/1979V | 1980-05-16 | 78
327 | BEErehw11-/1979V | 1995-11-13 | 65.3595
327 | BEErehw11-/1979V | 2006-05-04 | 33.9768
327 | BEErehw11-/1979V | 2006-06-14 | 38.4615
327 | BEErehw11-/1979V | 2008-05-26 | 42.1941
327 | BEErehw11-/1979V | 2014-11-07 | 26.5957
327 | BEErehw11-/1979V | 2014-11-25 | 39.6825
328 | BEErehw12-/1979V | 1980-07-07 | 81
328 | BEErehw12-/1979V | 1995-10-31 | 74.3494
328 | BEErehw12-/1979V | 2006-05-09 | 28.3019
328 | BEErehw12-/1979V | 2006-06-22 | 46.0829
328 | BEErehw12-/1979V | 2008-05-26 | 47.1698
328 | BEErehw12-/1979V | 2012-08-28 | 29.6736
328 | BEErehw12-/1979V | 2014-12-05 | 14.0394
328 | BEErehw12-/1979V | 2015-02-25 | 37.7358
735 | BEEgrfe02-/2003V | 2004-04-13 | 10
735 | BEEgrfe02-/2003V | 2004-04-13 | 9.1324
735 | BEEgrfe02-/2003V | 2010-06-16 | 8.2372
735 | BEEgrfe02-/2003V | 2010-07-01 | 11.8765
735 | BEEgrfe02-/2003V | 2012-08-23 | 9.7603
735 | BEEgrfe02-/2003V | 2016-08-12 | 6.0753
735 | BEEgrfe02-/2003V | 2016-08-22 | 9.4518
736 | BEEgrfe03-/2003V | 2004-04-07 | 11.6279
736 | BEEgrfe03-/2003V | 2004-04-13 | 13
736 | BEEgrfe03-/2003V | 2010-06-03 | 10
736 | BEEgrfe03-/2003V | 2010-06-17 | 14.0056
736 | BEEgrfe03-/2003V | 2015-08-24 | 9.1241
736 | BEEgrfe03-/2003V | 2015-09-15 | 10.7296
737 | BEEgrfe14-/2003V | 2004-04-07 | 11.1111
737 | BEEgrfe14-/2003V | 2004-04-13 | 9
737 | BEEgrfe14-/2003V | 2010-09-10 | 5.2687
737 | BEEgrfe14-/2003V | 2010-09-23 | 7.0621
737 | BEEgrfe14-/2003V | 2015-10-01 | 3.663
737 | BEEgrfe14-/2003V | 2015-10-15 | 5.8411
741 | BEEgrfe19-/2003V | 2004-04-13 | 15
741 | BEEgrfe19-/2003V | 2004-04-13 | 16.6667
741 | BEEgrfe19-/2003V | 2010-11-30 | 7.984
741 | BEEgrfe19-/2003V | 2011-02-09 | 10.4031
741 | BEEgrfe19-/2003V | 2015-05-18 | 6.4635
741 | BEEgrfe19-/2003V | 2015-06-15 | 9.9115
742 | BEElind12-/2002V | 2002-05-13 | 26
742 | BEElind12-/2002V | 2002-06-05 | 27.4725
742 | BEElind12-/2002V | 2008-08-14 | 12.8205
742 | BEElind12-/2002V | 2008-11-10 | 22.831
742 | BEElind12-/2002V | 2012-10-18 | 15.8983
742 | BEElind12-/2002V | 2015-02-02 | 9.8619
742 | BEElind12-/2002V | 2015-02-18 | 14.5349
743 | BEElind13-/2002V | 2002-06-26 | 21.7077
743 | BEElind13-/2002V | 2002-07-02 | 22
743 | BEElind13-/2002V | 2008-11-05 | 16.2602
743 | BEElind13-/2002V | 2008-12-15 | 22.5225
743 | BEElind13-/2002V | 2012-10-11 | 14.7275
743 | BEElind13-/2002V | 2015-02-17 | 10.3627
743 | BEElind13-/2002V | 2015-04-14 | 13.5135
744 | BEElind21-/2002V | 2003-04-23 | 60.9756
744 | BEElind21-/2002V | 2003-05-06 | 61
744 | BEElind21-/2002V | 2007-11-23 | 33.2594
744 | BEElind21-/2002V | 2008-02-20 | 45.3172
744 | BEElind21-/2002V | 2013-11-29 | 19.0476
744 | BEElind21-/2002V | 2014-02-04 | 21.3904
745 | BEElind22-/2002V | 2003-04-24 | 79.7872
745 | BEElind22-/2002V | 2003-05-06 | 66
745 | BEElind22-/2002V | 2007-11-14 | 43.2277
745 | BEElind22-/2002V | 2007-11-26 | 46.729
745 | BEElind22-/2002V | 2014-04-03 | 36.5854
745 | BEElind22-/2002V | 2014-05-19 | 57.0342
746 | BEElind23-/2002V | 2003-06-12 | 44.9102
746 | BEElind23-/2002V | 2003-07-15 | 40
746 | BEElind23-/2002V | 2007-10-31 | 22.3547
746 | BEElind23-/2002V | 2007-11-14 | 36.855
746 | BEElind23-/2002V | 2013-12-10 | 23.1481
746 | BEElind23-/2002V | 2014-01-29 | 27.3224
747 | BEElind24-/2002V | 2003-06-16 | 37.594
747 | BEElind24-/2002V | 2003-07-15 | 41
747 | BEElind24-/2002V | 2007-10-18 | 23.1481
747 | BEElind24-/2002V | 2007-10-31 | 25.9067
747 | BEElind24-/2002V | 2014-01-23 | 16.2162
747 | BEElind24-/2002V | 2014-02-19 | 20.0334
748 | BEElind25-/2002V | 2003-06-17 | 59.761
748 | BEElind25-/2002V | 2003-07-15 | 48
748 | BEElind25-/2002V | 2007-10-08 | 35.9712
748 | BEElind25-/2002V | 2007-10-18 | 43.8596
748 | BEElind25-/2002V | 2013-05-27 | 34.642
748 | BEElind25-/2002V | 2014-12-03 | 22.7964
748 | BEElind25-/2002V | 2015-02-11 | 39.267
770 | BEEgrfe04-/2004V | 2006-01-18 | 13
770 | BEEgrfe04-/2004V | 2010-05-19 | 10.5263
770 | BEEgrfe04-/2004V | 2010-06-15 | 15.8311
770 | BEEgrfe04-/2004V | 2014-08-20 | 13.6986
770 | BEEgrfe04-/2004V | 2014-09-08 | 9.5785
771 | BEEgrfe15-/2004V | 2005-06-28 | 16
771 | BEEgrfe15-/2004V | 2010-09-22 | 7.4184
771 | BEEgrfe15-/2004V | 2010-10-11 | 12.6263
771 | BEEgrfe15-/2004V | 2015-05-28 | 8.0775
771 | BEEgrfe15-/2004V | 2015-06-17 | 10.0402
772 | BEEgrfe17-/2004V | 2005-07-06 | 11
772 | BEEgrfe17-/2004V | 2010-11-19 | 7.5231
772 | BEEgrfe17-/2004V | 2010-12-01 | 10.2302
772 | BEEgrfe17-/2004V | 2015-04-14 | 5.737
772 | BEEgrfe17-/2004V | 2015-04-29 | 7.4813
776 | BUCnord01a/1930V | 1930-03-01 | 13
777 | BUCnord02a/1985V | 1997-12-31 | 12
778 | BUCnord03a/1985V | 1997-12-31 | 17
779 | BUCnord04a/1985V | 1997-12-31 | 13
780 | BUCnord05a/1985V | 1997-12-31 | 12
781 | BUCsued09-/1987V | 1997-12-31 | 21
783 | BUCsued10-/1988V | 1997-12-31 | 25
787 | BUCsued12-/1987V | 1997-12-31 | 13
947 | FRIb---01-/1992V | 1993-04-19 | 92.0246
947 | FRIb---01-/1992V | 1993-05-04 | 93
947 | FRIb---01-/1992V | 1999-08-11 | 87.7193
947 | FRIb---01-/1992V | 2000-07-19 | 100
947 | FRIb---01-/1992V | 2000-08-22 | 125
947 | FRIb---01-/1992V | 2007-06-27 | 90.9091
947 | FRIb---01-/1992V | 2007-07-10 | 125.0001
948 | FRIb---02-/1991V | 1993-04-19 | 73.1707
948 | FRIb---02-/1991V | 1993-05-04 | 82
948 | FRIb---02-/1991V | 1999-08-12 | 86.2069
948 | FRIb---02-/1991V | 2001-08-21 | 81.9673
948 | FRIb---02-/1991V | 2001-08-28 | 86.2069
948 | FRIb---02-/1991V | 2007-06-15 | 46.2963
948 | FRIb---02-/1991V | 2007-06-27 | 83.3333
949 | FRIb---03-/1991V | 1993-04-19 | 58.1395
949 | FRIb---03-/1991V | 1993-05-04 | 72
949 | FRIb---03-/1991V | 1999-08-13 | 58.1395
949 | FRIb---03-/1991V | 2001-08-29 | 64.9351
949 | FRIb---03-/1991V | 2001-08-31 | 75.7575
949 | FRIb---03-/1991V | 2007-05-04 | 35.7143
949 | FRIb---03-/1991V | 2007-06-13 | 66.6667
950 | FRIb---04-/1991V | 1992-03-15 | 47
950 | FRIb---04-/1991V | 1993-03-17 | 44.1177
950 | FRIb---04-/1991V | 2001-09-05 | 38.1679
950 | FRIb---04-/1991V | 2001-09-06 | 45.045
950 | FRIb---04-/1991V | 2007-04-13 | 18.8679
950 | FRIb---04-/1991V | 2007-06-04 | 35.7143
950 | FRIb---04-/1991V | 2015-03-26 | 10.2881
950 | FRIb---04-/1991V | 2015-04-22 | 35.461
951 | FRIb---05-/1991V | 1992-03-10 | 90
951 | FRIb---05-/1991V | 1993-02-22 | 88.7574
951 | FRIb---05-/1991V | 2001-09-17 | 92.5926
951 | FRIb---05-/1991V | 2001-09-20 | 111.1112
951 | FRIb---05-/1991V | 2007-04-03 | 28.5714
951 | FRIb---05-/1991V | 2007-04-13 | 90.9091
952 | FRIb---06-/1991V | 1992-02-14 | 98
952 | FRIb---06-/1991V | 1993-02-15 | 107.1428
952 | FRIb---06-/1991V | 2001-09-10 | 90.9091
952 | FRIb---06-/1991V | 2001-09-13 | 111.111
952 | FRIb---06-/1991V | 2007-03-21 | 29.4118
952 | FRIb---06-/1991V | 2007-04-02 | 100
953 | FRIb---07-/1991V | 1992-02-09 | 78
953 | FRIb---07-/1991V | 1992-09-02 | 126.0504
953 | FRIb---07-/1991V | 1996-02-29 | 77.6699
953 | FRIb---07-/1991V | 2001-09-20 | 74.074
953 | FRIb---07-/1991V | 2001-09-25 | 85.1063
953 | FRIb---07-/1991V | 2007-03-13 | 25
953 | FRIb---07-/1991V | 2007-03-22 | 63.6363
953 | FRIb---07-/1991V | 2015-03-30 | 40.4624
953 | FRIb---07-/1991V | 2015-04-23 | 66.0377
954 | FRIb---08-/1991V | 1992-02-02 | 80
954 | FRIb---08-/1991V | 1992-09-07 | 122.9508
954 | FRIb---08-/1991V | 1996-02-28 | 62.5
954 | FRIb---08-/1991V | 2001-09-27 | 78.4314
954 | FRIb---08-/1991V | 2001-10-08 | 88.8889
954 | FRIb---08-/1991V | 2007-03-05 | 26.9231
954 | FRIb---08-/1991V | 2007-03-14 | 73.6842
954 | FRIb---08-/1991V | 2015-04-28 | 47.9452
954 | FRIb---08-/1991V | 2015-06-04 | 80.4598
955 | FRIb---09-/1991V | 1992-06-30 | 119.0476
955 | FRIb---09-/1991V | 1992-07-02 | 86
955 | FRIb---09-/1991V | 2001-09-28 | 61.4754
955 | FRIb---09-/1991V | 2001-10-09 | 108.6956
955 | FRIb---09-/1991V | 2007-02-21 | 29.1667
955 | FRIb---09-/1991V | 2007-03-06 | 71.7949
955 | FRIb---09-/1991V | 2015-04-29 | 27.8552
955 | FRIb---09-/1991V | 2015-06-05 | 62.5
956 | FRIb---10-/1991V | 1992-07-01 | 120
956 | FRIb---10-/1991V | 1992-07-03 | 83
956 | FRIb---10-/1991V | 2001-10-10 | 64.3777
956 | FRIb---10-/1991V | 2001-10-30 | 72.1154
956 | FRIb---10-/1991V | 2007-02-13 | 35.8974
956 | FRIb---10-/1991V | 2007-02-22 | 62.7803
956 | FRIb---10-/1991V | 2015-07-29 | 33.195
956 | FRIb---10-/1991V | 2015-08-24 | 43.1034
956 | FRIb---10-/1991V | 2016-02-23 | 62.5
957 | FRIb---11-/1991V | 1992-07-06 | 104.8951
957 | FRIb---11-/1991V | 1992-07-09 | 60
957 | FRIb---11-/1991V | 2001-10-17 | 50.8475
957 | FRIb---11-/1991V | 2001-10-30 | 59.0551
957 | FRIb---11-/1991V | 2007-02-07 | 34.2857
957 | FRIb---11-/1991V | 2007-02-19 | 60
957 | FRIb---11-/1991V | 2015-07-30 | 33.3333
957 | FRIb---11-/1991V | 2015-08-25 | 40
957 | FRIb---11-/1991V | 2016-02-24 | 47.619
958 | FRIb---12-/1991V | 1992-07-08 | 126.0505
958 | FRIb---12-/1991V | 1992-07-17 | 77
958 | FRIb---12-/1991V | 1996-02-22 | 79.3651
958 | FRIb---12-/1991V | 2001-10-19 | 70.7547
958 | FRIb---12-/1991V | 2001-11-01 | 79.3651
958 | FRIb---12-/1991V | 2007-01-23 | 42.1687
958 | FRIb---12-/1991V | 2007-02-07 | 65.1163
958 | FRIb---12-/1991V | 2015-08-27 | 43.6364
958 | FRIb---12-/1991V | 2015-10-26 | 69.3642
959 | FRIb---13-/1991V | 1992-07-13 | 101.3514
959 | FRIb---13-/1991V | 1992-07-20 | 66
959 | FRIb---13-/1991V | 1996-02-16 | 71.4286
959 | FRIb---13-/1991V | 2001-10-31 | 53.5714
959 | FRIb---13-/1991V | 2001-11-08 | 59.0551
959 | FRIb---13-/1991V | 2007-01-22 | 37.7907
959 | FRIb---13-/1991V | 2007-01-30 | 46.4286
959 | FRIb---13-/1991V | 2015-09-22 | 21.322
959 | FRIb---13-/1991V | 2015-11-06 | 48.1928
960 | FRIb---14-/1991V | 1991-08-26 | 101.3514
960 | FRIb---14-/1991V | 1992-05-06 | 65
960 | FRIb---14-/1991V | 1996-02-20 | 69.7675
960 | FRIb---14-/1991V | 2003-07-30 | 56.6802
960 | FRIb---14-/1991V | 2003-08-11 | 55.336
960 | FRIb---14-/1991V | 2009-02-09 | 53.0612
960 | FRIb---14-/1991V | 2009-09-15 | 37.464
960 | FRIb---14-/1991V | 2015-11-09 | 34.4828
960 | FRIb---14-/1991V | 2015-12-08 | 53.1915
961 | FRIb---15-/1991V | 1992-05-06 | 81
961 | FRIb---15-/1991V | 1992-08-19 | 125
961 | FRIb---15-/1991V | 2003-07-01 | 72.2891
961 | FRIb---15-/1991V | 2003-07-29 | 76.5027
961 | FRIb---15-/1991V | 2009-01-15 | 58.0357
961 | FRIb---15-/1991V | 2009-02-13 | 75.1445
962 | FRIb---16-/1991V | 1991-08-12 | 131.579
962 | FRIb---16-/1991V | 1992-02-06 | 79
962 | FRIb---16-/1991V | 2003-08-12 | 69.3069
962 | FRIb---16-/1991V | 2003-08-21 | 68.6275
962 | FRIb---16-/1991V | 2009-01-16 | 57.7778
962 | FRIb---16-/1991V | 2009-02-20 | 76.4706
962 | FRIb---16-/1991V | 2015-11-12 | 50.5051
962 | FRIb---16-/1991V | 2016-01-08 | 75.9494
963 | FRIb---17-/1991V | 1991-07-29 | 84.2697
963 | FRIb---17-/1991V | 1992-05-06 | 57
963 | FRIb---17-/1991V | 2003-08-25 | 41.1765
963 | FRIb---17-/1991V | 2003-09-03 | 43.6137
963 | FRIb---17-/1991V | 2009-02-19 | 18.0587
963 | FRIb---17-/1991V | 2009-03-09 | 41.8848
963 | FRIb---17-/1991V | 2016-01-12 | 22.3214
963 | FRIb---17-/1991V | 2016-02-04 | 39.8936
964 | FRIb---18-/1991V | 1991-07-23 | 78.534
964 | FRIb---18-/1991V | 1992-05-06 | 45
964 | FRIb---18-/1991V | 2003-09-04 | 35.9897
964 | FRIb---18-/1991V | 2003-09-15 | 37.234
964 | FRIb---18-/1991V | 2009-02-23 | 29.2969
964 | FRIb---18-/1991V | 2009-03-10 | 38.4615
964 | FRIb---18-/1991V | 2016-01-18 | 25.5973
964 | FRIb---18-/1991V | 2016-02-05 | 37.8788
965 | FRIb---19-/1989V | 1989-09-19 | 55
965 | FRIb---19-/1989V | 2000-07-04 | 22.7273
965 | FRIb---19-/1989V | 2000-07-06 | 24.0964
965 | FRIb---19-/1989V | 2006-01-18 | 12.1359
965 | FRIb---19-/1989V | 2006-02-01 | 13.2275
965 | FRIb---19-/1989V | 2009-03-11 | 3.7092
965 | FRIb---19-/1989V | 2009-03-25 | 4.0355
965 | FRIb---19-/1989V | 2010-01-18 | 3.701
965 | FRIb---19-/1989V | 2010-03-08 | 25.641
965 | FRIb---19-/1989V | 2015-05-18 | 3.8462
965 | FRIb---19-/1989V | 2015-07-17 | 17.301
966 | FRIb---20-/1989V | 1989-09-19 | 51
966 | FRIb---20-/1989V | 1993-08-16 | 23.3553
966 | FRIb---20-/1989V | 1993-11-11 | 66.6667
966 | FRIb---20-/1989V | 2000-06-27 | 39.0244
966 | FRIb---20-/1989V | 2000-07-03 | 40.8163
966 | FRIb---20-/1989V | 2006-01-06 | 28.2486
966 | FRIb---20-/1989V | 2006-01-27 | 34.0136
966 | FRIb---20-/1989V | 2009-03-18 | 16.2272
966 | FRIb---20-/1989V | 2009-04-02 | 17.8174
966 | FRIb---20-/1989V | 2012-01-25 | 10.5263
966 | FRIb---20-/1989V | 2012-02-22 | 15.3846
966 | FRIb---20-/1989V | 2016-10-27 | 3.3306
966 | FRIb---20-/1989V | 2016-11-14 | 5.8651
967 | FRIb---21-/1989V | 1989-09-18 | 44
967 | FRIb---21-/1989V | 1993-01-19 | 64
967 | FRIb---21-/1989V | 2000-05-03 | 44.0191
967 | FRIb---21-/1989V | 2000-05-17 | 47.2973
967 | FRIb---21-/1989V | 2006-01-05 | 35.2113
967 | FRIb---21-/1989V | 2006-01-25 | 36.4964
967 | FRIb---21-/1989V | 2009-04-03 | 25.6849
967 | FRIb---21-/1989V | 2009-04-15 | 27.0758
967 | FRIb---21-/1989V | 2012-01-27 | 14.433
967 | FRIb---21-/1989V | 2012-02-23 | 22.2222
967 | FRIb---21-/1989V | 2016-10-05 | 3.6408
967 | FRIb---21-/1989V | 2016-10-25 | 4.4161
968 | FRIb---22-/1989V | 1989-08-01 | 52
968 | FRIb---22-/1989V | 1993-02-03 | 48.7805
968 | FRIb---22-/1989V | 2000-06-15 | 29.4118
968 | FRIb---22-/1989V | 2000-06-23 | 32.6531
968 | FRIb---22-/1989V | 2006-01-30 | 15.1515
968 | FRIb---22-/1989V | 2006-02-03 | 18.7266
968 | FRIb---22-/1989V | 2011-05-20 | 5.4054
968 | FRIb---22-/1989V | 2011-07-20 | 33.3333
968 | FRIb---22-/1989V | 2013-02-07 | 4.0214
968 | FRIb---22-/1989V | 2013-03-19 | 15.7729
969 | FRIb---23-/1989V | 1989-08-28 | 50
969 | FRIb---23-/1989V | 1993-03-01 | 43.8596
969 | FRIb---23-/1989V | 2000-06-08 | 31.6206
969 | FRIb---23-/1989V | 2000-06-20 | 37.8788
969 | FRIb---23-/1989V | 2006-02-06 | 32.4675
969 | FRIb---23-/1989V | 2006-02-10 | 37.3134
969 | FRIb---23-/1989V | 2011-01-11 | 20
969 | FRIb---23-/1989V | 2011-01-25 | 29.7872
969 | FRIb---23-/1989V | 2014-12-04 | 13.4615
969 | FRIb---23-/1989V | 2015-01-16 | 19.4444
970 | FRIb---24-/1989V | 1989-05-24 | 51
970 | FRIb---24-/1989V | 1993-03-08 | 57.971
970 | FRIb---24-/1989V | 2000-04-28 | 43.9025
970 | FRIb---24-/1989V | 2000-05-09 | 47.6191
970 | FRIb---24-/1989V | 2006-02-16 | 39.0625
970 | FRIb---24-/1989V | 2006-02-23 | 42.735
970 | FRIb---24-/1989V | 2011-01-11 | 19.5122
970 | FRIb---24-/1989V | 2011-01-31 | 31.3725
970 | FRIb---24-/1989V | 2015-03-16 | 13.7255
970 | FRIb---24-/1989V | 2015-03-24 | 15.3173
971 | FRIb---25-/1989V | 1989-05-04 | 59
971 | FRIb---25-/1989V | 1993-03-09 | 39.604
971 | FRIb---25-/1989V | 1993-03-10 | 39.604
971 | FRIb---25-/1989V | 2000-05-18 | 20.8877
971 | FRIb---25-/1989V | 2000-05-29 | 26.8199
971 | FRIb---25-/1989V | 2005-12-16 | 14.1243
971 | FRIb---25-/1989V | 2006-01-04 | 15.4321
971 | FRIb---25-/1989V | 2009-04-14 | 5.4348
971 | FRIb---25-/1989V | 2009-04-21 | 6.068
971 | FRIb---25-/1989V | 2009-10-13 | 5.9809
971 | FRIb---25-/1989V | 2009-11-10 | 16.7224
971 | FRIb---25-/1989V | 2012-03-27 | 5.1546
971 | FRIb---25-/1989V | 2012-04-18 | 13.6986
971 | FRIb---25-/1989V | 2015-07-16 | 3.3719
971 | FRIb---25-/1989V | 2015-07-28 | 7.278
971 | FRIb---25-/1989V | 2016-08-30 | 4.2553
971 | FRIb---25-/1989V | 2016-09-22 | 9.6712
972 | FRIb---26-/1989V | 1989-04-18 | 58
972 | FRIb---26-/1989V | 1993-03-29 | 39.4089
972 | FRIb---26-/1989V | 2000-03-22 | 23.3645
972 | FRIb---26-/1989V | 2000-04-13 | 23.2558
972 | FRIb---26-/1989V | 2005-11-07 | 10.3734
972 | FRIb---26-/1989V | 2005-12-15 | 13.8889
972 | FRIb---26-/1989V | 2009-04-20 | 4.5455
972 | FRIb---26-/1989V | 2009-04-28 | 5.2083
972 | FRIb---26-/1989V | 2009-10-13 | 5.16
972 | FRIb---26-/1989V | 2009-12-17 | 27.7778
972 | FRIb---26-/1989V | 2012-03-29 | 3.8911
972 | FRIb---26-/1989V | 2012-04-25 | 16.129
972 | FRIb---26-/1989V | 2016-08-15 | 1.6667
972 | FRIb---26-/1989V | 2016-08-24 | 9.1575
973 | FRIb---27-/1989V | 1989-03-15 | 37
973 | FRIb---27-/1989V | 1993-04-06 | 44.4444
973 | FRIb---27-/1989V | 2000-04-05 | 23.3236
973 | FRIb---27-/1989V | 2000-04-18 | 25
973 | FRIb---27-/1989V | 2006-02-22 | 22.4215
973 | FRIb---27-/1989V | 2006-03-01 | 24.7525
973 | FRIb---27-/1989V | 2011-02-01 | 14.8305
973 | FRIb---27-/1989V | 2011-02-24 | 18.9189
973 | FRIb---27-/1989V | 2014-11-21 | 7.4627
973 | FRIb---27-/1989V | 2014-12-02 | 12.5
974 | FRIb---28-/1989V | 1989-03-07 | 37
974 | FRIb---28-/1989V | 1993-04-20 | 42.7807
974 | FRIb---28-/1989V | 2000-03-21 | 33.3333
974 | FRIb---28-/1989V | 2000-04-04 | 36.2319
974 | FRIb---28-/1989V | 2005-10-05 | 23.4742
974 | FRIb---28-/1989V | 2005-12-14 | 34.4828
974 | FRIb---28-/1989V | 2009-04-24 | 13.0506
974 | FRIb---28-/1989V | 2009-05-13 | 15.2964
974 | FRIb---28-/1989V | 2012-04-26 | 9.6154
974 | FRIb---28-/1989V | 2012-07-30 | 23.2558
974 | FRIb---28-/1989V | 2016-04-12 | 6.7164
974 | FRIb---28-/1989V | 2016-05-13 | 20.5479
975 | FRIb---29-/1989V | 1989-11-09 | 48
975 | FRIb---29-/1989V | 1993-05-05 | 42.1053
975 | FRIb---29-/1989V | 2000-03-06 | 29.0698
975 | FRIb---29-/1989V | 2000-03-13 | 29.2398
975 | FRIb---29-/1989V | 2005-11-07 | 22.6244
975 | FRIb---29-/1989V | 2005-12-08 | 23.4742
975 | FRIb---29-/1989V | 2009-04-30 | 4.4248
975 | FRIb---29-/1989V | 2009-05-15 | 5.5127
975 | FRIb---29-/1989V | 2010-01-18 | 4.6296
975 | FRIb---29-/1989V | 2010-02-22 | 25.641
975 | FRIb---29-/1989V | 2013-02-05 | 3.3195
975 | FRIb---29-/1989V | 2013-03-18 | 16.3934
976 | FRIb---30-/1988V | 1988-12-18 | 52
976 | FRIb---30-/1988V | 1993-05-18 | 47.619
976 | FRIb---30-/1988V | 2000-02-04 | 27.7778
976 | FRIb---30-/1988V | 2000-02-23 | 31.4465
976 | FRIb---30-/1988V | 2005-11-04 | 23.1481
976 | FRIb---30-/1988V | 2005-11-21 | 26.0417
976 | FRIb---30-/1988V | 2009-05-12 | 9.7529
976 | FRIb---30-/1988V | 2009-05-27 | 11.0132
976 | FRIb---30-/1988V | 2010-05-21 | 9.2764
976 | FRIb---30-/1988V | 2010-06-30 | 38.4616
976 | FRIb---30-/1988V | 2013-02-08 | 4.9673
976 | FRIb---30-/1988V | 2013-03-19 | 16.0772
977 | FRIb---31-/1988V | 1988-12-26 | 53
977 | FRIb---31-/1988V | 1993-05-25 | 53.3333
977 | FRIb---31-/1988V | 1996-02-12 | 42.1053
977 | FRIb---31-/1988V | 2000-02-03 | 33.7838
977 | FRIb---31-/1988V | 2000-02-10 | 39.3701
977 | FRIb---31-/1988V | 2006-02-28 | 25.1256
977 | FRIb---31-/1988V | 2006-03-03 | 29.7619
977 | FRIb---31-/1988V | 2011-02-17 | 18.5185
977 | FRIb---31-/1988V | 2011-03-07 | 27.5735
977 | FRIb---31-/1988V | 2015-02-24 | 11.7967
977 | FRIb---31-/1988V | 2015-03-12 | 13.6452
978 | FRIb---32-/1988V | 1988-11-02 | 50
978 | FRIb---32-/1988V | 1993-06-07 | 50
978 | FRIb---32-/1988V | 1996-02-14 | 34.9345
978 | FRIb---32-/1988V | 2000-01-13 | 38.168
978 | FRIb---32-/1988V | 2000-01-27 | 39.3701
978 | FRIb---32-/1988V | 2006-03-02 | 33.1126
978 | FRIb---32-/1988V | 2006-03-07 | 37.3134
978 | FRIb---32-/1988V | 2011-03-02 | 21.3333
978 | FRIb---32-/1988V | 2011-03-21 | 28.5714
978 | FRIb---32-/1988V | 2015-03-02 | 16.055
978 | FRIb---32-/1988V | 2015-03-11 | 14.1414
979 | FRIb---33-/1988V | 1988-11-13 | 44
979 | FRIb---33-/1988V | 1993-06-28 | 49.6894
979 | FRIb---33-/1988V | 1996-02-23 | 39.4089
979 | FRIb---33-/1988V | 2000-01-12 | 28.4091
979 | FRIb---33-/1988V | 2000-01-18 | 34.965
979 | FRIb---33-/1988V | 2005-10-24 | 15.015
979 | FRIb---33-/1988V | 2005-11-03 | 23.1481
979 | FRIb---33-/1988V | 2009-05-26 | 7.0721
979 | FRIb---33-/1988V | 2009-06-15 | 8.3333
979 | FRIb---33-/1988V | 2010-05-21 | 6.3613
979 | FRIb---33-/1988V | 2010-07-01 | 34.4828
979 | FRIb---33-/1988V | 2013-01-31 | 4.8123
979 | FRIb---33-/1988V | 2013-03-14 | 22.9358
980 | FRIb---34-/1988V | 1988-10-03 | 61
980 | FRIb---34-/1988V | 1996-02-26 | 50
980 | FRIb---34-/1988V | 2000-01-12 | 34.7222
980 | FRIb---34-/1988V | 2000-01-18 | 36.4963
980 | FRIb---34-/1988V | 2006-03-08 | 22.0264
980 | FRIb---34-/1988V | 2006-03-10 | 26.738
980 | FRIb---34-/1988V | 2014-01-17 | 4.5455
980 | FRIb---34-/1988V | 2014-02-28 | 14.0056
981 | FRIb---35-/1988V | 1988-10-09 | 51
981 | FRIb---35-/1988V | 1993-08-03 | 45.977
981 | FRIb---35-/1988V | 1996-02-29 | 53.6913
981 | FRIb---35-/1988V | 1999-12-03 | 30.1205
981 | FRIb---35-/1988V | 2000-01-04 | 35.9712
981 | FRIb---35-/1988V | 2005-10-11 | 9.5602
981 | FRIb---35-/1988V | 2005-10-24 | 28.4091
981 | FRIb---35-/1988V | 2009-06-02 | 22.4215
981 | FRIb---35-/1988V | 2009-06-17 | 25.5102
981 | FRIb---35-/1988V | 2012-02-24 | 19.3548
981 | FRIb---35-/1988V | 2012-03-06 | 21.0526
981 | FRIb---35-/1988V | 2016-04-07 | 9.6712
981 | FRIb---35-/1988V | 2016-04-28 | 12.2249
982 | FRIb---36-/1988V | 1988-09-10 | 53
982 | FRIb---36-/1988V | 1993-08-04 | 50.6329
982 | FRIb---36-/1988V | 1999-11-30 | 34.7222
982 | FRIb---36-/1988V | 1999-12-07 | 37.3134
982 | FRIb---36-/1988V | 2006-03-14 | 26.0417
982 | FRIb---36-/1988V | 2006-03-20 | 33.3333
982 | FRIb---36-/1988V | 2011-03-10 | 18.4211
982 | FRIb---36-/1988V | 2011-03-28 | 27.451
982 | FRIb---36-/1988V | 2015-02-06 | 12.0482
982 | FRIb---36-/1988V | 2015-02-19 | 14.6444
983 | FRIb---37-/1988V | 1988-09-11 | 57
983 | FRIb---37-/1988V | 1993-08-24 | 40.404
983 | FRIb---37-/1988V | 1999-11-29 | 28.5714
983 | FRIb---37-/1988V | 1999-12-06 | 29.5858
983 | FRIb---37-/1988V | 2006-03-16 | 26.5957
983 | FRIb---37-/1988V | 2006-03-24 | 31.0559
983 | FRIb---37-/1988V | 2011-03-14 | 15.873
983 | FRIb---37-/1988V | 2011-03-31 | 24.3902
983 | FRIb---37-/1988V | 2015-02-05 | 6.3613
983 | FRIb---37-/1988V | 2015-02-18 | 7.6104
984 | FRIb---38-/1988V | 1988-10-29 | 56
984 | FRIb---38-/1988V | 1993-09-03 | 49.0798
984 | FRIb---38-/1988V | 2003-09-16 | 39.267
984 | FRIb---38-/1988V | 2003-09-22 | 43.1035
984 | FRIb---38-/1988V | 2008-10-24 | 22.0588
984 | FRIb---38-/1988V | 2008-11-19 | 25.5102
984 | FRIb---38-/1988V | 2014-01-20 | 11.5207
984 | FRIb---38-/1988V | 2014-07-31 | 12.5
985 | FRIb---39-/1988V | 1988-10-21 | 61
985 | FRIb---39-/1988V | 1993-09-09 | 48.4848
985 | FRIb---39-/1988V | 2003-09-18 | 37.3134
985 | FRIb---39-/1988V | 2003-09-30 | 38.8601
985 | FRIb---39-/1988V | 2008-10-24 | 11.7754
985 | FRIb---39-/1988V | 2008-11-19 | 13.9721
986 | FRIb---40-/1988V | 1988-10-23 | 55
986 | FRIb---40-/1988V | 1993-09-27 | 58.8235
986 | FRIb---40-/1988V | 2003-09-29 | 43.3526
986 | FRIb---40-/1988V | 2003-10-06 | 47.1698
986 | FRIb---40-/1988V | 2014-01-20 | 15.528
986 | FRIb---40-/1988V | 2014-02-21 | 17.3611
987 | FRIb---41-/1988V | 1988-10-14 | 53
987 | FRIb---41-/1988V | 1993-10-04 | 50.9554
987 | FRIb---41-/1988V | 2003-10-07 | 39.267
987 | FRIb---41-/1988V | 2003-10-29 | 43.1035
987 | FRIb---41-/1988V | 2008-11-11 | 18.6567
987 | FRIb---41-/1988V | 2008-11-26 | 19.7368
987 | FRIb---41-/1988V | 2012-05-03 | 4.9751
987 | FRIb---41-/1988V | 2012-07-23 | 21.2766
987 | FRIb---41-/1988V | 2016-05-12 | 2.9338
987 | FRIb---41-/1988V | 2016-06-16 | 19.7368
988 | FRIb---42-/1988V | 1988-10-09 | 54
988 | FRIb---42-/1988V | 1993-10-25 | 47.3373
988 | FRIb---42-/1988V | 2003-10-28 | 30.6122
988 | FRIb---42-/1988V | 2003-11-10 | 43.6046
988 | FRIb---42-/1988V | 2008-11-27 | 25.1678
988 | FRIb---42-/1988V | 2008-12-11 | 25.7732
988 | FRIb---42-/1988V | 2014-03-13 | 16.3934
988 | FRIb---42-/1988V | 2014-03-19 | 17.8571
989 | FRIb---43-/1988V | 1988-09-30 | 45
989 | FRIb---43-/1988V | 1996-03-13 | 42.1053
989 | FRIb---43-/1988V | 2003-09-24 | 29.1829
989 | FRIb---43-/1988V | 2003-10-07 | 39.0625
989 | FRIb---43-/1988V | 2008-11-27 | 17.1233
989 | FRIb---43-/1988V | 2008-12-16 | 17.9856
989 | FRIb---43-/1988V | 2012-03-16 | 14.3885
989 | FRIb---43-/1988V | 2012-03-28 | 17.6471
989 | FRIb---43-/1988V | 2016-03-08 | 3.7951
989 | FRIb---43-/1988V | 2016-04-05 | 5.0063
990 | FRIb---44-/1988V | 1988-09-26 | 53
990 | FRIb---44-/1988V | 1993-11-09 | 48.4848
990 | FRIb---44-/1988V | 2003-09-17 | 28.3019
990 | FRIb---44-/1988V | 2003-09-29 | 44.6428
990 | FRIb---44-/1988V | 2008-11-17 | 33.8542
990 | FRIb---44-/1988V | 2008-12-19 | 39.4737
990 | FRIb---44-/1988V | 2014-03-20 | 21.4286
990 | FRIb---44-/1988V | 2014-08-05 | 25
991 | FRIb---45-/1988V | 1988-06-24 | 46
991 | FRIb---45-/1988V | 1993-11-18 | 47.3373
991 | FRIb---45-/1988V | 2003-10-17 | 28.8461
991 | FRIb---45-/1988V | 2003-10-29 | 41.6667
991 | FRIb---45-/1988V | 2008-11-17 | 21.8659
991 | FRIb---45-/1988V | 2008-12-18 | 28.8462
991 | FRIb---45-/1988V | 2014-03-04 | 5.9453
991 | FRIb---45-/1988V | 2014-07-23 | 6.8966
992 | FRIb---46-/1988V | 1988-06-13 | 33
992 | FRIb---46-/1988V | 1993-09-15 | 33.195
992 | FRIb---46-/1988V | 2003-10-08 | 25.5973
992 | FRIb---46-/1988V | 2003-10-16 | 30
992 | FRIb---46-/1988V | 2014-04-03 | 16.6667
992 | FRIb---46-/1988V | 2014-04-09 | 17.6768
993 | FRIb---47-/1988V | 1988-07-05 | 34
993 | FRIb---47-/1988V | 1993-09-13 | 36.1991
993 | FRIb---47-/1988V | 2003-09-05 | 25.8621
993 | FRIb---47-/1988V | 2003-09-16 | 31.1203
993 | FRIb---47-/1988V | 2008-11-12 | 9.2025
993 | FRIb---47-/1988V | 2008-12-01 | 26.3158
993 | FRIb---47-/1988V | 2014-04-14 | 6.7935
993 | FRIb---47-/1988V | 2014-08-18 | 8.3333
994 | FRIb---48-/1988V | 1988-10-17 | 34
994 | FRIb---48-/1988V | 1993-09-01 | 30.4182
994 | FRIb---48-/1988V | 1996-03-12 | 32.2581
994 | FRIb---48-/1988V | 2003-08-04 | 28.1955
994 | FRIb---48-/1988V | 2003-08-11 | 30.6122
994 | FRIb---48-/1988V | 2008-11-12 | 15.9091
994 | FRIb---48-/1988V | 2008-11-24 | 26.9231
994 | FRIb---48-/1988V | 2014-04-10 | 19.2982
994 | FRIb---48-/1988V | 2014-04-17 | 21.021
995 | FRIb---49-/1988V | 1988-09-21 | 24
995 | FRIb---49-/1988V | 1999-10-28 | 18.7266
995 | FRIb---49-/1988V | 1999-11-05 | 20.0803
995 | FRIb---49-/1988V | 2006-03-20 | 19.1571
995 | FRIb---49-/1988V | 2006-04-04 | 20.6612
995 | FRIb---49-/1988V | 2011-04-06 | 12.1951
995 | FRIb---49-/1988V | 2011-04-20 | 16.129
995 | FRIb---49-/1988V | 2014-11-08 | 4.0486
995 | FRIb---49-/1988V | 2014-11-21 | 4.5872
996 | FRIb---50-/1988V | 1988-10-10 | 25
996 | FRIb---50-/1988V | 1993-08-03 | 24.3902
996 | FRIb---50-/1988V | 1996-03-15 | 22.8013
996 | FRIb---50-/1988V | 1999-09-22 | 18.3824
996 | FRIb---50-/1988V | 1999-09-24 | 20.5761
996 | FRIb---50-/1988V | 2006-03-29 | 21.3675
996 | FRIb---50-/1988V | 2006-04-12 | 34.2466
996 | FRIb---50-/1988V | 2011-04-08 | 11.3636
996 | FRIb---50-/1988V | 2011-05-02 | 21.2766
996 | FRIb---50-/1988V | 2014-11-06 | 13.1579
996 | FRIb---50-/1988V | 2014-11-14 | 16.0256
996 | FRIb---50-/1988V | 2017-01-17 | 6.8493
996 | FRIb---50-/1988V | 2017-01-27 | 7.278
997 | FRIb---51-/1988V | 1988-11-02 | 25
997 | FRIb---51-/1988V | 1996-03-14 | 21.4724
997 | FRIb---51-/1988V | 1999-09-21 | 15.3374
997 | FRIb---51-/1988V | 1999-09-21 | 15.3374
997 | FRIb---51-/1988V | 1999-09-23 | 19.8413
997 | FRIb---51-/1988V | 1999-09-23 | 19.8413
997 | FRIb---51-/1988V | 2005-10-11 | 13.8889
997 | FRIb---51-/1988V | 2005-10-21 | 17.2414
997 | FRIb---51-/1988V | 2009-06-11 | 11.0619
997 | FRIb---51-/1988V | 2009-06-29 | 12.4069
997 | FRIb---51-/1988V | 2012-05-07 | 8.7719
997 | FRIb---51-/1988V | 2012-07-17 | 19.2308
997 | FRIb---51-/1988V | 2016-03-01 | 2.7894
997 | FRIb---51-/1988V | 2016-03-31 | 8.5288
998 | FRIb---52-/1988V | 1988-12-05 | 24
998 | FRIb---52-/1988V | 1993-07-06 | 20.3562
998 | FRIb---52-/1988V | 1996-03-18 | 20.7792
998 | FRIb---52-/1988V | 1999-05-07 | 22.4868
998 | FRIb---52-/1988V | 1999-09-08 | 22.7273
998 | FRIb---52-/1988V | 2005-09-28 | 11.9904
998 | FRIb---52-/1988V | 2005-10-17 | 13.5135
998 | FRIb---52-/1988V | 2009-06-24 | 6.9541
998 | FRIb---52-/1988V | 2009-07-06 | 8.1169
998 | FRIb---52-/1988V | 2009-09-10 | 8.0645
998 | FRIb---52-/1988V | 2010-04-12 | 24.3902
998 | FRIb---52-/1988V | 2013-04-09 | 3.856
998 | FRIb---52-/1988V | 2013-06-06 | 10.395
999 | FRIb---53-/1988V | 1988-11-16 | 20
999 | FRIb---53-/1988V | 1993-06-23 | 14.7493
999 | FRIb---53-/1988V | 1999-05-20 | 15.625
999 | FRIb---53-/1988V | 1999-09-14 | 16.3934
999 | FRIb---53-/1988V | 2006-03-30 | 16.0772
999 | FRIb---53-/1988V | 2006-04-18 | 18.2482
999 | FRIb---53-/1988V | 2011-04-29 | 9.1743
999 | FRIb---53-/1988V | 2011-05-13 | 17.2414
999 | FRIb---53-/1988V | 2015-01-22 | 7.716
999 | FRIb---53-/1988V | 2015-02-02 | 10.4167
999 | FRIb---53-/1988V | 2016-12-14 | 5.2805
999 | FRIb---53-/1988V | 2017-01-11 | 5.3571
1000 | FRIb---54-/1988V | 1988-11-02 | 21
1000 | FRIb---54-/1988V | 1993-06-09 | 17.8571
1000 | FRIb---54-/1988V | 1999-05-20 | 11.1359
1000 | FRIb---54-/1988V | 1999-09-20 | 13.587
1000 | FRIb---54-/1988V | 2005-09-20 | 14.9701
1000 | FRIb---54-/1988V | 2005-10-06 | 15.1057
1000 | FRIb---54-/1988V | 2009-07-01 | 8.0257
1000 | FRIb---54-/1988V | 2009-07-23 | 8.2645
1000 | FRIb---54-/1988V | 2010-03-24 | 8.0645
1000 | FRIb---54-/1988V | 2010-05-19 | 23.8095
1000 | FRIb---54-/1988V | 2013-05-03 | 4.3403
1000 | FRIb---54-/1988V | 2013-05-31 | 10.9649
1001 | FRIb---55-/1988V | 1988-10-05 | 18
1001 | FRIb---55-/1988V | 1993-06-01 | 15.0943
1001 | FRIb---55-/1988V | 1999-04-09 | 14.0449
1001 | FRIb---55-/1988V | 1999-05-05 | 11.7371
1001 | FRIb---55-/1988V | 2006-04-13 | 13.5501
1001 | FRIb---55-/1988V | 2006-04-24 | 13.9665
1001 | FRIb---55-/1988V | 2011-05-09 | 9.0909
1001 | FRIb---55-/1988V | 2011-05-19 | 12.6582
1001 | FRIb---55-/1988V | 2015-01-16 | 7.2886
1001 | FRIb---55-/1988V | 2015-02-03 | 9.0253
1002 | FRIb---56-/1988V | 1988-09-21 | 9
1002 | FRIb---56-/1988V | 1993-05-10 | 10.1215
1002 | FRIb---56-/1988V | 1999-04-12 | 9.058
1002 | FRIb---56-/1988V | 1999-05-04 | 7.2254
1002 | FRIb---56-/1988V | 2005-08-31 | 8.0515
1002 | FRIb---56-/1988V | 2005-09-05 | 9.3985
1002 | FRIb---56-/1988V | 2009-07-28 | 3.2149
1002 | FRIb---56-/1988V | 2009-08-11 | 3.7793
1003 | FRIb---57-/1988V | 1988-07-27 | 16
1003 | FRIb---57-/1988V | 1993-04-27 | 20
1003 | FRIb---57-/1988V | 1999-04-13 | 15.8228
1003 | FRIb---57-/1988V | 1999-05-03 | 13.3333
1003 | FRIb---57-/1988V | 2006-04-20 | 12.1951
1003 | FRIb---57-/1988V | 2006-04-26 | 13.5135
1003 | FRIb---57-/1988V | 2011-05-18 | 5.9524
1003 | FRIb---57-/1988V | 2011-07-04 | 14.4928
1003 | FRIb---57-/1988V | 2014-12-02 | 5.1177
1003 | FRIb---57-/1988V | 2015-01-14 | 11.3379
1003 | FRIb---57-/1988V | 2016-11-18 | 2.9258
1003 | FRIb---57-/1988V | 2016-11-30 | 7.5415
1004 | FRIb---58-/1989V | 1989-01-25 | 21
1004 | FRIb---58-/1989V | 1993-03-29 | 23.8095
1004 | FRIb---58-/1989V | 1999-04-09 | 19.1571
1004 | FRIb---58-/1989V | 1999-04-29 | 16.2338
1004 | FRIb---58-/1989V | 2005-08-18 | 11.7647
1004 | FRIb---58-/1989V | 2005-08-30 | 13.9276
1004 | FRIb---58-/1989V | 2009-08-07 | 5.1813
1004 | FRIb---58-/1989V | 2009-08-19 | 5.5617
1004 | FRIb---58-/1989V | 2010-03-05 | 5.6497
1004 | FRIb---58-/1989V | 2010-04-21 | 22.2222
1004 | FRIb---58-/1989V | 2013-04-04 | 1.9011
1004 | FRIb---58-/1989V | 2013-06-05 | 10
1005 | FRIb---59-/1988V | 1988-09-13 | 31
1005 | FRIb---59-/1988V | 1993-03-08 | 29.1971
1005 | FRIb---59-/1988V | 1999-04-15 | 22.5225
1005 | FRIb---59-/1988V | 1999-04-27 | 23.8095
1005 | FRIb---59-/1988V | 2005-08-25 | 11.0375
1005 | FRIb---59-/1988V | 2005-09-13 | 15.674
1005 | FRIb---59-/1988V | 2009-08-17 | 9.3458
1005 | FRIb---59-/1988V | 2009-08-24 | 11.1607
1005 | FRIb---59-/1988V | 2010-03-24 | 10.0671
1005 | FRIb---59-/1988V | 2010-05-18 | 23.2558
1005 | FRIb---59-/1988V | 2013-04-05 | 5.3476
1005 | FRIb---59-/1988V | 2013-06-07 | 13.1234
1058 | FRIc---03-/1990V | 1990-10-16 | 58
1058 | FRIc---03-/1990V | 1993-05-25 | 57.1429
1058 | FRIc---03-/1990V | 2001-04-26 | 23.6686
1058 | FRIc---03-/1990V | 2001-05-04 | 25.8065
1059 | FRIc---04-/1990V | 1990-12-04 | 56
1059 | FRIc---04-/1990V | 1993-05-26 | 52.6316
1059 | FRIc---04-/1990V | 1996-01-10 | 40
1059 | FRIc---04-/1990V | 2006-05-17 | 14.5833
1059 | FRIc---04-/1990V | 2006-05-30 | 24.1379
1064 | FRIc---09-/1990V | 1990-09-01 | 40
1068 | FRIc---13-/1990V | 1990-09-11 | 30
1068 | FRIc---13-/1990V | 1993-04-20 | 37.2093
1068 | FRIc---13-/1990V | 2005-05-25 | 6.6667
1068 | FRIc---13-/1990V | 2005-06-08 | 23.8095
1068 | FRIc---13-/1990V | 2007-01-18 | 8.8968
1068 | FRIc---13-/1990V | 2007-02-13 | 15.3374
1078 | FRIc---23-/1990V | 1990-05-07 | 33
1078 | FRIc---23-/1990V | 1993-09-09 | 33.7079
1078 | FRIc---23-/1990V | 2000-09-05 | 4.3937
1078 | FRIc---23-/1990V | 2000-09-20 | 4.2699
1078 | FRIc---23-/1990V | 2002-07-01 | 14.8734
1078 | FRIc---23-/1990V | 2002-07-12 | 16.1074
1078 | FRIc---23-/1990V | 2006-05-16 | 12.1951
1078 | FRIc---23-/1990V | 2006-06-12 | 14.0845
1095 | FRIc---40-/1991V | 1991-06-04 | 64
1095 | FRIc---40-/1991V | 1995-11-28 | 53.6913
1095 | FRIc---40-/1991V | 1995-11-28 | 53.6913
1095 | FRIc---40-/1991V | 2005-01-21 | 9.1549
1095 | FRIc---40-/1991V | 2005-03-18 | 48.4849
1096 | FRIc---41-/1990V | 1991-01-24 | 58.0357
1096 | FRIc---41-/1990V | 1991-06-04 | 63
1096 | FRIc---41-/1990V | 1995-11-15 | 28.0702
1096 | FRIc---41-/1990V | 2004-06-22 | 11.4155
1096 | FRIc---41-/1990V | 2004-11-15 | 40.201
1097 | FRIc---42-/1990V | 1991-06-13 | 62
1097 | FRIc---42-/1990V | 1995-11-01 | 36.3636
1097 | FRIc---42-/1990V | 2004-10-18 | 7.4074
1097 | FRIc---42-/1990V | 2004-12-06 | 41.6666
1100 | FRIc---45-/1990V | 1991-10-23 | 63
1100 | FRIc---45-/1990V | 1995-09-28 | 57.554
1100 | FRIc---45-/1990V | 2005-01-20 | 8.8608
1100 | FRIc---45-/1990V | 2005-03-09 | 41.0256
1100 | FRIc---45-/1990V |  | 49.2187
1105 | FRIc---50-/1991V | 1991-10-23 | 54
1105 | FRIc---50-/1991V | 1995-07-05 | 32.1285
1105 | FRIc---50-/1991V | 2004-10-25 | 4.5872
1105 | FRIc---50-/1991V | 2004-11-22 | 29.6296
1105 | FRIc---50-/1991V | 2007-01-22 | 3.7622
1105 | FRIc---50-/1991V | 2007-02-19 | 13.1579
1109 | FRIc---54-/1991V | 1991-10-23 | 70
1109 | FRIc---54-/1991V | 1995-05-30 | 52.9801
1109 | FRIc---54-/1991V | 2006-05-05 | 18.6047
1109 | FRIc---54-/1991V | 2006-05-15 | 38.0952
1110 | FRIc---55-/1991V | 1991-10-23 | 69
1110 | FRIc---55-/1991V | 1995-05-17 | 53.3333
1110 | FRIc---55-/1991V | 2006-04-26 | 9.7087
1110 | FRIc---55-/1991V | 2006-05-08 | 17.5439
1111 | FRIc---56-/1991V | 1991-10-23 | 65
1111 | FRIc---56-/1991V | 1995-05-11 | 41.6667
1111 | FRIc---56-/1991V | 2001-03-14 | 29.7398
1111 | FRIc---56-/1991V | 2001-04-05 | 32
1111 | FRIc---56-/1991V | 2006-04-25 | 8.7719
1111 | FRIc---56-/1991V | 2006-05-04 | 16.6667
1112 | FRIc---57-/1991V | 1991-10-23 | 60
1112 | FRIc---57-/1991V | 1995-05-04 | 40.8163
1112 | FRIc---57-/1991V | 2001-03-14 | 18.9573
1112 | FRIc---57-/1991V | 2001-04-05 | 19.0024
1112 | FRIc---57-/1991V | 2004-10-19 | 5.8997
1112 | FRIc---57-/1991V | 2004-11-18 | 30.1887
1112 | FRIc---57-/1991V | 2007-01-23 | 6.5574
1112 | FRIc---57-/1991V | 2007-02-21 | 20.1613
1113 | FRId---01-/1992V | 1993-09-06 | 63
1113 | FRId---01-/1992V | 1996-01-18 | 58.309
1113 | FRId---01-/1992V | 2001-10-19 | 25.641
1113 | FRId---01-/1992V | 2001-11-05 | 30.2267
1113 | FRId---01-/1992V | 2004-09-27 | 9.7959
1113 | FRId---01-/1992V | 2004-10-06 | 16.9851
1113 | FRId---01-/1992V | 2008-02-07 | 5.988
1113 | FRId---01-/1992V | 2008-02-22 | 10.6383
1113 | FRId---01-/1992V | 2010-07-07 | 3.0303
1113 | FRId---01-/1992V | 2010-08-12 | 6.9541
1114 | FRId---03-/1992V | 1993-08-30 | 53.5714
1114 | FRId---03-/1992V | 1993-09-06 | 52
1114 | FRId---03-/1992V | 2001-10-17 | 13.6286
1114 | FRId---03-/1992V | 2001-10-29 | 18.1818
1114 | FRId---03-/1992V | 2004-09-15 | 6.238
1114 | FRId---03-/1992V | 2004-10-07 | 17.7305
1114 | FRId---03-/1992V | 2008-03-10 | 1.7241
1114 | FRId---03-/1992V | 2008-05-28 | 11.4155
1114 | FRId---03-/1992V | 2010-07-07 | 5.102
1114 | FRId---03-/1992V | 2010-09-02 | 7.6104
1115 | FRId---04-/1992V | 1993-09-06 | 58
1115 | FRId---04-/1992V | 1996-01-23 | 40.9836
1115 | FRId---04-/1992V | 2001-10-04 | 18.9573
1115 | FRId---04-/1992V | 2001-10-18 | 21.2389
1115 | FRId---04-/1992V | 2004-09-13 | 6.2762
1115 | FRId---04-/1992V | 2004-09-23 | 16.7015
1115 | FRId---04-/1992V | 2008-02-04 | 4.9751
1115 | FRId---04-/1992V | 2008-02-28 | 14.7059
1115 | FRId---04-/1992V | 2010-08-16 | 3.2051
1115 | FRId---04-/1992V | 2010-09-03 | 11.6279
1116 | FRId---05-/1971V | 1971-12-31 | 83
1116 | FRId---05-/1971V | 1993-05-19 | 14.3084
1116 | FRId---05-/1971V | 1998-03-17 | 7.3171
1116 | FRId---05-/1971V | 1998-07-17 | 54.7445
1116 | FRId---05-/1971V | 2004-09-07 | 4.99
1116 | FRId---05-/1971V | 2004-09-14 | 25.3807
1116 | FRId---05-/1971V | 2006-05-03 | 3.7201
1116 | FRId---05-/1971V | 2006-05-16 | 13.587
1116 | FRId---05-/1971V | 2008-02-06 | 1.7544
1116 | FRId---05-/1971V | 2008-04-24 | 23.8095
1116 | FRId---05-/1971V | 2010-08-17 | 6.3613
1116 | FRId---05-/1971V | 2010-09-15 | 14.0845
1118 | FRId---07-/1971V | 1971-12-31 | 56
1118 | FRId---07-/1971V | 1993-05-12 | 17.5439
1118 | FRId---07-/1971V | 1998-03-13 | 10.7527
1118 | FRId---07-/1971V | 1998-07-22 | 38.7597
1118 | FRId---07-/1971V | 2004-08-27 | 5.0403
1118 | FRId---07-/1971V | 2004-09-06 | 21.5517
1118 | FRId---07-/1971V | 2006-05-03 | 5.4526
1118 | FRId---07-/1971V | 2006-05-16 | 14.0845
1118 | FRId---07-/1971V | 2008-02-08 | 3.0581
1118 | FRId---07-/1971V | 2008-03-06 | 10
1118 | FRId---07-/1971V | 2010-09-07 | 3.0864
1118 | FRId---07-/1971V | 2010-09-30 | 13.5135
1119 | FRId---08-/1992V | 1993-05-25 | 29.7794
1119 | FRId---08-/1992V | 1993-06-24 | 31
1119 | FRId---08-/1992V | 2001-09-17 | 10.5263
1119 | FRId---08-/1992V | 2001-10-10 | 14.5719
1119 | FRId---08-/1992V | 2004-06-16 | 7.4116
1119 | FRId---08-/1992V | 2004-08-17 | 10.5691
1119 | FRId---08-/1992V | 2008-03-14 | 2.6316
1119 | FRId---08-/1992V | 2008-03-20 | 5.988
1119 | FRId---08-/1992V | 2010-09-17 | 3.0581
1119 | FRId---08-/1992V | 2010-11-11 | 7.5188
1120 | FRId---09-/1992V | 1993-06-08 | 28.6164
1120 | FRId---09-/1992V | 1993-06-24 | 27
1120 | FRId---09-/1992V | 2001-09-12 | 14.742
1120 | FRId---09-/1992V | 2001-10-01 | 17.4927
1120 | FRId---09-/1992V | 2004-06-14 | 10.5519
1120 | FRId---09-/1992V | 2004-08-27 | 14.4578
1120 | FRId---09-/1992V | 2008-03-26 | 8.6957
1120 | FRId---09-/1992V | 2008-04-03 | 14.2857
1120 | FRId---09-/1992V | 2010-10-01 | 5.0761
1120 | FRId---09-/1992V | 2010-10-19 | 17.7936
1121 | FRId---10-/1992V | 1993-06-01 | 50.9434
1121 | FRId---10-/1992V | 1993-06-24 | 50
1121 | FRId---10-/1992V | 2001-09-11 | 22.7273
1121 | FRId---10-/1992V | 2001-09-21 | 28.103
1121 | FRId---10-/1992V | 2004-06-09 | 8.1761
1121 | FRId---10-/1992V | 2004-08-23 | 21.3523
1121 | FRId---10-/1992V | 2006-05-17 | 7.5949
1121 | FRId---10-/1992V | 2006-05-29 | 11.2329
1121 | FRId---10-/1992V | 2008-04-30 | 4.2194
1121 | FRId---10-/1992V | 2008-05-14 | 10.7527
1121 | FRId---10-/1992V | 2010-10-21 | 3.7037
1121 | FRId---10-/1992V | 2010-11-11 | 8
1122 | FRIe---01-/1992V | 1993-11-12 | 72.4638
1122 | FRIe---01-/1992V | 1993-12-08 | 59
1122 | FRIe---01-/1992V | 1996-04-09 | 121.9512
1122 | FRIe---01-/1992V | 1996-04-09 | 121.9512
1122 | FRIe---01-/1992V | 2002-06-21 | 47.7707
1122 | FRIe---01-/1992V | 2002-07-03 | 69.4444
1122 | FRIe---01-/1992V | 2006-09-11 | 22.2222
1122 | FRIe---01-/1992V | 2006-09-22 | 37.6471
1122 | FRIe---01-/1992V | 2009-03-10 | 16.4159
1122 | FRIe---01-/1992V | 2009-04-22 | 32.2581
1122 | FRIe---01-/1992V | 2012-09-13 | 6.5876
1122 | FRIe---01-/1992V | 2012-11-27 | 12.7551
1122 | FRIe---01-/1992V | 2016-03-22 | 7.1633
1122 | FRIe---01-/1992V | 2016-04-21 | 11.7096
1123 | FRIe---02-/1991V | 1986-01-11 | 41
1123 | FRIe---02-/1991V | 1994-07-19 | 10.6383
1123 | FRIe---02-/1991V | 1998-09-29 | 6.8226
1123 | FRIe---02-/1991V | 1998-10-21 | 7.9114
1123 | FRIe---02-/1991V | 2001-10-07 | 7.948
1123 | FRIe---02-/1991V | 2002-01-08 | 17.5719
1123 | FRIe---02-/1991V | 2006-09-11 | 10.9195
1123 | FRIe---02-/1991V | 2006-09-26 | 15.873
1123 | FRIe---02-/1991V | 2009-03-10 | 6.0901
1123 | FRIe---02-/1991V | 2009-04-28 | 18.315
1123 | FRIe---02-/1991V | 2013-04-25 | 2.6714
1123 | FRIe---02-/1991V | 2013-06-06 | 7.2115
1125 | FRIe---04-/1994V | 1995-03-14 | 74.3243
1125 | FRIe---04-/1994V | 1995-05-19 | 66
1125 | FRIe---04-/1994V | 2002-06-24 | 67.2269
1125 | FRIe---04-/1994V | 2002-07-10 | 86.0215
1125 | FRIe---04-/1994V | 2006-11-22 | 16.195
1125 | FRIe---04-/1994V | 2006-12-07 | 31.7365
1125 | FRIe---04-/1994V | 2009-04-28 | 3.811
1125 | FRIe---04-/1994V | 2009-05-27 | 11.0865
1125 | FRIe---04-/1994V | 2013-04-25 | 3.1315
1125 | FRIe---04-/1994V | 2013-06-06 | 9.8684
1126 | FRIe---05-/1991V | 1996-04-16 | 10.2433
1126 | FRIe---05-/1991V | 1998-10-22 | 6.0096
1126 | FRIe---05-/1991V | 1998-11-19 | 6.4322
1126 | FRIe---05-/1991V | 1999-10-06 | 7.1736
1126 | FRIe---05-/1991V | 1999-10-12 | 20.0803
1126 | FRIe---05-/1991V | 1999-11-23 | 33
1126 | FRIe---05-/1991V | 2005-09-13 | 7.874
1126 | FRIe---05-/1991V | 2005-09-22 | 19.8413
1126 | FRIe---05-/1991V | 2008-10-21 | 4.386
1126 | FRIe---05-/1991V | 2008-11-11 | 11.3636
1127 | FRIe---06-/1991V | 1999-10-07 | 3.7481
1127 | FRIe---06-/1991V | 1999-10-13 | 24.2718
1127 | FRIe---06-/1991V | 1999-11-23 | 18
1127 | FRIe---06-/1991V | 2005-09-19 | 5.4902
1127 | FRIe---06-/1991V | 2005-10-07 | 17.5
1127 | FRIe---06-/1991V | 2009-05-15 | 4.2088
1127 | FRIe---06-/1991V | 2009-05-27 | 14.0056
1128 | FRIe---07-/1991V | 1991-08-26 | 41
1128 | FRIe---07-/1991V | 1994-09-13 | 31.6206
1128 | FRIe---07-/1991V | 2002-07-11 | 12.7592
1128 | FRIe---07-/1991V | 2002-07-18 | 17.2414
1128 | FRIe---07-/1991V | 2006-09-25 | 10.7595
1128 | FRIe---07-/1991V | 2006-10-11 | 11.5183
1128 | FRIe---07-/1991V | 2009-05-27 | 8.3752
1128 | FRIe---07-/1991V | 2009-06-04 | 10.5932
1129 | FRIe---08-/1991V | 1986-04-24 | 36
1129 | FRIe---08-/1991V | 1996-04-15 | 8.7241
1129 | FRIe---08-/1991V | 1998-09-24 | 5.1145
1129 | FRIe---08-/1991V | 1998-11-23 | 33.7553
1129 | FRIe---08-/1991V | 2005-09-13 | 3.8168
1129 | FRIe---08-/1991V | 2005-09-28 | 23.2558
1129 | FRIe---08-/1991V | 2009-06-17 | 5.2083
1129 | FRIe---08-/1991V | 2009-06-23 | 18.8679
1133 | FRIe---12-/1994V | 1995-02-08 | 31.8471
1133 | FRIe---12-/1994V | 1995-05-19 | 37
1133 | FRIe---12-/1994V | 2002-08-21 | 28.9017
1133 | FRIe---12-/1994V | 2002-08-30 | 44.6429
1133 | FRIe---12-/1994V | 2006-10-11 | 9.5877
1133 | FRIe---12-/1994V | 2006-11-08 | 18.2283
1133 | FRIe---12-/1994V | 2008-06-06 | 6.0976
1133 | FRIe---12-/1994V | 2008-06-17 | 11.1111
1133 | FRIe---12-/1994V | 2012-09-19 | 0.94862
1133 | FRIe---12-/1994V | 2012-10-17 | 5.5066
1135 | FRIe---14-/1986V | 1986-05-14 | 19
1135 | FRIe---14-/1986V | 1994-11-21 | 4.0258
1135 | FRIe---14-/1986V | 1998-09-21 | 2.8986
1135 | FRIe---14-/1986V | 1998-11-24 | 25.4072
1135 | FRIe---14-/1986V | 2005-11-03 | 9.2166
1135 | FRIe---14-/1986V | 2005-11-10 | 19.2771
1135 | FRIe---14-/1986V | 2008-10-21 | 6.5789
1135 | FRIe---14-/1986V | 2008-11-04 | 15.873
1135 | FRIe---14-/1986V | 2013-06-18 | 5.1493
1135 | FRIe---14-/1986V | 2013-07-24 | 10.1626
1137 | FRIe---16-/1994V | 1995-03-06 | 45.4545
1137 | FRIe---16-/1994V | 1995-05-19 | 47
1137 | FRIe---16-/1994V | 2002-08-26 | 43.1034
1137 | FRIe---16-/1994V | 2002-09-06 | 45.8716
1137 | FRIe---16-/1994V | 2007-01-04 | 29.0735
1137 | FRIe---16-/1994V | 2007-01-17 | 41.3636
1137 | FRIe---16-/1994V | 2009-06-23 | 17.7305
1137 | FRIe---16-/1994V | 2009-06-30 | 31.25
1137 | FRIe---16-/1994V | 2012-03-06 | 6.8201
1137 | FRIe---16-/1994V | 2012-07-02 | 15.1229
1137 | FRIe---16-/1994V | 2015-02-25 | 4.329
1137 | FRIe---16-/1994V | 2015-04-07 | 9.3985
1137 | FRIe---16-/1994V | 2016-03-16 | 3.399
1137 | FRIe---16-/1994V | 2016-04-20 | 7.4294
1139 | FRIe---18-/1994V | 1995-03-14 | 33.1126
1139 | FRIe---18-/1994V | 1995-05-19 | 36
1139 | FRIe---18-/1994V | 2002-09-09 | 23.2558
1139 | FRIe---18-/1994V | 2002-09-18 | 30.6748
1139 | FRIe---18-/1994V | 2007-01-05 | 27.9503
1139 | FRIe---18-/1994V | 2007-01-22 | 30.9278
1139 | FRIe---18-/1994V | 2009-07-13 | 21.645
1139 | FRIe---18-/1994V | 2009-07-22 | 24.6305
1139 | FRIe---18-/1994V | 2012-11-01 | 10.4575
1139 | FRIe---18-/1994V | 2012-11-26 | 16.7364
1139 | FRIe---18-/1994V | 2016-02-15 | 3.4554
1139 | FRIe---18-/1994V | 2016-03-03 | 6.2112
1140 | FRIe---19-/1985V | 1985-10-01 | 21
1140 | FRIe---19-/1985V | 1995-01-12 | 5.8708
1140 | FRIe---19-/1985V | 1998-09-07 | 7.9741
1140 | FRIe---19-/1985V | 1998-09-18 | 24.8756
1140 | FRIe---19-/1985V | 2005-10-19 | 10.687
1140 | FRIe---19-/1985V | 2005-10-26 | 16.092
1140 | FRIe---19-/1985V | 2008-06-06 | 4.4643
1140 | FRIe---19-/1985V | 2008-06-25 | 10
1140 | FRIe---19-/1985V | 2013-08-26 | 3.1626
1140 | FRIe---19-/1985V | 2013-09-05 | 3.3267
1141 | FRIe---20-/1994V | 1995-03-20 | 37.4532
1141 | FRIe---20-/1994V | 1995-05-19 | 36
1141 | FRIe---20-/1994V | 2002-09-17 | 31.8471
1141 | FRIe---20-/1994V | 2002-09-25 | 43.1034
1141 | FRIe---20-/1994V | 2007-01-18 | 11.1543
1141 | FRIe---20-/1994V | 2007-01-30 | 23.8606
1141 | FRIe---20-/1994V | 2009-07-27 | 6.8399
1141 | FRIe---20-/1994V | 2009-08-06 | 13.8889
1141 | FRIe---20-/1994V | 2013-09-11 | 5.5188
1141 | FRIe---20-/1994V | 2013-09-24 | 7.9491
1142 | FRIe---21-/1994V | 1995-03-20 | 44.7154
1142 | FRIe---21-/1994V | 1995-05-19 | 44
1142 | FRIe---21-/1994V | 2002-09-26 | 25.1572
1142 | FRIe---21-/1994V | 2002-10-09 | 37.037
1142 | FRIe---21-/1994V | 2006-10-13 | 7.6146
1142 | FRIe---21-/1994V | 2006-11-09 | 22.1074
1142 | FRIe---21-/1994V | 2009-08-17 | 3.4722
1142 | FRIe---21-/1994V | 2009-08-21 | 9.7847
1142 | FRIe---21-/1994V | 2013-09-25 | 6.7568
1142 | FRIe---21-/1994V | 2013-10-14 | 7.215
1145 | FRIe---24-/1985V | 1985-09-04 | 20
1145 | FRIe---24-/1985V | 1995-03-01 | 0.096721
1145 | FRIe---24-/1985V | 1998-07-05 | 12.5
1145 | FRIe---24-/1985V | 1998-07-16 | 12.8205
1145 | FRIe---24-/1985V | 2005-10-17 | 14.4928
1145 | FRIe---24-/1985V | 2005-11-04 | 30.303
1145 | FRIe---24-/1985V | 2009-08-17 | 6.5703
1145 | FRIe---24-/1985V | 2009-09-07 | 13.5135
1145 | FRIe---24-/1985V | 2013-06-20 | 2.5929
1145 | FRIe---24-/1985V | 2013-07-22 | 7.1429
1145 | FRIe---24-/1985V | 2016-02-08 | 2.6786
1145 | FRIe---24-/1985V | 2016-03-15 | 4.7022
1155 | FRIf---01-/1994V | 1995-11-21 | 52.0833
1155 | FRIf---01-/1994V | 1995-12-11 | 53
1155 | FRIf---01-/1994V | 2003-01-13 | 41.6667
1155 | FRIf---01-/1994V | 2003-01-21 | 47.1698
1155 | FRIf---01-/1994V | 2009-04-02 | 37.037
1155 | FRIf---01-/1994V | 2009-04-22 | 50
1155 | FRIf---01-/1994V | 2013-07-31 | 33.3333
1155 | FRIf---01-/1994V | 2013-09-13 | 46.729
1156 | FRIf---02-/1981V | 1982-02-06 | 36
1156 | FRIf---02-/1981V | 2003-01-14 | 27.1739
1156 | FRIf---02-/1981V | 2003-01-27 | 37.8788
1156 | FRIf---02-/1981V | 2008-04-16 | 12.285
1156 | FRIf---02-/1981V | 2008-10-09 | 37.037
1156 | FRIf---02-/1981V | 2013-07-04 | 17.8571
1156 | FRIf---02-/1981V | 2013-07-16 | 28.5714
1158 | FRIf---04-/1981V | 1982-02-12 | 36
1158 | FRIf---04-/1981V | 1996-05-30 | 31.9149
1158 | FRIf---04-/1981V | 2003-01-28 | 29.7619
1158 | FRIf---04-/1981V | 2003-02-04 | 32.0513
1158 | FRIf---04-/1981V | 2008-07-02 | 10.6383
1158 | FRIf---04-/1981V | 2008-07-14 | 14.2857
1158 | FRIf---04-/1981V | 2012-09-03 | 10.5263
1158 | FRIf---04-/1981V | 2012-09-18 | 14.2857
1158 | FRIf---04-/1981V | 2016-11-15 | 10.4384
1158 | FRIf---04-/1981V | 2016-12-12 | 11.6822
1159 | FRIf---05-/1981V | 1982-02-12 | 33
1159 | FRIf---05-/1981V | 1996-06-03 | 25.9366
1159 | FRIf---05-/1981V | 2003-02-03 | 22.7273
1159 | FRIf---05-/1981V | 2003-02-14 | 29.4118
1159 | FRIf---05-/1981V | 2008-06-25 | 7.0621
1159 | FRIf---05-/1981V | 2008-07-03 | 9.1241
1159 | FRIf---05-/1981V | 2012-09-03 | 8.3333
1159 | FRIf---05-/1981V | 2012-09-27 | 11.3208
1159 | FRIf---05-/1981V | 2016-11-16 | 6.0096
1159 | FRIf---05-/1981V | 2016-12-08 | 7.3099
1160 | FRIf---06-/1981V | 1982-02-07 | 32
1160 | FRIf---06-/1981V | 1996-06-11 | 36.6972
1160 | FRIf---06-/1981V | 1996-06-21 | 31.5789
1160 | FRIf---06-/1981V | 2003-02-07 | 23.6967
1160 | FRIf---06-/1981V | 2003-02-21 | 31.25
1160 | FRIf---06-/1981V | 2008-07-08 | 9.3809
1160 | FRIf---06-/1981V | 2008-10-10 | 15.1515
1160 | FRIf---06-/1981V | 2012-10-25 | 4.6296
1160 | FRIf---06-/1981V | 2012-11-14 | 5.0505
1161 | FRIf---07-/1981V | 1982-02-07 | 25
1161 | FRIf---07-/1981V | 1996-06-10 | 30.1003
1161 | FRIf---07-/1981V | 1996-06-19 | 25.788
1161 | FRIf---07-/1981V | 2003-02-19 | 19.4553
1161 | FRIf---07-/1981V | 2003-02-27 | 26.3158
1161 | FRIf---07-/1981V | 2008-07-15 | 10.5263
1161 | FRIf---07-/1981V | 2008-07-23 | 18.5185
1161 | FRIf---07-/1981V | 2012-09-20 | 12.1951
1161 | FRIf---07-/1981V | 2012-10-12 | 16.3934
1161 | FRIf---07-/1981V | 2017-01-03 | 11.4679
1161 | FRIf---07-/1981V | 2017-02-09 | 11.8203
1162 | FRIf---08-/1992V | 1993-10-06 | 62.5
1162 | FRIf---08-/1992V | 1993-10-27 | 65
1162 | FRIf---08-/1992V | 2003-03-06 | 49.0196
1162 | FRIf---08-/1992V | 2003-03-17 | 55.5555
1162 | FRIf---08-/1992V | 2009-04-08 | 31.25
1162 | FRIf---08-/1992V | 2009-04-28 | 54.3478
1162 | FRIf---08-/1992V | 2013-07-31 | 56.1798
1162 | FRIf---08-/1992V | 2013-09-16 | 67.5676
1163 | FRIf---09-/1981V | 1982-02-08 | 32
1163 | FRIf---09-/1981V | 1996-11-01 | 21.1082
1163 | FRIf---09-/1981V | 1996-11-26 | 25
1163 | FRIf---09-/1981V | 2003-03-14 | 17.5439
1163 | FRIf---09-/1981V | 2003-03-25 | 21.5517
1163 | FRIf---09-/1981V | 2006-07-27 | 17.7866
1163 | FRIf---09-/1981V | 2006-08-02 | 25.8621
1163 | FRIf---09-/1981V | 2009-04-30 | 23.0769
1163 | FRIf---09-/1981V | 2009-05-12 | 28.5714
1163 | FRIf---09-/1981V | 2013-09-26 | 5.1493
1163 | FRIf---09-/1981V | 2013-10-18 | 17.6678
1164 | FRIf---10-/1981V | 1982-01-31 | 23
1164 | FRIf---10-/1981V | 1996-11-11 | 16.5975
1164 | FRIf---10-/1981V | 1996-12-04 | 18.2232
1164 | FRIf---10-/1981V | 2003-03-25 | 15.7729
1164 | FRIf---10-/1981V | 2003-04-02 | 19.0114
1164 | FRIf---10-/1981V | 2009-01-13 | 14.1643
1164 | FRIf---10-/1981V | 2009-02-13 | 16.3934
1164 | FRIf---10-/1981V | 2012-10-26 | 9.6154
1164 | FRIf---10-/1981V | 2012-11-13 | 10.989
1165 | FRIf---11-/1992V | 1993-10-19 | 56.6038
1165 | FRIf---11-/1992V | 1993-10-27 | 51
1165 | FRIf---11-/1992V | 2003-04-07 | 43.1034
1165 | FRIf---11-/1992V | 2003-04-15 | 57.1429
1165 | FRIf---11-/1992V | 2009-04-27 | 27.5862
1165 | FRIf---11-/1992V | 2009-05-18 | 44.4444
1165 | FRIf---11-/1992V | 2013-09-24 | 40.724
1165 | FRIf---11-/1992V | 2013-10-29 | 44.7368
1166 | FRIf---12-/1981V | 1982-01-25 | 41
1166 | FRIf---12-/1981V | 1996-10-21 | 27.7778
1166 | FRIf---12-/1981V | 1996-11-05 | 30.0752
1166 | FRIf---12-/1981V | 2003-04-08 | 28.3688
1166 | FRIf---12-/1981V | 2003-05-07 | 32.3887
1166 | FRIf---12-/1981V | 2009-01-14 | 16.3265
1166 | FRIf---12-/1981V | 2009-01-30 | 23.5988
1166 | FRIf---12-/1981V | 2012-10-12 | 17.0213
1166 | FRIf---12-/1981V | 2012-10-29 | 22.8571
1166 | FRIf---12-/1981V | 2017-01-06 | 17.6678
1166 | FRIf---12-/1981V | 2017-02-14 | 21.097
1167 | FRIf---13-/1981V | 1982-01-25 | 44
1167 | FRIf---13-/1981V | 1996-10-14 | 49.0798
1167 | FRIf---13-/1981V | 1996-10-29 | 50.9554
1167 | FRIf---13-/1981V | 2003-05-07 | 39.801
1167 | FRIf---13-/1981V | 2003-05-21 | 46.5116
1167 | FRIf---13-/1981V | 2009-05-04 | 24.2424
1167 | FRIf---13-/1981V | 2009-05-27 | 38.0952
1167 | FRIf---13-/1981V | 2013-06-26 | 8.6957
1167 | FRIf---13-/1981V | 2013-07-11 | 21.4286
1168 | FRIf---14-/1981V | 1982-01-23 | 54
1168 | FRIf---14-/1981V | 1996-09-27 | 41.8848
1168 | FRIf---14-/1981V | 1996-10-16 | 47.619
1168 | FRIf---14-/1981V | 2003-05-09 | 39.4089
1168 | FRIf---14-/1981V | 2003-05-27 | 45.7143
1168 | FRIf---14-/1981V | 2009-05-11 | 23.5294
1168 | FRIf---14-/1981V | 2009-06-15 | 40
1168 | FRIf---14-/1981V | 2013-05-02 | 17.9104
1168 | FRIf---14-/1981V | 2013-06-13 | 24
1169 | FRIf---15-/1981V | 1982-01-23 | 63
1169 | FRIf---15-/1981V | 1996-09-19 | 60.6061
1169 | FRIf---15-/1981V | 1996-10-10 | 57.554
1169 | FRIf---15-/1981V | 2003-05-12 | 62.5
1169 | FRIf---15-/1981V | 2003-05-26 | 72.0721
1169 | FRIf---15-/1981V | 2009-06-08 | 28.5714
1169 | FRIf---15-/1981V | 2009-06-16 | 47.0588
1169 | FRIf---15-/1981V | 2013-04-26 | 44.4444
1169 | FRIf---15-/1981V | 2013-06-05 | 51.6129
1170 | FRIf---16-/1981V | 1981-12-21 | 53
1170 | FRIf---16-/1981V | 1996-09-05 | 51.2821
1170 | FRIf---16-/1981V | 1996-09-25 | 54.7945
1170 | FRIf---16-/1981V | 2003-04-17 | 43.2432
1170 | FRIf---16-/1981V | 2003-06-20 | 50
1170 | FRIf---16-/1981V | 2008-05-05 | 14.5349
1170 | FRIf---16-/1981V | 2008-05-21 | 26.738
1170 | FRIf---16-/1981V | 2012-11-15 | 12.1951
1170 | FRIf---16-/1981V | 2013-01-14 | 20.5479
1171 | FRIf---17-/1981V | 1981-08-20 | 18
1171 | FRIf---17-/1981V | 1996-08-23 | 10.4167
1171 | FRIf---17-/1981V | 1996-09-12 | 10.4167
1171 | FRIf---17-/1981V | 2001-10-16 | 9.2764
1171 | FRIf---17-/1981V | 2001-11-02 | 17.5373
1171 | FRIf---17-/1981V | 2005-11-14 | 9.7087
1171 | FRIf---17-/1981V | 2005-11-23 | 17.3611
1171 | FRIf---17-/1981V | 2008-02-26 | 7.5643
1171 | FRIf---17-/1981V | 2008-04-29 | 11.3379
1171 | FRIf---17-/1981V | 2012-11-16 | 7.657
1171 | FRIf---17-/1981V | 2012-12-11 | 11.6667
1172 | FRIf---18-/1981V | 1981-10-23 | 23
1172 | FRIf---18-/1981V | 1996-08-08 | 28.5714
1172 | FRIf---18-/1981V | 1996-09-03 | 36.3636
1172 | FRIf---18-/1981V | 2003-04-10 | 31.8725
1172 | FRIf---18-/1981V | 2003-04-10 | 31.8725
1172 | FRIf---18-/1981V | 2003-05-05 | 35.7143
1172 | FRIf---18-/1981V | 2003-05-05 | 35.7143
1172 | FRIf---18-/1981V | 2009-01-16 | 15.8416
1172 | FRIf---18-/1981V | 2009-02-12 | 30.7692
1172 | FRIf---18-/1981V | 2013-10-31 | 22.9226
1172 | FRIf---18-/1981V | 2013-11-14 | 22.409
1173 | FRIf---19-/1992V | 1993-10-20 | 45.2261
1173 | FRIf---19-/1992V | 1993-10-27 | 50
1173 | FRIf---19-/1992V | 2003-04-09 | 48.1928
1173 | FRIf---19-/1992V | 2003-04-23 | 51.9481
1173 | FRIf---19-/1992V | 2008-07-24 | 17.7778
1173 | FRIf---19-/1992V | 2008-08-05 | 39.4089
1173 | FRIf---19-/1992V | 2013-11-18 | 31.3725
1173 | FRIf---19-/1992V | 2013-12-11 | 42.5532
1174 | FRIf---20-/1981V | 1981-12-28 | 24
1174 | FRIf---20-/1981V | 1996-07-30 | 30.1887
1174 | FRIf---20-/1981V | 1996-08-21 | 32
1174 | FRIf---20-/1981V | 2003-01-27 | 28.8809
1174 | FRIf---20-/1981V | 2003-02-25 | 28.0702
1174 | FRIf---20-/1981V | 2008-08-12 | 13.1148
1174 | FRIf---20-/1981V | 2008-10-16 | 31.25
1174 | FRIf---20-/1981V | 2013-11-21 | 26.616
1174 | FRIf---20-/1981V | 2013-12-13 | 30.7018
1175 | FRIf---21-/1994V | 1995-11-20 | 31.8471
1175 | FRIf---21-/1994V | 1995-12-11 | 32
1175 | FRIf---21-/1994V | 2003-04-02 | 33.0189
1175 | FRIf---21-/1994V | 2003-04-08 | 36.2694
1175 | FRIf---21-/1994V | 2009-02-26 | 18.6047
1175 | FRIf---21-/1994V | 2009-03-16 | 32
1175 | FRIf---21-/1994V | 2013-12-18 | 12.8617
1175 | FRIf---21-/1994V | 2014-01-15 | 20.1005
1176 | FRIf---22-/1981V | 1982-01-08 | 27
1176 | FRIf---22-/1981V | 1996-06-27 | 30.303
1176 | FRIf---22-/1981V | 1996-08-01 | 31.8725
1176 | FRIf---22-/1981V | 2003-03-19 | 29.4118
1176 | FRIf---22-/1981V | 2003-04-01 | 27.972
1176 | FRIf---22-/1981V | 2009-03-02 | 13.6364
1176 | FRIf---22-/1981V | 2009-03-10 | 22.2222
1176 | FRIf---22-/1981V | 2013-04-17 | 20.8333
1176 | FRIf---22-/1981V | 2013-04-24 | 31.25
1177 | FRIf---23-/1981V | 1982-01-15 | 28
1177 | FRIf---23-/1981V | 1996-06-11 | 22.0386
1177 | FRIf---23-/1981V | 1996-06-25 | 24.3161
1177 | FRIf---23-/1981V | 2003-03-20 | 26.4317
1177 | FRIf---23-/1981V | 2003-03-31 | 25.641
1177 | FRIf---23-/1981V | 2008-08-01 | 15.625
1177 | FRIf---23-/1981V | 2008-08-08 | 18.8679
1177 | FRIf---23-/1981V | 2013-03-25 | 16.129
1177 | FRIf---23-/1981V | 2013-04-16 | 21.2766
1178 | FRIf---24-/1981V | 1981-04-12 | 25
1178 | FRIf---24-/1981V | 1996-05-30 | 21.7391
1178 | FRIf---24-/1981V | 1996-06-25 | 22.6629
1178 | FRIf---24-/1981V | 2003-06-03 | 14.2518
1178 | FRIf---24-/1981V | 2003-06-12 | 22.6415
1178 | FRIf---24-/1981V | 2009-02-17 | 12.1212
1178 | FRIf---24-/1981V | 2009-02-24 | 22.2222
1178 | FRIf---24-/1981V | 2013-01-16 | 15.3061
1178 | FRIf---24-/1981V | 2013-02-07 | 19.4805
1179 | FRIf---25-/1981V | 1981-08-22 | 38
1179 | FRIf---25-/1981V | 1996-05-24 | 9.1116
1179 | FRIf---25-/1981V | 1996-06-20 | 9.6852
1179 | FRIf---25-/1981V | 2001-11-21 | 11.5207
1179 | FRIf---25-/1981V | 2001-12-20 | 17.6678
1179 | FRIf---25-/1981V | 2008-08-28 | 8.7719
1179 | FRIf---25-/1981V | 2008-09-18 | 14.7059
1179 | FRIf---25-/1981V | 2013-01-18 | 5.7471
1179 | FRIf---25-/1981V | 2013-02-14 | 12.1951
1180 | FRIf---26-/1981V | 1981-08-14 | 58
1180 | FRIf---26-/1981V | 1996-06-04 | 18.0587
1180 | FRIf---26-/1981V | 2001-09-13 | 21.4592
1180 | FRIf---26-/1981V | 2001-10-26 | 29.7619
1180 | FRIf---26-/1981V | 2008-08-29 | 9.4118
1180 | FRIf---26-/1981V | 2008-09-12 | 20.7792
1181 | FRIf---27-/1981V | 1980-09-05 | 32
1181 | FRIf---27-/1981V | 1996-05-09 | 17.4292
1181 | FRIf---27-/1981V | 1996-05-14 | 17.2043
1181 | FRIf---27-/1981V | 2001-09-12 | 19.3798
1181 | FRIf---27-/1981V | 2001-10-26 | 22.4215
1181 | FRIf---27-/1981V | 2005-11-14 | 11.1111
1181 | FRIf---27-/1981V | 2005-11-29 | 20.4082
1181 | FRIf---27-/1981V | 2008-02-26 | 5.4585
1181 | FRIf---27-/1981V | 2008-04-14 | 21.2766
1181 | FRIf---27-/1981V | 2013-03-01 | 7.5758
1181 | FRIf---27-/1981V | 2013-04-11 | 8.1301
1182 | FRIf---28-/1994V | 1995-11-16 | 87.9121
1182 | FRIf---28-/1994V | 1995-12-11 | 76
1182 | FRIf---28-/1994V | 2003-02-28 | 86.2069
1182 | FRIf---28-/1994V | 2003-03-13 | 89.2857
1182 | FRIf---28-/1994V | 2013-05-17 | 62.5
1182 | FRIf---28-/1994V | 2013-06-20 | 76.9231
1183 | FRIf---29-/1981V | 1981-08-23 | 42
1183 | FRIf---29-/1981V | 1996-04-25 | 33.4728
1183 | FRIf---29-/1981V | 2003-01-30 | 33.4728
1183 | FRIf---29-/1981V | 2003-02-26 | 33.6134
1183 | FRIf---29-/1981V | 2008-08-18 | 14.1414
1183 | FRIf---29-/1981V | 2008-08-26 | 19.1781
1183 | FRIf---29-/1981V | 2013-03-06 | 8.6957
1183 | FRIf---29-/1981V | 2013-04-04 | 18.5185
1184 | FRIf---30-/1981V | 1982-01-17 | 25
1184 | FRIf---30-/1981V | 1996-04-25 | 30.4182
1184 | FRIf---30-/1981V | 2003-01-23 | 30.7692
1184 | FRIf---30-/1981V | 2003-02-04 | 31.746
1184 | FRIf---30-/1981V | 2005-12-01 | 21.3333
1184 | FRIf---30-/1981V | 2005-12-14 | 29.304
1184 | FRIf---30-/1981V | 2009-03-26 | 22.2222
1184 | FRIf---30-/1981V | 2009-04-01 | 26.9231
1184 | FRIf---30-/1981V | 2013-03-18 | 6.8493
1184 | FRIf---30-/1981V | 2013-04-05 | 15.1515
1210 | FRIi---05-/1993V | 1993-06-19 | 22
1210 | FRIi---05-/1993V | 1996-02-06 | 23.3918
1212 | FRIi---07-/1992V | 1993-09-15 | 15
1212 | FRIi---07-/1992V | 1996-02-08 | 15.9787
1213 | FRIi---08-/1982V | 1982-10-11 | 16
1215 | FRIi---10-/1982V | 1982-12-02 | 7
1223 | FRIi---18-/1992V | 1993-09-08 | 38
1223 | FRIi---18-/1992V | 1996-02-12 | 45.7143
1225 | FRIi---20-/1992V | 1993-08-20 | 49
1225 | FRIi---20-/1992V | 1996-02-14 | 46.1538
1243 | FRIk---13-/1983V | 1983-09-12 | 21
1249 | FRIk---19-/1983V | 1983-10-03 | 40
1251 | FRIl---01-/1984V | 1984-03-09 | 17
1252 | FRIl---02-/1983V | 1984-01-20 | 37
1252 | FRIl---02-/1983V | 1993-09-20 | 25.2525
1252 | FRIl---02-/1983V | 1993-10-25 | 30.4878
1252 | FRIl---02-/1983V | 2014-11-18 | 24.5098
1252 | FRIl---02-/1983V | 2014-12-04 | 29.0698
1253 | FRIl---03-/1983V | 1983-12-12 | 37
1253 | FRIl---03-/1983V | 2009-05-11 | 11.2676
1253 | FRIl---03-/1983V | 2009-06-04 | 11.6618
1253 | FRIl---03-/1983V | 2014-05-12 | 11.1732
1253 | FRIl---03-/1983V | 2014-05-27 | 12.4224
1254 | FRIl---04-/1983V | 1983-11-28 | 16
1255 | FRIl---05-/1983V | 1984-02-03 | 15
1255 | FRIl---05-/1983V | 1993-10-21 | 16.8394
1255 | FRIl---05-/1983V | 1993-11-10 | 26.2097
1255 | FRIl---05-/1983V | 2014-05-12 | 23.1214
1255 | FRIl---05-/1983V | 2014-06-02 | 25.3165
1256 | FRIl---06-/1992V | 1993-01-11 | 32
1256 | FRIl---06-/1992V | 1993-12-05 | 26.7559
1256 | FRIl---06-/1992V | 2014-11-18 | 28.4091
1256 | FRIl---06-/1992V | 2014-12-15 | 33.7838
1257 | FRIl---07-/1983V | 1984-02-10 | 10
1257 | FRIl---07-/1983V | 1993-11-03 | 7.6923
1257 | FRIl---07-/1983V | 1993-12-01 | 9.5368
1258 | FRIl---08-/1984V | 1984-03-02 | 17
1258 | FRIl---08-/1984V | 1996-03-04 | 15.625
1258 | FRIl---08-/1984V | 2014-07-03 | 11.1732
1258 | FRIl---08-/1984V | 2014-07-15 | 13.5593
1259 | FRIl---09-/1984V | 1984-03-16 | 23
1259 | FRIl---09-/1984V | 1996-03-05 | 15.7233
1259 | FRIl---09-/1984V | 2014-08-25 | 15.5039
1259 | FRIl---09-/1984V | 2014-09-09 | 17.8571
1260 | FRIl---10-/1984V | 1984-04-06 | 33
1260 | FRIl---10-/1984V | 1994-01-04 | 9.3809
1260 | FRIl---10-/1984V | 1994-01-31 | 10.6157
1260 | FRIl---10-/1984V | 2014-08-28 | 8.1633
1260 | FRIl---10-/1984V | 2014-09-10 | 9.5238
1261 | FRIl---11-/1984V | 1984-03-16 | 32
1261 | FRIl---11-/1984V | 2014-09-24 | 13.5135
1261 | FRIl---11-/1984V | 2014-10-15 | 15.3846
1262 | FRIl---12-/1984V | 1984-01-09 | 20
1263 | FRIl---13-/1983V | 1984-02-25 | 14
1263 | FRIl---13-/1983V | 1996-03-07 | 8.8183
3191 | FRIe---03-/2004V | 2004-04-01 | 68
3191 | FRIe---03-/2004V | 2010-10-05 | 20
3191 | FRIe---03-/2004V | 2010-10-26 | 26.9542
3191 | FRIe---03-/2004V | 2015-04-24 | 9.7561
3191 | FRIe---03-/2004V | 2015-05-19 | 23.8095
3192 | FRIe---13-/2004V | 2005-05-02 | 40
3192 | FRIe---13-/2004V | 2010-10-01 | 11.6959
3192 | FRIe---13-/2004V | 2010-10-25 | 24.5399
3192 | FRIe---13-/2004V | 2015-04-10 | 6.079
3192 | FRIe---13-/2004V | 2015-04-22 | 15.1515
3193 | FRIe---15-/2004V | 2005-04-28 | 63
3193 | FRIe---15-/2004V | 2010-10-04 | 37.7358
3193 | FRIe---15-/2004V | 2010-10-22 | 40.6091
3193 | FRIe---15-/2004V | 2015-03-23 | 16.2272
3193 | FRIe---15-/2004V | 2015-04-21 | 33.8983
3194 | FRIe---17-/2004V | 2005-05-02 | 63
3194 | FRIe---17-/2004V | 2010-11-09 | 39.4089
3194 | FRIe---17-/2004V | 2010-11-24 | 45.1977
3194 | FRIe---17-/2004V | 2015-02-24 | 22.9885
3194 | FRIe---17-/2004V | 2015-03-20 | 41.8848
3195 | FRIe---23-/2004V | 2005-05-02 | 44
3195 | FRIe---23-/2004V | 2010-11-19 | 27.3973
3195 | FRIe---23-/2004V | 2010-12-15 | 34.0426
3195 | FRIe---23-/2004V | 2015-01-09 | 15.2838
3195 | FRIe---23-/2004V | 2015-02-10 | 18.5185
3196 | FRIe---22-/2004V | 2005-05-02 | 53
3196 | FRIe---22-/2004V | 2010-11-08 | 34.3348
3196 | FRIe---22-/2004V | 2010-12-13 | 40.8163
3196 | FRIe---22-/2004V | 2015-01-08 | 28.777
3196 | FRIe---22-/2004V | 2015-02-12 | 35.8744
3249 | FRIa---15-/2005V | 2005-05-06 | 93
3249 | FRIa---15-/2005V | 2009-11-12 | 35.9712
3249 | FRIa---15-/2005V | 2009-12-02 | 47.4308
3249 | FRIa---15-/2005V | 2016-07-13 | 36.4964
3249 | FRIa---15-/2005V | 2016-08-03 | 79.3651
3250 | FRIa---16-/2005V | 2005-09-25 | 90
3250 | FRIa---16-/2005V | 2009-11-06 | 44.2478
3250 | FRIa---16-/2005V | 2009-12-03 | 55.0459
3250 | FRIa---16-/2005V | 2016-07-14 | 39.3701
3250 | FRIa---16-/2005V | 2016-09-26 | 74.6269
3251 | FRIc---07-/2005V | 2006-08-07 | 44
3251 | FRIc---07-/2005V | 2011-12-02 | 33.3333
3251 | FRIc---07-/2005V | 2011-12-12 | 41.0256
3251 | FRIc---07-/2005V | 2015-04-13 | 8.8365
3251 | FRIc---07-/2005V | 2015-04-30 | 25.641
3252 | FRIc---12-/2006V | 2006-08-21 | 48
3252 | FRIc---12-/2006V | 2010-03-22 | 35.5556
3252 | FRIc---12-/2006V | 2010-04-15 | 42.5532
3252 | FRIc---12-/2006V | 2015-04-28 | 7.2639
3252 | FRIc---12-/2006V | 2015-05-26 | 26.087
3253 | FRIc---14-/2006V | 2006-08-21 | 40
3253 | FRIc---14-/2006V | 2010-03-22 | 27.9851
3253 | FRIc---14-/2006V | 2010-04-15 | 32.967
3253 | FRIc---14-/2006V | 2015-10-20 | 6.5217
3253 | FRIc---14-/2006V | 2015-11-18 | 18.1269
3254 | FRIc---17-/2006V | 2006-08-07 | 38
3254 | FRIc---17-/2006V | 2010-03-22 | 16.4474
3254 | FRIc---17-/2006V | 2010-04-08 | 21.6216
3254 | FRIc---17-/2006V | 2014-04-11 | 5.6818
3254 | FRIc---17-/2006V | 2014-05-14 | 20.4082
3255 | FRIc---20-/2006V | 2006-08-21 | 44
3255 | FRIc---20-/2006V | 2010-03-08 | 25.6849
3255 | FRIc---20-/2006V | 2010-03-25 | 34.0909
3255 | FRIc---20-/2006V | 2013-06-21 | 7.8864
3255 | FRIc---20-/2006V | 2013-10-17 | 22.6244
3256 | FRIc---22-/2006V | 2006-08-28 | 30
3256 | FRIc---22-/2006V | 2010-03-08 | 22.3642
3256 | FRIc---22-/2006V | 2010-04-08 | 46.3576
3256 | FRIc---22-/2006V | 2015-03-12 | 6.6578
3256 | FRIc---22-/2006V | 2015-05-27 | 20.0803
3257 | FRIc---25-/2006V | 2006-08-28 | 33
3257 | FRIc---25-/2006V | 2010-04-21 | 13.7363
3257 | FRIc---25-/2006V | 2010-05-07 | 17.7936
3257 | FRIc---25-/2006V | 2013-06-24 | 6.4599
3257 | FRIc---25-/2006V | 2013-09-03 | 17.3611
3258 | FRIc---26-/2006V | 2006-08-28 | 40
3258 | FRIc---26-/2006V | 2010-04-27 | 32.6087
3258 | FRIc---26-/2006V | 2010-05-12 | 35.8974
3258 | FRIc---26-/2006V | 2015-08-10 | 5.1784
3258 | FRIc---26-/2006V | 2015-08-26 | 17.9104
3259 | FRIc---29-/2006V | 2006-08-28 | 54
3259 | FRIc---29-/2006V | 2010-05-17 | 37.4331
3259 | FRIc---29-/2006V | 2010-05-26 | 42.9448
3259 | FRIc---29-/2006V | 2013-07-09 | 11.2179
3259 | FRIc---29-/2006V | 2013-10-22 | 32.8947
3260 | FRIc---31-/2006V | 2006-08-28 | 47
3260 | FRIc---31-/2006V | 2010-05-18 | 38.0435
3260 | FRIc---31-/2006V | 2010-06-01 | 42.4243
3260 | FRIc---31-/2006V | 2015-09-03 | 14.0598
3260 | FRIc---31-/2006V | 2015-10-16 | 29.6296
3533 | JOHakh-A01/1993V | 1993-10-08 | 51
3533 | JOHakh-A01/1993V | 2002-07-25 | 10.7527
3533 | JOHakh-A01/1993V | 2002-08-06 | 20.9644
3533 | JOHakh-A01/1993V | 2004-11-04 | 7.451
3533 | JOHakh-A01/1993V | 2004-11-04 | 7.5697
3534 | JOHakh-A02/1993V | 1993-10-05 | 66
3534 | JOHakh-A02/1993V | 2003-05-05 | 15.2174
3534 | JOHakh-A02/1993V | 2003-05-09 | 46.9799
3534 | JOHakh-A02/1993V | 2006-12-11 | 8.2102
3534 | JOHakh-A02/1993V | 2006-12-13 | 20.8333
3534 | JOHakh-A02/1993V | 2009-09-22 | 5.005
3534 | JOHakh-A02/1993V | 2009-10-01 | 22.6537
3535 | JOHakh-A03/1993V | 1993-10-11 | 56
3535 | JOHakh-A03/1993V | 2003-05-06 | 30.303
3535 | JOHakh-A03/1993V | 2003-05-09 | 51.4706
3535 | JOHakh-A03/1993V | 2009-09-14 | 6.4113
3535 | JOHakh-A03/1993V | 2009-09-21 | 28.9017
3535 | JOHakh-A03/1993V | 2012-05-29 | 8.1037
3535 | JOHakh-A03/1993V | 2012-06-08 | 11.9048
3584 | JOHakh-A08/1994V | 1995-01-20 | 110
3585 | JOHakh-A04/1993V | 1993-10-08 | 469
3589 | JOHakh-A09/1994V | 1995-01-15 | 45.2675
3589 | JOHakh-A09/1994V | 1995-01-20 | 105
3590 | JOHakh-A10/1994V | 1995-01-15 | 55.8376
3590 | JOHakh-A10/1994V | 1995-01-20 | 109
3597 | JOHnkh-A01/1995V | 1995-01-17 | 57
3598 | JOHnkh-A02/1995V | 1995-01-17 | 35
3598 | JOHnkh-A02/1995V |  | 24.7525
3599 | JOHnkh-A03/1994V | 1995-05-23 | 55
3599 | JOHnkh-A03/1994V |  | 32.7869
3619 | JOHnkh-17-/1995V | 1996-12-06 | 59
3619 | JOHnkh-17-/1995V | 2003-02-28 | 38.4615
3619 | JOHnkh-17-/1995V | 2003-05-28 | 48.7013
3619 | JOHnkh-17-/1995V | 2011-08-31 | 20.0535
3619 | JOHnkh-17-/1995V | 2011-09-12 | 24.8344
3619 | JOHnkh-17-/1995V | 2014-07-09 | 8.309
3619 | JOHnkh-17-/1995V | 2014-07-21 | 26.7361
3621 | JOHnkh-01-/1995V | 1996-06-17 | 53
3621 | JOHnkh-01-/1995V | 1996-07-17 | 44.2478
3621 | JOHnkh-01-/1995V | 2002-10-22 | 13.3333
3621 | JOHnkh-01-/1995V | 2002-11-04 | 32.2581
3621 | JOHnkh-01-/1995V | 2011-06-17 | 16.5563
3621 | JOHnkh-01-/1995V | 2011-06-24 | 23.6967
3621 | JOHnkh-01-/1995V | 2016-10-10 | 4.1797
3621 | JOHnkh-01-/1995V | 2016-10-18 | 16.3934
3622 | JOHnkh-10-/1995V | 1996-03-06 | 59.0551
3622 | JOHnkh-10-/1995V | 1996-03-15 | 49
3622 | JOHnkh-10-/1995V | 2003-02-13 | 26.455
3622 | JOHnkh-10-/1995V | 2003-02-28 | 39.3701
3623 | JOHnkh-11-/1995V | 1996-03-08 | 19.4553
3623 | JOHnkh-11-/1995V | 1996-03-15 | 26
3623 | JOHnkh-11-/1995V | 2002-09-23 | 24.6305
3623 | JOHnkh-11-/1995V | 2002-09-30 | 26.178
3623 | JOHnkh-11-/1995V | 2010-07-22 | 22.7273
3623 | JOHnkh-11-/1995V | 2010-08-16 | 28.4091
3624 | JOHnkh-12-/1995V | 1996-03-07 | 51.7241
3624 | JOHnkh-12-/1995V | 1996-03-15 | 48
3624 | JOHnkh-12-/1995V | 2002-09-24 | 54.3478
3624 | JOHnkh-12-/1995V | 2002-10-01 | 55.5555
3624 | JOHnkh-12-/1995V | 2007-02-07 | 21.9298
3624 | JOHnkh-12-/1995V | 2007-02-21 | 35.545
3624 | JOHnkh-12-/1995V | 2010-07-29 | 11.6009
3624 | JOHnkh-12-/1995V | 2010-08-19 | 25.9067
3624 | JOHnkh-12-/1995V | 2013-08-01 | 10.3448
3624 | JOHnkh-12-/1995V | 2013-08-08 | 17.0455
3625 | JOHnkh-13-/1995V | 1996-10-28 | 14.4509
3625 | JOHnkh-13-/1995V | 1996-12-06 | 27
3625 | JOHnkh-13-/1995V | 2002-10-01 | 19.6078
3625 | JOHnkh-13-/1995V | 2002-10-02 | 20.1613
3625 | JOHnkh-13-/1995V | 2008-07-14 | 8.0645
3625 | JOHnkh-13-/1995V | 2008-08-07 | 10.5042
3625 | JOHnkh-13-/1995V | 2010-07-30 | 9.4518
3625 | JOHnkh-13-/1995V | 2010-08-23 | 13.2275
3625 | JOHnkh-13-/1995V | 2013-09-26 | 5.291
3625 | JOHnkh-13-/1995V | 2013-10-07 | 6.6372
3626 | JOHnkh-15-/1995V | 1996-10-29 | 21.7391
3626 | JOHnkh-15-/1995V | 1996-12-06 | 33
3626 | JOHnkh-15-/1995V | 2002-10-01 | 18.018
3626 | JOHnkh-15-/1995V | 2002-11-14 | 18.4049
3626 | JOHnkh-15-/1995V | 2008-07-14 | 9.7245
3626 | JOHnkh-15-/1995V | 2008-08-07 | 11.8765
3626 | JOHnkh-15-/1995V | 2011-06-27 | 3.0414
3626 | JOHnkh-15-/1995V | 2011-06-30 | 5.1335
3626 | JOHnkh-15-/1995V | 2013-08-12 | 3.4965
3626 | JOHnkh-15-/1995V | 2013-08-20 | 6.8966
3627 | JOHnkh-16-/1995V | 1997-05-07 | 29.7619
3627 | JOHnkh-16-/1995V | 1997-05-22 | 30
3627 | JOHnkh-16-/1995V | 2003-02-25 | 1
3627 | JOHnkh-16-/1995V | 2003-03-28 | 1
3627 | JOHnkh-16-/1995V | 2011-07-19 | 20.4082
3627 | JOHnkh-16-/1995V | 2011-08-24 | 25.3807
3627 | JOHnkh-16-/1995V | 2014-07-21 | 5.0047
3627 | JOHnkh-16-/1995V | 2014-07-30 | 8.9905
3628 | JOHnkh-18-/1995V | 1996-10-31 | 28.3019
3628 | JOHnkh-18-/1995V | 1996-12-06 | 75
3628 | JOHnkh-18-/1995V | 2003-04-02 | 25.8621
3628 | JOHnkh-18-/1995V | 2003-04-14 | 44.6428
3628 | JOHnkh-18-/1995V | 2007-02-07 | 14.6605
3628 | JOHnkh-18-/1995V | 2007-02-21 | 25.7143
3628 | JOHnkh-18-/1995V | 2011-09-01 | 6.9735
3628 | JOHnkh-18-/1995V | 2011-09-13 | 9.3985
3628 | JOHnkh-18-/1995V | 2013-06-20 | 5.997
3628 | JOHnkh-18-/1995V | 2013-07-08 | 13.8889
3629 | JOHnkh-19-/1995V | 1996-11-01 | 36.5854
3629 | JOHnkh-19-/1995V | 1996-12-06 | 57
3629 | JOHnkh-19-/1995V | 2003-04-08 | 21.2766
3629 | JOHnkh-19-/1995V | 2003-04-22 | 37.8788
3629 | JOHnkh-19-/1995V | 2011-11-17 | 18.2927
3629 | JOHnkh-19-/1995V | 2011-11-28 | 24.8344
3629 | JOHnkh-19-/1995V | 2014-06-10 | 5.2724
3629 | JOHnkh-19-/1995V | 2014-07-09 | 11.5139
3630 | JOHnkh-02-/1995V | 1995-06-17 | 33
3630 | JOHnkh-02-/1995V | 1996-07-17 | 27.027
3630 | JOHnkh-02-/1995V | 2002-10-23 | 11.9332
3630 | JOHnkh-02-/1995V | 2002-11-19 | 15.3374
3630 | JOHnkh-02-/1995V | 2008-07-14 | 6.4767
3630 | JOHnkh-02-/1995V | 2008-08-07 | 11.6009
3630 | JOHnkh-02-/1995V | 2010-07-20 | 6.7385
3630 | JOHnkh-02-/1995V | 2010-07-28 | 10.3093
3630 | JOHnkh-02-/1995V | 2013-06-14 | 3.3821
3630 | JOHnkh-02-/1995V | 2013-06-27 | 4.9598
3631 | JOHnkh-20-/1995V | 1997-04-29 | 15.748
3631 | JOHnkh-20-/1995V | 1997-05-22 | 13
3631 | JOHnkh-20-/1995V | 2003-04-08 | 6.9252
3631 | JOHnkh-20-/1995V | 2003-04-24 | 7.716
3632 | JOHnkh-21-/1995V | 1997-04-29 | 26.178
3632 | JOHnkh-21-/1995V | 1997-05-22 | 25
3632 | JOHnkh-21-/1995V | 2003-04-25 | 19.4553
3632 | JOHnkh-21-/1995V | 2003-05-07 | 21.9298
3632 | JOHnkh-21-/1995V | 2011-12-01 | 9.98
3632 | JOHnkh-21-/1995V | 2011-12-16 | 15.2905
3632 | JOHnkh-21-/1995V | 2014-07-30 | 5.0428
3632 | JOHnkh-21-/1995V | 2014-08-06 | 8.5837
3633 | JOHnkh-22-/1995V | 1997-05-07 | 46.729
3633 | JOHnkh-22-/1995V | 1997-05-22 | 44
3633 | JOHnkh-22-/1995V | 2003-05-07 | 28.5714
3633 | JOHnkh-22-/1995V | 2003-05-20 | 41.6667
3633 | JOHnkh-22-/1995V | 2011-12-19 | 21.9298
3633 | JOHnkh-22-/1995V | 2012-01-16 | 36.2319
3633 | JOHnkh-22-/1995V | 2014-08-06 | 7.8675
3633 | JOHnkh-22-/1995V | 2014-08-18 | 15.6028
3634 | JOHnkh-23-/1995V | 1997-05-07 | 32.8947
3634 | JOHnkh-23-/1995V | 1997-05-22 | 31
3634 | JOHnkh-23-/1995V | 2003-05-08 | 19.5312
3634 | JOHnkh-23-/1995V | 2003-05-20 | 24.3902
3634 | JOHnkh-23-/1995V | 2010-08-24 | 23.8095
3634 | JOHnkh-23-/1995V | 2010-08-31 | 27.6243
3634 | JOHnkh-23-/1995V | 2013-07-10 | 4.3103
3634 | JOHnkh-23-/1995V | 2013-07-18 | 12.6582
3635 | JOHnkh-24-/1995V | 1997-05-14 | 92.5926
3635 | JOHnkh-24-/1995V | 1997-05-22 | 78
3635 | JOHnkh-24-/1995V | 2003-04-01 | 32.8947
3635 | JOHnkh-24-/1995V | 2003-04-24 | 55.1471
3635 | JOHnkh-24-/1995V | 2006-07-17 | 21.0674
3635 | JOHnkh-24-/1995V | 2006-08-21 | 25.9516
3635 | JOHnkh-24-/1995V | 2009-09-29 | 6.1728
3635 | JOHnkh-24-/1995V | 2009-10-06 | 15.625
3635 | JOHnkh-24-/1995V | 2012-01-20 | 5.5249
3635 | JOHnkh-24-/1995V | 2012-01-30 | 10.5932
3635 | JOHnkh-24-/1995V | 2013-08-12 | 4.7096
3635 | JOHnkh-24-/1995V | 2013-08-28 | 10.1695
3636 | JOHnkh-25-/1995V | 1997-05-14 | 84.7457
3636 | JOHnkh-25-/1995V | 1997-05-22 | 78
3636 | JOHnkh-25-/1995V | 2003-05-14 | 36.5854
3636 | JOHnkh-25-/1995V | 2003-05-21 | 64.1026
3636 | JOHnkh-25-/1995V | 2010-09-01 | 64.1026
3636 | JOHnkh-25-/1995V | 2010-09-28 | 69.9301
3636 | JOHnkh-25-/1995V | 2013-09-02 | 7.109
3636 | JOHnkh-25-/1995V | 2013-09-11 | 17.5439
3637 | JOHnkh-28-/1995V | 1996-03-12 | 27.933
3637 | JOHnkh-28-/1995V | 1996-03-15 | 40
3637 | JOHnkh-28-/1995V | 2003-01-10 | 39.6825
3637 | JOHnkh-28-/1995V | 2007-02-26 | 20.1018
3637 | JOHnkh-28-/1995V | 2007-03-09 | 21.164
3638 | JOHnkh-29-/1995V | 1996-03-11 | 64.9351
3638 | JOHnkh-29-/1995V | 1996-03-15 | 82
3638 | JOHnkh-29-/1995V | 2003-01-13 | 73.5294
3638 | JOHnkh-29-/1995V | 2007-02-27 | 44.7005
3638 | JOHnkh-29-/1995V | 2007-03-09 | 47.7832
3639 | JOHnkh-03-/1995V | 1995-06-17 | 34
3639 | JOHnkh-03-/1995V | 1996-07-17 | 28.1955
3639 | JOHnkh-03-/1995V | 2002-11-05 | 6.3939
3639 | JOHnkh-03-/1995V | 2002-11-08 | 12.9534
3639 | JOHnkh-03-/1995V | 2005-07-04 | 2.6969
3639 | JOHnkh-03-/1995V | 2005-07-12 | 2.8902
3639 | JOHnkh-03-/1995V | 2007-11-22 | 1.6797
3639 | JOHnkh-03-/1995V | 2008-01-26 | 5.9242
3639 | JOHnkh-03-/1995V | 2010-06-08 | 2.4851
3639 | JOHnkh-03-/1995V | 2010-06-24 | 5.9382
3639 | JOHnkh-03-/1995V | 2013-09-16 | 3.6145
3639 | JOHnkh-03-/1995V | 2013-09-25 | 5.5659
3640 | JOHnkh-30-/1995V | 1995-07-31 | 55
3640 | JOHnkh-30-/1995V | 1995-07-31 | 37.6884
3640 | JOHnkh-30-/1995V | 2003-03-14 | 51.7241
3640 | JOHnkh-30-/1995V | 2007-03-13 | 33.4545
3640 | JOHnkh-30-/1995V | 2007-03-20 | 35.2201
3641 | JOHnkh-04-/1995V | 1996-02-27 | 54.3478
3641 | JOHnkh-04-/1995V | 1996-03-15 | 38
3641 | JOHnkh-04-/1995V | 2002-11-13 | 37.037
3641 | JOHnkh-04-/1995V | 2002-12-20 | 40.3226
3641 | JOHnkh-04-/1995V | 2005-08-03 | 16.7785
3641 | JOHnkh-04-/1995V | 2005-08-09 | 29.0698
3641 | JOHnkh-04-/1995V | 2007-09-29 | 3.7936
3641 | JOHnkh-04-/1995V | 2007-10-10 | 14.9701
3641 | JOHnkh-04-/1995V | 2010-06-08 | 4.8685
3641 | JOHnkh-04-/1995V | 2010-06-24 | 10.6383
3641 | JOHnkh-04-/1995V | 2013-07-22 | 3.2468
3641 | JOHnkh-04-/1995V | 2013-07-30 | 8.6705
3642 | JOHnkh-05-/1995V | 1996-02-28 | 33.3333
3642 | JOHnkh-05-/1995V | 1996-03-15 | 36
3642 | JOHnkh-05-/1995V | 2002-12-05 | 4.902
3642 | JOHnkh-05-/1995V | 2002-12-16 | 8.5034
3642 | JOHnkh-05-/1995V | 2005-07-05 | 4.902
3642 | JOHnkh-05-/1995V | 2005-07-07 | 7.4627
3642 | JOHnkh-05-/1995V | 2007-09-13 | 2.8769
3642 | JOHnkh-05-/1995V | 2007-09-25 | 7.9114
3642 | JOHnkh-05-/1995V | 2010-06-09 | 2.3364
3642 | JOHnkh-05-/1995V | 2010-07-14 | 5.423
3643 | JOHnkh-06-/1995V | 1996-03-04 | 29.5858
3643 | JOHnkh-06-/1995V | 1996-03-15 | 29
3643 | JOHnkh-06-/1995V | 2002-11-22 | 7.1429
3643 | JOHnkh-06-/1995V | 2002-12-17 | 10.917
3643 | JOHnkh-06-/1995V | 2005-07-22 | 4.1667
3643 | JOHnkh-06-/1995V | 2005-08-05 | 5.8962
3643 | JOHnkh-06-/1995V | 2007-09-14 | 2.9762
3643 | JOHnkh-06-/1995V | 2007-09-21 | 5.3305
3643 | JOHnkh-06-/1995V | 2010-06-29 | 2.1386
3643 | JOHnkh-06-/1995V | 2010-07-15 | 4.363
3644 | JOHnkh-07-/1995V | 1996-02-29 | 22.4215
3644 | JOHnkh-07-/1995V | 1996-03-15 | 34
3644 | JOHnkh-07-/1995V | 2002-12-16 | 21.3675
3644 | JOHnkh-07-/1995V | 2003-01-09 | 26.178
3644 | JOHnkh-07-/1995V | 2006-07-14 | 9.0416
3644 | JOHnkh-07-/1995V | 2006-08-21 | 10.846
3644 | JOHnkh-07-/1995V | 2009-09-25 | 7.3099
3644 | JOHnkh-07-/1995V | 2009-10-01 | 11.8483
3645 | JOHnkh-08-/1995V | 1996-03-01 | 24.5098
3645 | JOHnkh-08-/1995V | 1996-03-15 | 28
3645 | JOHnkh-08-/1995V | 2003-01-06 | 22.0264
3645 | JOHnkh-08-/1995V | 2003-02-03 | 24.5098
3645 | JOHnkh-08-/1995V | 2005-07-25 | 12.0192
3645 | JOHnkh-08-/1995V | 2005-07-28 | 16.5563
3645 | JOHnkh-08-/1995V | 2007-09-28 | 5.4705
3645 | JOHnkh-08-/1995V | 2007-10-10 | 8.8028
3645 | JOHnkh-08-/1995V | 2010-06-29 | 5.423
3645 | JOHnkh-08-/1995V | 2010-07-19 | 8.6207
3645 | JOHnkh-08-/1995V | 2016-10-17 | 3.5765
3645 | JOHnkh-08-/1995V | 2016-11-02 | 8.6233
3646 | JOHnkh-09-/1995V | 1996-03-05 | 16.5016
3646 | JOHnkh-09-/1995V | 1996-03-15 | 22
3646 | JOHnkh-09-/1995V | 2003-02-03 | 14.4092
3646 | JOHnkh-09-/1995V | 2003-02-21 | 15.873
3646 | JOHnkh-09-/1995V | 2008-07-14 | 8.5179
3646 | JOHnkh-09-/1995V | 2008-08-07 | 12.6582
3646 | JOHnkh-09-/1995V | 2010-06-29 | 7.5075
3646 | JOHnkh-09-/1995V | 2010-07-16 | 12.5628
3646 | JOHnkh-09-/1995V | 2016-11-02 | 5.638
3646 | JOHnkh-09-/1995V | 2016-11-10 | 10.3797
4551 | JUNwest01-/1960V | 1960-06-07 | 128
4551 | JUNwest01-/1960V | 1997-11-23 | 16.129
4551 | JUNwest01-/1960V | 1997-12-01 | 47.3684
4551 | JUNwest01-/1960V | 2000-02-11 | 16.4835
4552 | JUNwest02-/1974V | 1974-04-09 | 104
4553 | JUNwest03-/1974V | 1974-04-03 | 105
4553 | JUNwest03-/1974V | 1997-11-23 | 55.5556
4553 | JUNwest03-/1974V | 1997-12-01 | 163.2654
4553 | JUNwest03-/1974V | 2000-02-15 | -25
4554 | JUNwest04-/1974V | 1974-04-04 | 115
4554 | JUNwest04-/1974V | 1997-11-28 | 76.4331
4554 | JUNwest04-/1974V | 1997-12-05 | 106.1947
4555 | JUNwest05-/1960V | 1960-06-27 | 142
4555 | JUNwest05-/1960V | 1999-01-25 | 61.8557
4555 | JUNwest05-/1960V | 2000-02-11 | 81.5217
4555 | JUNwest05-/1960V | 2000-06-23 | 63.0252
4556 | JUNwest06-/1974V | 1974-04-18 | 119
4557 | JUNwest07-/1974V | 1974-04-25 | 84
4557 | JUNwest07-/1974V | 1998-01-26 | 128.205
4557 | JUNwest07-/1974V | 1998-06-21 | 246.6668
4557 | JUNwest07-/1974V | 1999-11-29 | 113.6363
4558 | JUNwest08-/1960V | 0 | 155
4558 | JUNwest08-/1960V | 1998-01-21 | 113.6364
4558 | JUNwest08-/1960V | 1998-01-28 | 138.8889
4559 | JUNwest10-/1963V | 0 | 90
4559 | JUNwest10-/1963V | 1998-02-23 | 21.8978
4559 | JUNwest10-/1963V | 1998-02-25 | 70.8661
4559 | JUNwest10-/1963V | 2000-02-03 | 36.6102
4560 | JUNwest11-/1963V | 1964-04-29 | 92
4560 | JUNwest11-/1963V | 1998-02-23 | 8.2267
4560 | JUNwest11-/1963V | 1998-02-25 | 14.6819
4560 | JUNwest11-/1963V | 1998-04-15 | 13.7825
4561 | JUNwest12-/1963V | 1964-04-27 | 112
4561 | JUNwest12-/1963V | 1998-02-23 | 48.3871
4561 | JUNwest12-/1963V | 1998-02-25 | 84.9057
4562 | JUNwest13-/1964V | 1964-04-28 | 94
4562 | JUNwest13-/1964V | 1998-02-23 | 15.4639
4562 | JUNwest13-/1964V | 1998-02-25 | 25.1397
4563 | JUNwest14-/1974V | 1974-05-06 | 108
4563 | JUNwest14-/1974V | 1998-02-25 | 42.328
4563 | JUNwest14-/1974V | 1998-03-23 | 53.3333
4564 | JUNwest15-/1965V | 1965-10-26 | 94
4565 | JUNwest16-/1965V | 1965-09-14 | 112
4565 | JUNwest16-/1965V | 1998-02-25 | 83.7989
4565 | JUNwest16-/1965V | 1998-03-16 | 133.9286
4565 | JUNwest16-/1965V | 2005-05-02 | 82.3529
4565 | JUNwest16-/1965V | 2005-06-09 | 51.5464
4566 | JUNwest17-/1964V | 1965-03-15 | 76
4566 | JUNwest17-/1964V | 1998-02-25 | 49.6815
4566 | JUNwest17-/1964V | 1998-03-18 | 65.0406
4566 | JUNwest17-/1964V | 2005-04-29 | 40.8163
4566 | JUNwest17-/1964V | 2005-06-08 | 45.4545
4567 | JUNwest18-/1964V | 1965-03-05 | 77
4567 | JUNwest18-/1964V | 1998-01-06 | 50
4567 | JUNwest18-/1964V | 1998-02-03 | 71.9178
4567 | JUNwest18-/1964V | 2004-11-30 | 40.2299
4567 | JUNwest18-/1964V | 2004-12-15 | 57.1429
4568 | JUNwest19-/1964V | 1965-03-23 | 82
4568 | JUNwest19-/1964V | 1998-02-12 | 48.5393
4568 | JUNwest19-/1964V | 2000-04-04 | 57.6744
4568 | JUNwest19-/1964V | 2004-11-30 | 18.6813
4568 | JUNwest19-/1964V | 2004-12-14 | 42.8571
4569 | JUNwest20-/1964V | 1965-03-09 | 85
4570 | JUNwest21-/1964V | 1965-03-23 | 84
4570 | JUNwest21-/1964V | 1998-01-05 | 58.3333
4570 | JUNwest21-/1964V | 1998-01-27 | 54.6875
4570 | JUNwest21-/1964V | 2000-02-11 | 75
4571 | JUNost-01-/1965V | 1966-06-13 | 76
4571 | JUNost-01-/1965V | 1992-06-18 | 43.6047
4571 | JUNost-01-/1965V | 1997-04-28 | 15.6495
4572 | JUNost-02-/1988V | 1988-08-17 | 69
4572 | JUNost-02-/1988V | 1997-07-01 | 40.2685
4572 | JUNost-02-/1988V | 1997-07-07 | 42.5532
4573 | JUNost-03-/1988V | 1988-08-22 | 60
4573 | JUNost-03-/1988V | 1997-07-24 | 42.5532
4573 | JUNost-03-/1988V | 1997-07-31 | 41.8118
4574 | JUNost-04-/1988V | 1992-06-23 | 49
4574 | JUNost-04-/1988V | 1997-07-22 | 11.1111
4574 | JUNost-04-/1988V | 1997-07-29 | 15.4044
4575 | JUNost-05-/1988V | 0 | 57
4575 | JUNost-05-/1988V | 1997-07-06 | 45.977
4575 | JUNost-05-/1988V | 1997-07-15 | 137.9311
4576 | JUNost-06-/1974V | 1974-06-05 | 68
4576 | JUNost-06-/1974V | 1997-07-21 | 23.5294
4576 | JUNost-06-/1974V | 1997-07-28 | 50.9554
4577 | JUNost-07-/1974V | 1974-06-05 | 70
4577 | JUNost-07-/1974V | 1997-07-07 | 12.0301
4577 | JUNost-07-/1974V | 1997-07-14 | 52.6316
4577 | JUNost-07-/1974V | 2003-06-03 | 42.0168
4577 | JUNost-07-/1974V | 2003-06-18 | 49.7076
4578 | JUNost-08-/1988V | 1988-09-15 | 61
4578 | JUNost-08-/1988V | 1997-07-01 | 28.1501
4578 | JUNost-08-/1988V | 1997-07-08 | 53.8462
4579 | JUNost-09-/1988V | 1988-09-29 | 56
4579 | JUNost-09-/1988V | 1997-07-01 | 55.944
4579 | JUNost-09-/1988V | 1997-07-07 | 56.7376
4579 | JUNost-09-/1988V | 2003-06-25 | 21.7391
4579 | JUNost-09-/1988V | 2003-07-04 | 52.2876
4580 | JUNost-10-/1988V | 1988-09-30 | 80
4580 | JUNost-10-/1988V | 1997-05-28 | 57.4163
4580 | JUNost-10-/1988V | 1997-06-04 | 60.3015
4580 | JUNost-10-/1988V | 2003-06-11 | 41.6667
4580 | JUNost-10-/1988V | 2003-07-01 | 65.2174
4581 | JUNost-11-/1966V | 1966-06-23 | 137
4581 | JUNost-11-/1966V | 1997-06-12 | 94.4882
4581 | JUNost-11-/1966V | 1997-06-19 | 102.5641
4582 | JUNost-12-/1988V | 1988-10-21 | 103
4582 | JUNost-12-/1988V | 1997-06-12 | 88.8889
4582 | JUNost-12-/1988V | 1997-06-19 | 100.8403
4582 | JUNost-12-/1988V | 2000-01-31 | 118.1818
4582 | JUNost-12-/1988V | 2003-06-04 | 92.5926
4582 | JUNost-12-/1988V | 2003-06-19 | 96.7742
4583 | JUNost-13-/1974V | 1974-05-21 | 79
4584 | JUNost-14-/1974V | 1974-05-20 | 70
4585 | JUNost-15-/1964V | 1965-04-05 | 97
4586 | JUNsued01-/1966V | 1966-06-27 | 108
4586 | JUNsued01-/1966V | 1997-02-06 | 18.7793
4586 | JUNsued01-/1966V | 1997-02-13 | 29.4944
4587 | JUNsued02-/1965V | 1966-06-27 | 140
4587 | JUNsued02-/1965V | 1997-03-14 | 62.1302
4587 | JUNsued02-/1965V | 1997-03-21 | 102.9412
4588 | JUNsued03-/1965V | 0 | 134
4589 | JUNsued04-/1974V | 1974-10-04 | 73
4589 | JUNsued04-/1974V | 1996-12-19 | 81.6327
4590 | JUNsued05-/1974V | 0 | 89
4590 | JUNsued05-/1974V | 1997-03-05 | 39.823
4591 | JUNsued06-/1956V | 1956-04-20 | 126
4592 | JUNsued07-/1974V | 0 | 125
4592 | JUNsued07-/1974V | 1997-03-21 | 111.1111
4593 | JUNsued08-/1957V | 1957-06-20 | 101
4596 | JUNsued11-/1988V | 1988-08-01 | 58
4596 | JUNsued11-/1988V | 1997-04-16 | 60
4596 | JUNsued11-/1988V | 1997-04-23 | 62.9371
4597 | JUNsued12-/1974V | 1974-08-18 | 106
4597 | JUNsued12-/1974V | 1997-06-01 | 74.3802
4597 | JUNsued12-/1974V | 1997-06-06 | 102.2727
4598 | JUNsued13-/1974V | 0 | 71
4598 | JUNsued13-/1974V | 1997-06-09 | 36.2903
4598 | JUNsued13-/1974V | 1997-06-16 | 75
4599 | JUNsued14-/1958V | 1958-04-15 | 56
4599 | JUNsued14-/1958V | 1997-05-06 | 35.7143
4599 | JUNsued14-/1958V | 1997-05-13 | 39.1304
4600 | JUNsued15-/1958V | 0 | 74
4600 | JUNsued15-/1958V | 1998-03-13 | 47.3684
4742 | JUNwest09-/1963V | 1964-03-17 | 98
4742 | JUNwest09-/1963V | 1997-11-03 | 57.6923
5219 | KLAklad10-/1981V | 1982-04-15 | 45
5219 | KLAklad10-/1981V | 1992-06-08 | 43.1655
5219 | KLAklad10-/1981V | 1999-08-16 | 40.6091
5219 | KLAklad10-/1981V | 1999-09-28 | 37.037
5219 | KLAklad10-/1981V | 2005-05-31 | 32.2581
5219 | KLAklad10-/1981V | 2005-06-10 | 34.2466
5219 | KLAklad10-/1981V | 2011-11-11 | 31.4465
5219 | KLAklad10-/1981V | 2011-12-07 | 31.8471
5219 | KLAklad10-/1981V | 2016-08-31 | 20.3762
5219 | KLAklad10-/1981V | 2016-09-14 | 30.3167
5220 | KLAklad11-/1981V | 1982-04-19 | 68
5220 | KLAklad11-/1981V | 1994-07-14
5220 | KLAklad11-/1981V | 1999-08-17 | 77.6699
5220 | KLAklad11-/1981V | 1999-09-28 | 62.0155
5221 | KLAklad12-/1971V | 1972-10-31 | 58
5223 | KLAklad13-/1972V | 1972-10-05 | 42
5223 | KLAklad13-/1972V | 1992-07-01 | 18.0832
5223 | KLAklad13-/1972V | 1994-07-15 | 115.3846
5223 | KLAklad13-/1972V | 1999-08-17 | 68.5714
5223 | KLAklad13-/1972V | 1999-11-18 | 45.4546
5223 | KLAklad13-/1972V | 2005-06-08 | 40.3226
5223 | KLAklad13-/1972V | 2005-06-15 | 42.735
5223 | KLAklad13-/1972V | 2016-05-26 | 32.2957
5223 | KLAklad13-/1972V | 2016-06-01 | 30.7377
5225 | KLAklad14-/1981V | 1982-04-21 | 27
5226 | KLAklad15-/1971V | 1972-04-30 | 67
5226 | KLAklad15-/1971V | 1993-02-08 | 50.3356
5226 | KLAklad15-/1971V | 1999-10-18 | 13.8037
5226 | KLAklad15-/1971V | 1999-11-08 | 24.5399
5226 | KLAklad15-/1971V | 2005-06-14 | 21.7391
5226 | KLAklad15-/1971V | 2005-07-15 | 22.5225
5226 | KLAklad15-/1971V | 2011-06-20 | 16.835
5226 | KLAklad15-/1971V | 2011-06-28 | 18.1818
5226 | KLAklad15-/1971V | 2016-05-18 | 12
5226 | KLAklad15-/1971V | 2016-05-25 | 13.6674
5228 | KLAklad16-/1971V | 1972-05-03 | 60
5228 | KLAklad16-/1971V | 1993-02-02 | 46.1894
5228 | KLAklad16-/1971V | 1999-11-01 | 49.0909
5228 | KLAklad16-/1971V | 1999-11-08 | 40.6504
5228 | KLAklad16-/1971V | 2005-07-13 | 32.491
5228 | KLAklad16-/1971V | 2005-07-25 | 33.7079
5228 | KLAklad16-/1971V | 2011-06-06 | 29.6703
5228 | KLAklad16-/1971V | 2011-06-17 | 32.6241
5228 | KLAklad16-/1971V | 2016-09-12 | 23.1013
5228 | KLAklad16-/1971V | 2016-09-21 | 37.4429
5229 | KLAhorn02-/1994V | 1995-06-28 | 58.4796
5229 | KLAhorn02-/1994V | 1995-07-06 | 31
5229 | KLAhorn02-/1994V | 1999-05-20 | 26.5957
5229 | KLAhorn02-/1994V | 1999-06-14 | 34.0136
5229 | KLAhorn02-/1994V | 2005-01-24 | 29.5858
5229 | KLAhorn02-/1994V | 2005-02-04 | 31.8471
5229 | KLAhorn02-/1994V | 2009-08-25 | 32.3625
5229 | KLAhorn02-/1994V | 2009-09-03 | 34.8432
5229 | KLAhorn02-/1994V | 2016-01-14 | 19.9187
5229 | KLAhorn02-/1994V | 2016-02-15 | 28.8018
5230 | KLAhorn01-/1972V | 1972-06-19 | 85
5230 | KLAhorn01-/1972V | 1992-05-20 | 94.697
5230 | KLAhorn01-/1972V | 1999-05-20 | 60.7903
5230 | KLAhorn01-/1972V | 1999-06-22 | 92.2222
5230 | KLAhorn01-/1972V | 2005-01-24 | 84.7458
5230 | KLAhorn01-/1972V | 2005-02-10 | 87.2093
5230 | KLAhorn01-/1972V | 2009-10-09 | 81.0811
5230 | KLAhorn01-/1972V | 2009-10-30 | 85.7143
5231 | KLAhorn02-/1972V | 1972-06-19 | 116
5231 | KLAhorn02-/1972V | 1997-03-17 | 102.5641
5231 | KLAhorn02-/1972V | 1999-06-11 | 99.0099
5231 | KLAhorn02-/1972V | 1999-06-30 | 114.4828
5231 | KLAhorn02-/1972V | 2000-05-25 | 97.7778
5231 | KLAhorn02-/1972V | 2005-02-14 | 72.0721
5231 | KLAhorn02-/1972V | 2005-04-26 | 75.3769
5231 | KLAhorn02-/1972V | 2009-09-03 | 63.2911
5231 | KLAhorn02-/1972V | 2009-09-16 | 76.3359
5232 | KLAhorn03-/1972V | 1972-07-10 | 88
5232 | KLAhorn03-/1972V | 1992-06-17 | 36.3281
5232 | KLAhorn03-/1972V | 1999-07-05 | 71.6846
5232 | KLAhorn03-/1972V | 1999-08-09 | 124.2106
5232 | KLAhorn03-/1972V | 2000-05-24 | 101.3825
5232 | KLAhorn03-/1972V | 2005-02-10 | 84.1584
5232 | KLAhorn03-/1972V | 2005-03-09 | 85
5232 | KLAhorn03-/1972V | 2009-09-16 | 81.9672
5232 | KLAhorn03-/1972V | 2009-09-30 | 85.4701
5233 | KLAhorn04-/1972V | 1972-07-25 | 73
5233 | KLAhorn04-/1972V | 1997-03-17 | 63.6943
5233 | KLAhorn04-/1972V | 1999-06-28 | 70.5179
5233 | KLAhorn04-/1972V | 1999-08-04 | 70.1184
5233 | KLAhorn04-/1972V | 2000-05-23 | 67.7711
5233 | KLAhorn04-/1972V | 2005-03-02 | 61.4887
5233 | KLAhorn04-/1972V | 2005-03-21 | 66.1478
5233 | KLAhorn04-/1972V | 2009-08-13 | 55.3505
5233 | KLAhorn04-/1972V | 2009-08-27 | 60
5234 | KLAhorn08-/1994V | 1995-06-28 | 37.037
5234 | KLAhorn08-/1994V | 1995-07-06 | 29
5234 | KLAhorn08-/1994V | 1999-06-21 | 37.7358
5234 | KLAhorn08-/1994V | 1999-07-08 | 42.1941
5234 | KLAhorn08-/1994V | 2004-01-14 | 42.735
5234 | KLAhorn08-/1994V | 2005-03-16 | 33.3333
5234 | KLAhorn08-/1994V | 2005-04-19 | 33.3333
5234 | KLAhorn08-/1994V | 2009-08-04 | 23.2919
5234 | KLAhorn08-/1994V | 2009-08-12 | 28.626
5234 | KLAhorn08-/1994V | 2016-01-06 | 18.4332
5234 | KLAhorn08-/1994V | 2016-02-19 | 26.9006
5235 | KLAklad05-/1971V | 1972-07-31 | 55
5235 | KLAklad05-/1971V | 1992-07-29 | 54.1516
5235 | KLAklad05-/1971V | 1999-07-21 | 17.5983
5235 | KLAklad05-/1971V | 1999-10-15 | 19.1388
5235 | KLAklad05-/1971V | 2005-04-22 | 11.2867
5235 | KLAklad05-/1971V | 2005-05-03 | 12.0482
5235 | KLAklad05-/1971V | 2011-06-26 | 8.6059
5235 | KLAklad05-/1971V | 2011-11-02 | 9.6154
5235 | KLAklad05-/1971V | 2016-06-22 | 6.6946
5235 | KLAklad05-/1971V | 2016-06-30 | 9.3979
5237 | KLAklad06-/1971V | 1972-03-02 | 51
5237 | KLAklad06-/1971V | 1999-07-23 | 34.7107
5237 | KLAklad06-/1971V | 1999-09-15 | 28.4091
5237 | KLAklad06-/1971V | 2000-08-01 | 30.1205
5237 | KLAklad06-/1971V | 2000-10-13 | 26.178
5237 | KLAklad06-/1971V | 2005-05-09 | 4.9456
5237 | KLAklad06-/1971V | 2005-05-20 | 6.068
5237 | KLAklad06-/1971V | 2011-08-08 | 3.4483
5237 | KLAklad06-/1971V | 2012-01-26 | 3.7509
5237 | KLAklad06-/1971V | 2016-06-08 | 1.5903
5237 | KLAklad06-/1971V | 2016-06-22 | 3.4483
5241 | KLAklad07-/1969V | 1972-08-29 | 44
5242 | KLAklad08-/1970V | 1972-09-20 | 48
5242 | KLAklad08-/1970V | 1999-07-27 | 28.125
5242 | KLAklad08-/1970V | 1999-09-15 | 26.3158
5242 | KLAklad08-/1970V | 2000-08-02 | 26.8817
5242 | KLAklad08-/1970V | 2000-10-13 | 10
5242 | KLAklad08-/1970V | 2005-05-09 | 7.657
5242 | KLAklad08-/1970V | 2005-05-27 | 8.1433
5245 | KLAklad09-/1971V | 1972-03-03 | 32
5245 | KLAklad09-/1971V | 1993-01-18 | 11.994
5245 | KLAklad09-/1971V | 1999-08-16 | 10.6952
5245 | KLAklad09-/1971V | 1999-10-15 | 9.9133
5245 | KLAklad09-/1971V | 2005-05-23 | 6.6138
5245 | KLAklad09-/1971V | 2005-05-31 | 7.8616
5245 | KLAklad09-/1971V | 2011-09-07 | 5.7339
5245 | KLAklad09-/1971V | 2011-09-16 | 6.4267
5403 | SPAsued01-/1982V | 1983-04-18 | 63
5403 | SPAsued01-/1982V | 1998-04-08 | 26.93
5403 | SPAsued01-/1982V | 1999-09-10 | 20.5128
5403 | SPAsued01-/1982V | 1999-10-26 | 32.7869
5403 | SPAsued01-/1982V | 2006-06-07 | 18.6916
5403 | SPAsued01-/1982V | 2006-06-20 | 31.25
5403 | SPAsued01-/1982V | 2009-08-24 | 9.4755
5403 | SPAsued01-/1982V | 2009-09-08 | 19.685
5403 | SPAsued01-/1982V | 2011-03-30 | 8.071
5403 | SPAsued01-/1982V | 2011-04-19 | 15.1745
5403 | SPAsued01-/1982V | 2015-03-19 | 9.6289
5403 | SPAsued01-/1982V | 2015-04-21 | 12.0482
5405 | SPAsued03-/1983V | 1983-04-20 | 61
5405 | SPAsued03-/1983V | 1993-05-05 | 71.0059
5405 | SPAsued03-/1983V | 1999-10-26 | 47.2441
5405 | SPAsued03-/1983V | 1999-11-19 | 46.332
5405 | SPAsued03-/1983V | 2006-06-12 | 21.2389
5405 | SPAsued03-/1983V | 2006-07-06 | 48.3871
5405 | SPAsued03-/1983V | 2011-01-24 | 45.1128
5405 | SPAsued03-/1983V | 2011-02-09 | 62.1762
5405 | SPAsued03-/1983V | 2015-11-25 | 56.2249
5405 | SPAsued03-/1983V | 2015-12-07 | 61.7886
5406 | SPAsued04-/1983V | 1983-04-25 | 56
5406 | SPAsued04-/1983V | 1993-06-15 | 61.8557
5406 | SPAsued04-/1983V | 1999-10-27 | 49.1803
5406 | SPAsued04-/1983V | 1999-11-15 | 56.338
5406 | SPAsued04-/1983V | 2006-06-28 | 29.6296
5406 | SPAsued04-/1983V | 2006-07-11 | 53.3333
5406 | SPAsued04-/1983V | 2010-10-25 | 36.5854
5406 | SPAsued04-/1983V | 2010-11-10 | 55.5556
5407 | SPAsued05-/1983V | 1983-05-02 | 60
5407 | SPAsued05-/1983V | 1997-08-11 | 89.2857
5407 | SPAsued05-/1983V | 2000-06-14 | 64.8
5407 | SPAsued05-/1983V | 2000-07-27 | 112.1495
5407 | SPAsued05-/1983V | 2006-07-14 | 60
5407 | SPAsued05-/1983V | 2006-07-28 | 114.2857
5407 | SPAsued05-/1983V | 2008-12-09 | 58.5366
5407 | SPAsued05-/1983V | 2009-04-24 | 68.4524
5407 | SPAsued05-/1983V | 2014-08-21 | 44.4444
5407 | SPAsued05-/1983V | 2014-10-10 | 51.2821
5408 | SPAsued06-/1983V | 1983-05-06 | 59
5408 | SPAsued06-/1983V | 1993-05-24 | 48.3871
5408 | SPAsued06-/1983V | 2000-06-14 | 46.2908
5408 | SPAsued06-/1983V | 2000-07-04 | 44.9438
5408 | SPAsued06-/1983V | 2006-07-21 | 33.5196
5408 | SPAsued06-/1983V | 2006-08-04 | 35.503
5408 | SPAsued06-/1983V | 2010-11-04 | 25.4777
5408 | SPAsued06-/1983V | 2010-11-18 | 49.5868
5408 | SPAsued06-/1983V | 2015-04-13 | 32.345
5408 | SPAsued06-/1983V | 2015-04-30 | 43.4783
5409 | SPAsued07-/1983V | 1983-05-13 | 30
5409 | SPAsued07-/1983V | 1993-06-02 | 32.4324
5409 | SPAsued07-/1983V | 2000-06-14 | 37.3333
5409 | SPAsued07-/1983V | 2000-07-06 | 31.25
5409 | SPAsued07-/1983V | 2006-08-10 | 26.2009
5409 | SPAsued07-/1983V | 2006-08-21 | 36.9231
5409 | SPAsued07-/1983V | 2011-03-07 | 22.0077
5409 | SPAsued07-/1983V | 2011-03-07 | 22.0077
5409 | SPAsued07-/1983V | 2011-03-30 | 29.8701
5409 | SPAsued07-/1983V | 2014-01-06 | 20.2381
5409 | SPAsued07-/1983V | 2014-03-26 | 24.0793
5410 | SPAsued08-/1983V | 1983-06-03 | 55
5410 | SPAsued08-/1983V | 1993-07-20 | 58.5366
5410 | SPAsued08-/1983V | 2000-06-30 | 45.7628
5410 | SPAsued08-/1983V | 2000-09-08 | 85.1064
5410 | SPAsued08-/1983V | 2006-08-22 | 25.9179
5410 | SPAsued08-/1983V | 2006-09-05 | 57.1429
5410 | SPAsued08-/1983V | 2011-02-03 | 44.7761
5410 | SPAsued08-/1983V | 2011-02-16 | 57.971
5410 | SPAsued08-/1983V | 2015-11-03 | 47.5694
5410 | SPAsued08-/1983V | 2015-11-26 | 52.7344
5412 | SPAsued10-/1983V | 1983-06-06 | 56
5412 | SPAsued10-/1983V | 1993-07-06 | 56.391
5412 | SPAsued10-/1983V | 2000-02-02 | 46.6926
5412 | SPAsued10-/1983V | 2000-11-17 | 44.7761
5412 | SPAsued10-/1983V | 2006-12-11 | 32.0856
5412 | SPAsued10-/1983V | 2006-12-20 | 40.8163
5412 | SPAsued10-/1983V | 2011-04-19 | 30.8642
5412 | SPAsued10-/1983V | 2011-05-23 | 35.2113
5413 | SPAsued11-/1983V | 1983-06-29 | 67
5413 | SPAsued11-/1983V | 1993-07-12 | 89.5523
5413 | SPAsued11-/1983V | 1999-11-30 | 60.3015
5413 | SPAsued11-/1983V | 1999-12-20 | 61.8557
5413 | SPAsued11-/1983V | 2006-11-28 | 34.384
5413 | SPAsued11-/1983V | 2006-12-08 | 51.282
5413 | SPAsued11-/1983V | 2008-10-21 | 51.0638
5413 | SPAsued11-/1983V | 2008-12-10 | 62.8272
5413 | SPAsued11-/1983V | 2015-01-07 | 38.2166
5413 | SPAsued11-/1983V | 2015-02-03 | 48.3871
5414 | SPAsued12-/1983V | 1983-07-20 | 72
5414 | SPAsued12-/1983V | 1994-06-28 | 78.4314
5414 | SPAsued12-/1983V | 1999-11-16 | 81.6326
5414 | SPAsued12-/1983V | 1999-12-07 | 77.4194
5414 | SPAsued12-/1983V | 2006-10-13 | 44.4444
5414 | SPAsued12-/1983V | 2006-11-28 | 68.1818
5414 | SPAsued12-/1983V | 2008-10-21 | 63.1579
5414 | SPAsued12-/1983V | 2008-12-18 | 75.9494
5414 | SPAsued12-/1983V | 2014-11-18 | 53.8117
5414 | SPAsued12-/1983V | 2015-01-13 | 64.1711
5415 | SPAsued13-/1983V | 1983-06-26 | 70
5415 | SPAsued13-/1983V | 1994-04-11 | 96.7742
5415 | SPAsued13-/1983V | 2000-06-14 | 25.2
5415 | SPAsued13-/1983V | 2000-08-16 | 116.5049
5415 | SPAsued13-/1983V | 2006-09-29 | 46.875
5415 | SPAsued13-/1983V | 2006-10-18 | 125
5415 | SPAsued13-/1983V | 2008-10-21 | 54.7945
5415 | SPAsued13-/1983V | 2008-12-10 | 70.5882
5415 | SPAsued13-/1983V | 2014-10-08 | 19.2878
5415 | SPAsued13-/1983V | 2014-11-13 | 32.538
5416 | SPAsued14-/1983V | 1983-06-23 | 67
5416 | SPAsued14-/1983V | 1994-04-18 | 95.2381
5416 | SPAsued14-/1983V | 1999-11-30 | 62.5
5416 | SPAsued14-/1983V | 1999-12-14 | 57.1429
5416 | SPAsued14-/1983V | 2006-09-15 | 26.3736
5416 | SPAsued14-/1983V | 2006-09-28 | 63.1579
5416 | SPAsued14-/1983V | 2008-12-08 | 61.2245
5416 | SPAsued14-/1983V | 2009-04-27 | 74.0741
5416 | SPAsued14-/1983V | 2014-09-01 | 30.6905
5416 | SPAsued14-/1983V | 2014-10-06 | 40.8163
5417 | SPAsued15-/1983V | 1983-06-10 | 53
5417 | SPAsued15-/1983V | 1994-04-20 | 46.1538
5417 | SPAsued15-/1983V | 2000-06-14 | 26.6667
5417 | SPAsued15-/1983V | 2000-08-07 | 35.2941
5417 | SPAsued15-/1983V | 2006-08-31 | 20.1342
5417 | SPAsued15-/1983V | 2006-09-18 | 29.1262
5417 | SPAsued15-/1983V | 2012-01-17 | 12.966
5417 | SPAsued15-/1983V | 2012-01-27 | 18.3486
5418 | SPAsued16-/1983V | 1983-07-26 | 61
5418 | SPAsued16-/1983V | 1994-04-27 | 90.9091
5418 | SPAsued16-/1983V | 1999-12-14 | 85.7143
5418 | SPAsued16-/1983V | 2000-01-11 | 82.1918
5418 | SPAsued16-/1983V | 2006-11-01 | 44.9102
5418 | SPAsued16-/1983V | 2006-11-10 | 57.4713
5418 | SPAsued16-/1983V | 2008-12-08 | 50
5418 | SPAsued16-/1983V | 2009-04-28 | 71.7703
5418 | SPAsued16-/1983V | 2014-11-03 | 28.3688
5418 | SPAsued16-/1983V | 2014-12-03 | 38.4615
5419 | SPAsued17-/1983V | 1983-07-26 | 66
5419 | SPAsued17-/1983V | 1994-05-24 | 87.2093
5419 | SPAsued17-/1983V | 2000-06-14 | 47.619
5419 | SPAsued17-/1983V | 2000-08-30 | 104.3478
5419 | SPAsued17-/1983V | 2006-09-29 | 55.7621
5419 | SPAsued17-/1983V | 2006-10-19 | 58.1395
5419 | SPAsued17-/1983V | 2011-01-13 | 38.961
5419 | SPAsued17-/1983V | 2011-01-24 | 76.5306
5419 | SPAsued17-/1983V | 2014-01-06 | 32.7869
5419 | SPAsued17-/1983V | 2014-03-26 | 59.8802
5420 | SPAsued18-/1983V | 1983-07-25 | 44
5420 | SPAsued18-/1983V | 1994-06-06 | 69.4444
5420 | SPAsued18-/1983V | 2000-06-14 | 41.6667
5420 | SPAsued18-/1983V | 2000-09-11 | 85.7143
5420 | SPAsued18-/1983V | 2006-10-19 | 45.5927
5420 | SPAsued18-/1983V | 2006-11-01 | 52.8169
5420 | SPAsued18-/1983V | 2011-02-15 | 32.3974
5420 | SPAsued18-/1983V | 2011-02-28 | 52.4475
5420 | SPAsued18-/1983V | 2015-09-09 | 31.3539
5420 | SPAsued18-/1983V | 2015-10-07 | 43.6709
5423 | SPAsued21-/1983V | 1983-09-09 | 35
5423 | SPAsued21-/1983V | 1997-08-15 | 23.2019
5423 | SPAsued21-/1983V | 2000-01-12 | 25.3165
5423 | SPAsued21-/1983V | 2000-01-31 | 25.974
5423 | SPAsued21-/1983V | 2006-09-18 | 8.2042
5423 | SPAsued21-/1983V | 2006-09-28 | 12.987
5423 | SPAsued21-/1983V | 2011-02-24 | 5.1111
5423 | SPAsued21-/1983V | 2011-03-09 | 12.3762
5435 | SPAnord02-/1982V | 1982-07-14 | 55
5435 | SPAnord02-/1982V | 1998-04-25 | 27.7457
5435 | SPAnord02-/1982V | 1998-04-26 | 24.8344
5435 | SPAnord02-/1982V | 2002-03-21 | 24.6599
5435 | SPAnord02-/1982V | 2002-04-09 | 25.729
5435 | SPAnord02-/1982V | 2005-07-29 | 14.9701
5435 | SPAnord02-/1982V | 2005-08-23 | 18.9753
5435 | SPAnord02-/1982V | 2008-12-02 | 7.9349
5435 | SPAnord02-/1982V | 2008-12-17 | 8.0564
5435 | SPAnord02-/1982V | 2009-09-08 | 6.1242
5435 | SPAnord02-/1982V | 2009-09-22 | 16.7224
5435 | SPAnord02-/1982V | 2010-01-30 | 12.1065
5435 | SPAnord02-/1982V | 2010-12-09 | 17.8571
5435 | SPAnord02-/1982V | 2014-03-27 | 14.0056
5435 | SPAnord02-/1982V | 2014-04-25 | 19.3798
5440 | SPAnord07-/1982V | 1982-06-07 | 48
5440 | SPAnord07-/1982V | 1998-05-13 | 39.0244
5440 | SPAnord07-/1982V | 1998-05-14 | 71.2871
5440 | SPAnord07-/1982V | 2002-01-30 | 43.6747
5440 | SPAnord07-/1982V | 2002-02-19 | 44.6429
5440 | SPAnord07-/1982V | 2005-10-10 | 41.6667
5440 | SPAnord07-/1982V | 2005-10-18 | 50.6329
5440 | SPAnord07-/1982V | 2008-09-24 | 33.5196
5440 | SPAnord07-/1982V | 2008-11-08 | 39.3443
5440 | SPAnord07-/1982V | 2010-09-22 | 30.3797
5440 | SPAnord07-/1982V | 2010-10-07 | 47.4308
5440 | SPAnord07-/1982V | 2015-02-10 | 14.5631
5440 | SPAnord07-/1982V | 2015-03-12 | 26.6075
5491 | SPAkuhl01-/1978V | 1978-05-25 | 51
5491 | SPAkuhl01-/1978V | 1996-08-27 | 58.6854
5491 | SPAkuhl01-/1978V | 2001-04-06 | 47.2813
5491 | SPAkuhl01-/1978V | 2001-04-25 | 42.6407
5491 | SPAkuhl01-/1978V | 2008-05-09 | 35
5491 | SPAkuhl01-/1978V | 2008-05-30 | 39.2927
5492 | SPAkuhl02-/1978V | 1978-05-25 | 45
5492 | SPAkuhl02-/1978V | 1997-09-04 | 59.8802
5492 | SPAkuhl02-/1978V | 2001-03-27 | 43.6681
5492 | SPAkuhl02-/1978V | 2001-04-25 | 38.0671
5492 | SPAkuhl02-/1978V | 2008-04-21 | 29.3413
5492 | SPAkuhl02-/1978V | 2008-05-08 | 31.3692
5493 | SPAkuhl03-/1978V | 1978-06-05 | 54
5493 | SPAkuhl03-/1978V | 1996-08-26 | 55.4017
5493 | SPAkuhl03-/1978V | 2000-03-29 | 78.6667
5493 | SPAkuhl03-/1978V | 2001-03-26 | 51.0145
5493 | SPAkuhl03-/1978V | 2001-04-17 | 52.0833
5493 | SPAkuhl03-/1978V | 2008-04-07 | 22.4513
5493 | SPAkuhl03-/1978V | 2008-04-23 | 24.5098
5494 | SPAkuhl04-/1978V | 1978-06-08 | 77
5494 | SPAkuhl04-/1978V | 1996-08-23 | 79.3651
5494 | SPAkuhl04-/1978V | 2001-03-06 | 69.4445
5494 | SPAkuhl04-/1978V | 2001-04-04 | 69.6864
5494 | SPAkuhl04-/1978V | 2008-03-25 | 20.141
5494 | SPAkuhl04-/1978V | 2008-04-08 | 25.3576
5495 | SPAkuhl05-/1978V | 1978-06-16 | 93
5495 | SPAkuhl05-/1978V | 1995-01-23 | 94.1177
5495 | SPAkuhl05-/1978V | 2001-02-27 | 32.5203
5495 | SPAkuhl05-/1978V | 2001-03-22 | 28.49
5495 | SPAkuhl05-/1978V | 2008-03-04 | 17.2161
5495 | SPAkuhl05-/1978V | 2008-03-14 | 22.6843
5496 | SPAkuhl06-/1978V | 1978-06-26 | 81
5496 | SPAkuhl06-/1978V | 1995-01-16 | 85.4701
5496 | SPAkuhl06-/1978V | 2001-02-22 | 28.4431
5496 | SPAkuhl06-/1978V | 2001-03-22 | 34.4234
5496 | SPAkuhl06-/1978V | 2007-11-13 | 16.7038
5496 | SPAkuhl06-/1978V | 2007-11-28 | 22.9709
5497 | SPAkuhl07-/1978V | 1978-06-29 | 71
5497 | SPAkuhl07-/1978V | 1995-01-09 | 71.0059
5497 | SPAkuhl07-/1978V | 2000-05-18 | 24.2245
5497 | SPAkuhl07-/1978V | 2001-02-14 | 21.8341
5497 | SPAkuhl07-/1978V | 2001-03-08 | 22.2222
5497 | SPAkuhl07-/1978V | 2007-11-14 | 13.1234
5497 | SPAkuhl07-/1978V | 2007-12-05 | 15.748
5498 | SPAkuhl08-/1978V | 1978-07-04 | 54
5498 | SPAkuhl08-/1978V | 1996-11-29 | 37.2671
5498 | SPAkuhl08-/1978V | 2001-01-24 | 26.738
5498 | SPAkuhl08-/1978V | 2001-02-23 | 33.7838
5498 | SPAkuhl08-/1978V | 2008-01-03 | 18.8976
5498 | SPAkuhl08-/1978V | 2008-01-25 | 21.3904
5499 | SPAkuhl09-/1977V | 1978-07-07 | 55
5499 | SPAkuhl09-/1977V | 1996-11-06 | 41.8994
5499 | SPAkuhl09-/1977V | 2001-01-23 | 22.8833
5499 | SPAkuhl09-/1977V | 2001-02-10 | 23.4742
5499 | SPAkuhl09-/1977V | 2008-01-04 | 15.1515
5499 | SPAkuhl09-/1977V | 2008-01-28 | 17.1527
5500 | SPAkuhl10-/1977V | 1978-07-12 | 51
5500 | SPAkuhl10-/1977V | 1996-11-19 | 43.8596
5500 | SPAkuhl10-/1977V | 2001-01-03 | 27.7264
5500 | SPAkuhl10-/1977V | 2001-02-13 | 29.8805
5500 | SPAkuhl10-/1977V | 2008-05-29 | 19.084
5500 | SPAkuhl10-/1977V | 2008-06-20 | 21.6998
5501 | SPAkuhl11-/1977V | 1978-08-13 | 39
5501 | SPAkuhl11-/1977V | 1996-12-09 | 46.1538
5501 | SPAkuhl11-/1977V | 2001-01-02 | 32.8947
5501 | SPAkuhl11-/1977V | 2001-01-22 | 39.6825
5501 | SPAkuhl11-/1977V | 2008-06-11 | 17.2932
5501 | SPAkuhl11-/1977V | 2008-06-27 | 22.7273
5502 | SPAkuhl12-/1977V | 1978-06-01 | 34
5502 | SPAkuhl12-/1977V | 1994-11-17 | 34.4828
5502 | SPAkuhl12-/1977V | 2000-12-01 | 22.3714
5502 | SPAkuhl12-/1977V | 2001-01-16 | 23.9808
5503 | SPAkuhl13-/1978V | 1978-05-11 | 34
5503 | SPAkuhl13-/1978V | 1996-09-02 | 26.5018
5503 | SPAkuhl13-/1978V | 2000-12-01 | 18.9331
5503 | SPAkuhl13-/1978V | 2000-12-19 | 20.8768
5503 | SPAkuhl13-/1978V | 2008-07-14 | 5.5638
5503 | SPAkuhl13-/1978V | 2008-08-15 | 6.8306
5504 | SPAkuhl14-/1978V | 1978-05-11 | 31
5504 | SPAkuhl14-/1978V | 1996-11-27 | 21.0674
5504 | SPAkuhl14-/1978V | 2000-10-31 | 23.3379
5504 | SPAkuhl14-/1978V | 2000-11-30 | 22.3214
5504 | SPAkuhl14-/1978V | 2008-08-14 | 11.3464
5504 | SPAkuhl14-/1978V | 2008-08-29 | 12.5209
5505 | SPAkuhl15-/1978V | 1978-05-09 | 30
5505 | SPAkuhl15-/1978V | 1996-11-11 | 19.305
5505 | SPAkuhl15-/1978V | 2000-10-31 | 18.5762
5505 | SPAkuhl15-/1978V | 2000-11-27 | 20.3252
5505 | SPAkuhl15-/1978V | 2008-08-26 | 8.7796
5505 | SPAkuhl15-/1978V | 2008-09-11 | 9.8039
5837 | SPAnord03-/1999V | 1999-09-29 | 79.4702
5837 | SPAnord03-/1999V | 1999-10-04 | 73
5837 | SPAnord03-/1999V | 2002-03-05 | 67.1875
5837 | SPAnord03-/1999V | 2002-03-21 | 73.8007
5837 | SPAnord03-/1999V | 2005-08-22 | 52.9248
5837 | SPAnord03-/1999V | 2005-08-30 | 53.9773
5837 | SPAnord03-/1999V | 2008-11-20 | 42.2535
5837 | SPAnord03-/1999V | 2008-12-02 | 50.8475
5837 | SPAnord03-/1999V | 2010-08-23 | 30.3867
5837 | SPAnord03-/1999V | 2010-08-27 | 55.5555
5837 | SPAnord03-/1999V | 2014-02-27 | 16.9851
5837 | SPAnord03-/1999V | 2014-05-13 | 39.801
5838 | SPAnord04-/1999V | 1999-09-08 | 46.1538
5838 | SPAnord04-/1999V | 1999-09-14 | 50
5838 | SPAnord04-/1999V | 2002-03-28 | 44.6097
5838 | SPAnord04-/1999V | 2002-04-15 | 48.3871
5838 | SPAnord04-/1999V | 2005-08-30 | 47.0588
5838 | SPAnord04-/1999V | 2005-09-06 | 49.5868
5838 | SPAnord04-/1999V | 2008-11-10 | 42.4107
5838 | SPAnord04-/1999V | 2008-11-20 | 49.3827
5838 | SPAnord04-/1999V | 2010-11-18 | 45.4545
5838 | SPAnord04-/1999V | 2010-11-30 | 55.814
5838 | SPAnord04-/1999V | 2014-04-08 | 27.1739
5838 | SPAnord04-/1999V | 2014-05-09 | 38.3142
5839 | SPAnord05-/1999V | 1999-08-25 | 57.2519
5839 | SPAnord05-/1999V | 1999-08-30 | 49
5839 | SPAnord05-/1999V | 2002-04-09 | 39.0625
5839 | SPAnord05-/1999V | 2002-04-22 | 40.6504
5839 | SPAnord05-/1999V | 2005-09-06 | 41.7827
5839 | SPAnord05-/1999V | 2005-09-16 | 42.6136
5839 | SPAnord05-/1999V | 2008-10-21 | 35.545
5839 | SPAnord05-/1999V | 2008-11-07 | 42.3729
5839 | SPAnord05-/1999V | 2010-08-13 | 32.1637
5839 | SPAnord05-/1999V | 2010-08-19 | 39.8551
5839 | SPAnord05-/1999V | 2014-01-24 | 34.4353
5839 | SPAnord05-/1999V | 2014-03-03 | 45.3901
5840 | SPAnord06-/1999V | 1999-11-08 | 59.4059
5840 | SPAnord06-/1999V | 1999-11-12 | 42
5840 | SPAnord06-/1999V | 2002-02-22 | 40.6504
5840 | SPAnord06-/1999V | 2002-03-14 | 43.8596
5840 | SPAnord06-/1999V | 2005-09-16 | 34.4828
5840 | SPAnord06-/1999V | 2005-10-07 | 38.5604
5840 | SPAnord06-/1999V | 2008-10-08 | 27.3723
5840 | SPAnord06-/1999V | 2008-10-21 | 30
5840 | SPAnord06-/1999V | 2011-01-04 | 15.8395
5840 | SPAnord06-/1999V | 2011-01-12 | 30.0546
5840 | SPAnord06-/1999V | 2014-01-21 | 8.6806
5840 | SPAnord06-/1999V | 2014-02-24 | 19.1083
5841 | SPAnord08-/1999V | 1999-10-11 | 46.6926
5841 | SPAnord08-/1999V | 1999-10-27 | 39
5841 | SPAnord08-/1999V | 2002-01-29 | 37.9747
5841 | SPAnord08-/1999V | 2002-02-28 | 46.1538
5841 | SPAnord08-/1999V | 2005-09-21 | 35.461
5841 | SPAnord08-/1999V | 2005-09-29 | 37.9747
5841 | SPAnord08-/1999V | 2008-09-12 | 29.3542
5841 | SPAnord08-/1999V | 2008-09-24 | 40
5841 | SPAnord08-/1999V | 2010-08-02 | 30.9278
5841 | SPAnord08-/1999V | 2010-08-12 | 35.7995
5841 | SPAnord08-/1999V | 2015-02-10 | 12.931
5841 | SPAnord08-/1999V | 2015-03-11 | 23.1959
5991 | SPAnord01-/2004V | 2005-03-24 | 46
5991 | SPAnord01-/2004V | 2008-12-18 | 26.4706
5991 | SPAnord01-/2004V | 2009-01-16 | 39.7112
5991 | SPAnord01-/2004V | 2010-08-31 | 20.7547
5991 | SPAnord01-/2004V | 2010-09-06 | 28.7958
5991 | SPAnord01-/2004V | 2014-03-06 | 15.1307
5991 | SPAnord01-/2004V | 2014-03-26 | 27.9898
5992 | SPAsued02-/2004V | 2005-03-24 | 53
5992 | SPAsued02-/2004V | 2009-06-05 | 35.8423
5992 | SPAsued02-/2004V | 2009-06-18 | 46.0829
5992 | SPAsued02-/2004V | 2015-03-17 | 28.9017
5992 | SPAsued02-/2004V | 2015-04-08 | 38.9105
5993 | SPAsued09-/2004V | 2005-03-24 | 69
5993 | SPAsued09-/2004V | 2009-06-19 | 61.5385
5993 | SPAsued09-/2004V | 2009-07-08 | 73.6196
5993 | SPAsued09-/2004V | 2015-05-11 | 60.9137
5993 | SPAsued09-/2004V | 2015-06-11 | 70.4225
5994 | SPAsued19-/2004V | 2005-03-24 | 51
5994 | SPAsued19-/2004V | 2009-06-30 | 29.8805
5994 | SPAsued19-/2004V | 2009-07-16 | 46.2963
5994 | SPAsued19-/2004V | 2015-07-20 | 31.9149
5994 | SPAsued19-/2004V | 2015-08-04 | 41.2844
5995 | SPAsued20-/2004V | 2005-07-11 | 39
5995 | SPAsued20-/2004V | 2009-07-17 | 30.8642
5995 | SPAsued20-/2004V | 2009-07-29 | 44.6428
5995 | SPAsued20-/2004V | 2015-08-05 | 13.1579
5995 | SPAsued20-/2004V | 2015-09-09 | 25
6107 | STOsued35-/1998V | 1998-12-01 | 53.202
6107 | STOsued35-/1998V | 1998-12-08 | 43
6107 | STOsued35-/1998V | 2006-04-27 | 45.4545
6107 | STOsued35-/1998V | 2006-05-10 | 54.0541
6107 | STOsued35-/1998V | 2014-01-06 | 42.7807
6107 | STOsued35-/1998V | 2014-02-14 | 50.3145
6110 | STOsued37-/1998V | 1998-12-01 | 40.6015
6110 | STOsued37-/1998V | 1998-12-08 | 43
6110 | STOsued37-/1998V | 2006-03-14 | 11.9904
6110 | STOsued37-/1998V | 2006-03-24 | 29.0698
6110 | STOsued37-/1998V | 2013-10-21 | 25.2525
6110 | STOsued37-/1998V | 2013-11-20 | 32.4675
6282 | STOborg01-/1990V | 1994-02-18 | 61
6282 | STOborg01-/1990V | 2002-06-04 | 64.9351
6282 | STOborg01-/1990V | 2002-06-17 | 78.125
6282 | STOborg01-/1990V | 2007-06-19 | 38.1679
6282 | STOborg01-/1990V | 2007-07-06 | 66.6667
6282 | STOborg01-/1990V | 2010-01-25 | 35.7143
6282 | STOborg01-/1990V | 2010-02-10 | 50
6282 | STOborg01-/1990V | 2012-10-24 | 25.4237
6282 | STOborg01-/1990V | 2012-10-31 | 43.4783
6284 | STOborg02-/1990V | 1994-02-18 | 34
6284 | STOborg02-/1990V | 2002-05-29 | 13.7536
6284 | STOborg02-/1990V | 2002-06-11 | 28.4091
6284 | STOborg02-/1990V | 2007-06-11 | 9.7872
6284 | STOborg02-/1990V | 2007-06-19 | 16.8539
6284 | STOborg02-/1990V | 2010-01-15 | 10.5485
6284 | STOborg02-/1990V | 2010-01-22 | 12.2249
6284 | STOborg02-/1990V | 2012-11-05 | 10.7527
6284 | STOborg02-/1990V | 2012-11-12 | 12.285
6286 | STOborg03-/1990V | 1994-01-17 | 100
6286 | STOborg03-/1990V | 1994-02-18 | 65
6286 | STOborg03-/1990V | 2002-05-21 | 46.2963
6286 | STOborg03-/1990V | 2002-06-11 | 70.4226
6286 | STOborg03-/1990V | 2007-05-29 | 26.738
6286 | STOborg03-/1990V | 2007-06-08 | 47.619
6286 | STOborg03-/1990V | 2010-02-11 | 20.0893
6286 | STOborg03-/1990V | 2010-02-24 | 29.7619
6286 | STOborg03-/1990V | 2013-02-05 | 13.7615
6286 | STOborg03-/1990V | 2013-02-13 | 37.594
6288 | STOborg04-/1990V | 1994-01-17 | 58.1395
6288 | STOborg04-/1990V | 1994-02-18 | 63
6288 | STOborg04-/1990V | 2002-05-13 | 21.4592
6288 | STOborg04-/1990V | 2002-05-30 | 42.735
6288 | STOborg04-/1990V | 2007-05-15 | 21.2766
6288 | STOborg04-/1990V | 2007-05-29 | 33.3333
6288 | STOborg04-/1990V | 2010-02-25 | 14.9254
6288 | STOborg04-/1990V | 2010-03-10 | 26.5957
6288 | STOborg04-/1990V | 2013-02-18 | 14.4231
6288 | STOborg04-/1990V | 2013-02-22 | 20.7469
6290 | STOborg05-/1990V | 1994-01-10 | 47.619
6290 | STOborg05-/1990V | 1994-02-18 | 68
6290 | STOborg05-/1990V | 2002-05-06 | 51.0638
6290 | STOborg05-/1990V | 2002-05-14 | 73.5294
6290 | STOborg05-/1990V | 2007-05-03 | 26.3158
6290 | STOborg05-/1990V | 2007-05-15 | 69.4444
6290 | STOborg05-/1990V | 2010-03-10 | 30.8642
6290 | STOborg05-/1990V | 2010-03-23 | 53.1915
6290 | STOborg05-/1990V | 2013-02-26 | 33.7079
6290 | STOborg05-/1990V | 2013-03-06 | 50
6290 | STOborg05-/1990V | 2015-03-26 | 31.25
6290 | STOborg05-/1990V | 2015-04-15 | 47.619
6292 | STOborg06-/1990V | 1994-01-10 | 76.9231
6292 | STOborg06-/1990V | 1994-02-18 | 86
6292 | STOborg06-/1990V | 2002-04-25 | 26.5957
6292 | STOborg06-/1990V | 2002-05-17 | 63.2911
6292 | STOborg06-/1990V | 2007-04-23 | 36.4964
6292 | STOborg06-/1990V | 2007-05-03 | 66.6667
6292 | STOborg06-/1990V | 2010-03-23 | 35.7143
6292 | STOborg06-/1990V | 2010-04-07 | 60.9756
6292 | STOborg06-/1990V | 2013-03-11 | 32.2581
6292 | STOborg06-/1990V | 2013-03-18 | 52.6316
6294 | STOborg07-/1990V | 1993-11-01 | 84.7458
6294 | STOborg07-/1990V | 1994-02-18 | 89
6294 | STOborg07-/1990V | 2002-04-19 | 32.8947
6294 | STOborg07-/1990V | 2002-05-06 | 70.4225
6294 | STOborg07-/1990V | 2007-04-10 | 29.5858
6294 | STOborg07-/1990V | 2007-04-20 | 66.6667
6294 | STOborg07-/1990V | 2010-04-06 | 35.7143
6294 | STOborg07-/1990V | 2010-04-16 | 60.9756
6294 | STOborg07-/1990V | 2012-12-17 | 42.8571
6294 | STOborg07-/1990V | 2013-01-10 | 64.9351
6296 | STOborg08-/1990V | 1993-11-01 | 111.1111
6296 | STOborg08-/1990V | 1994-02-18 | 104
6296 | STOborg08-/1990V | 2002-04-11 | 63.2911
6296 | STOborg08-/1990V | 2002-04-25 | 94.3397
6296 | STOborg08-/1990V | 2007-03-27 | 58.8235
6296 | STOborg08-/1990V | 2007-04-10 | 108.6956
6296 | STOborg08-/1990V | 2010-04-19 | 62.5
6296 | STOborg08-/1990V | 2010-04-30 | 119.0477
6296 | STOborg08-/1990V | 2013-01-14 | 75
6296 | STOborg08-/1990V | 2013-01-21 | 106.383
6296 | STOborg08-/1990V | 2015-03-11 | 76.9231
6296 | STOborg08-/1990V | 2015-03-25 | 104.1667
6298 | STOborg09-/1990V | 1993-10-25 | 78.125
6298 | STOborg09-/1990V | 1994-02-18 | 56
6298 | STOborg09-/1990V | 2002-04-08 | 22.831
6298 | STOborg09-/1990V | 2002-04-22 | 47.6191
6298 | STOborg09-/1990V | 2007-03-19 | 12.285
6298 | STOborg09-/1990V | 2007-03-28 | 27.1739
6298 | STOborg09-/1990V | 2010-05-03 | 10.2041
6298 | STOborg09-/1990V | 2010-05-17 | 15.873
6298 | STOborg09-/1990V | 2013-01-23 | 10.4895
6298 | STOborg09-/1990V | 2013-02-01 | 19.5312
6300 | STOborg10-/1990V | 1993-10-25 | 86.2069
6300 | STOborg10-/1990V | 1994-02-18 | 76
6300 | STOborg10-/1990V | 2002-03-27 | 25.5102
6300 | STOborg10-/1990V | 2002-04-11 | 50.5051
6300 | STOborg10-/1990V | 2007-03-06 | 17.6678
6300 | STOborg10-/1990V | 2007-03-16 | 37.3134
6300 | STOborg10-/1990V | 2010-05-17 | 11.5385
6300 | STOborg10-/1990V | 2010-05-28 | 16.5016
6300 | STOborg10-/1990V | 2012-08-22 | 12.7119
6300 | STOborg10-/1990V | 2012-08-29 | 22.8311
6302 | STOborg11-/1990V | 1993-10-18 | 86.2069
6302 | STOborg11-/1990V | 1994-01-19 | 76
6302 | STOborg11-/1990V | 2002-03-20 | 29.0698
6302 | STOborg11-/1990V | 2002-04-08 | 53.1915
6302 | STOborg11-/1990V | 2007-02-21 | 17.0068
6302 | STOborg11-/1990V | 2007-03-06 | 37.037
6302 | STOborg11-/1990V | 2010-05-31 | 14.0056
6302 | STOborg11-/1990V | 2010-06-10 | 23.8095
6302 | STOborg11-/1990V | 2012-12-04 | 18.2927
6302 | STOborg11-/1990V | 2012-12-11 | 33.1126
6304 | STOborg12-/1990V | 1993-10-11 | 100
6304 | STOborg12-/1990V | 1994-01-19 | 62
6304 | STOborg12-/1990V | 2002-03-15 | 28.9017
6304 | STOborg12-/1990V | 2002-03-26 | 46.729
6304 | STOborg12-/1990V | 2007-02-13 | 16.0772
6304 | STOborg12-/1990V | 2007-02-23 | 35.2113
6304 | STOborg12-/1990V | 2010-07-08 | 15.2318
6304 | STOborg12-/1990V | 2010-08-27 | 26.8817
6304 | STOborg12-/1990V | 2012-11-21 | 13.8249
6304 | STOborg12-/1990V | 2012-11-30 | 21.2766
6306 | STOborg13-/1990V | 1993-10-11 | 67.5676
6306 | STOborg13-/1990V | 1994-01-19 | 64
6306 | STOborg13-/1990V | 2002-03-05 | 43.8597
6306 | STOborg13-/1990V | 2002-03-15 | 71.4285
6306 | STOborg13-/1990V | 2007-02-05 | 30.303
6306 | STOborg13-/1990V | 2007-02-15 | 56.8182
6306 | STOborg13-/1990V | 2010-06-11 | 33.557
6306 | STOborg13-/1990V | 2010-06-22 | 59.5238
6306 | STOborg13-/1990V | 2013-05-03 | 38.961
6306 | STOborg13-/1990V | 2013-05-15 | 52.6316
6306 | STOborg13-/1990V | 2015-01-22 | 44.2478
6306 | STOborg13-/1990V | 2015-02-11 | 51.0204
6308 | STOborg14-/1990V | 1993-10-25 | 96.1538
6308 | STOborg14-/1990V | 1994-01-19 | 93
6308 | STOborg14-/1990V | 2002-03-04 | 60.241
6308 | STOborg14-/1990V | 2002-03-14 | 84.7458
6308 | STOborg14-/1990V | 2007-01-22 | 37.594
6308 | STOborg14-/1990V | 2007-02-02 | 62.5
6308 | STOborg14-/1990V | 2010-07-20 | 43.1034
6308 | STOborg14-/1990V | 2010-08-04 | 55.5555
6308 | STOborg14-/1990V | 2013-03-19 | 33.3333
6308 | STOborg14-/1990V | 2013-04-02 | 52.6316
6310 | STOborg15-/1990V | 1993-10-04 | 68.4932
6310 | STOborg15-/1990V | 1994-01-19 | 81
6310 | STOborg15-/1990V | 2002-02-22 | 46.2963
6310 | STOborg15-/1990V | 2002-03-04 | 62.5
6310 | STOborg15-/1990V | 2007-01-08 | 45.8716
6310 | STOborg15-/1990V | 2007-01-19 | 62.5
6310 | STOborg15-/1990V | 2010-06-23 | 44.6429
6310 | STOborg15-/1990V | 2010-07-02 | 57.4713
6310 | STOborg15-/1990V | 2013-04-04 | 40
6310 | STOborg15-/1990V | 2013-04-12 | 53.1915
6310 | STOborg15-/1990V | 2015-02-12 | 31.4465
6310 | STOborg15-/1990V | 2015-02-25 | 50
6312 | STOborg16-/1990V | 1993-10-04 | 56.8182
6312 | STOborg16-/1990V | 1994-01-19 | 63
6312 | STOborg16-/1990V | 2002-02-18 | 36.4964
6312 | STOborg16-/1990V | 2002-02-27 | 56.1798
6312 | STOborg16-/1990V | 2007-06-28 | 36.2319
6312 | STOborg16-/1990V | 2007-09-26 | 50.5051
6312 | STOborg16-/1990V | 2010-07-05 | 45.8716
6312 | STOborg16-/1990V | 2010-08-23 | 50
6312 | STOborg16-/1990V | 2013-04-19 | 30.9278
6312 | STOborg16-/1990V | 2013-04-30 | 48.5437
6312 | STOborg16-/1990V | 2015-02-26 | 29.4118
6312 | STOborg16-/1990V | 2015-03-10 | 37.037
6314 | STOborg17-/1990V | 1993-09-27 | 69.4445
6314 | STOborg17-/1990V | 1994-01-19 | 76
6314 | STOborg17-/1990V | 2002-02-08 | 26.178
6314 | STOborg17-/1990V | 2002-02-19 | 50.6329
6314 | STOborg17-/1990V | 2007-07-09 | 9.8039
6314 | STOborg17-/1990V | 2007-07-20 | 19.6078
6314 | STOborg17-/1990V | 2010-07-07 | 12.8205
6314 | STOborg17-/1990V | 2010-09-07 | 14.5773
6314 | STOborg17-/1990V | 2012-08-06 | 13.7615
6314 | STOborg17-/1990V | 2012-08-14 | 18.3824
6316 | STOborg18-/1990V | 1993-09-27 | 79.3651
6316 | STOborg18-/1990V | 1994-01-19 | 69
6316 | STOborg18-/1990V | 2002-01-21 | 22.3214
6316 | STOborg18-/1990V | 2002-02-14 | 43.956
6316 | STOborg18-/1990V | 2007-07-23 | 9.1408
6316 | STOborg18-/1990V | 2007-08-01 | 16.7785
6316 | STOborg18-/1990V | 2010-07-05 | 11.1111
6316 | STOborg18-/1990V | 2010-09-17 | 13.7363
6316 | STOborg18-/1990V | 2012-07-26 | 6.4516
6316 | STOborg18-/1990V | 2012-08-22 | 9.6712
6318 | STOborg19-/1990V | 1993-09-20 | 76.9231
6318 | STOborg19-/1990V | 1994-01-19 | 52
6318 | STOborg19-/1990V | 2002-01-21 | 19.7628
6318 | STOborg19-/1990V | 2002-02-05 | 36.5297
6318 | STOborg19-/1990V | 2007-08-02 | 10
6318 | STOborg19-/1990V | 2007-08-10 | 19.3798
6318 | STOborg19-/1990V | 2010-07-07 | 10.6965
6318 | STOborg19-/1990V | 2010-10-05 | 15.4799
6318 | STOborg19-/1990V | 2012-07-12 | 8.4507
6318 | STOborg19-/1990V | 2012-07-19 | 10.8992
6318 | STOborg19-/1990V | 2012-10-11 | 10.1215
6320 | STOborg20-/1990V | 1993-09-20 | 98.0392
6320 | STOborg20-/1990V | 1994-01-19 | 86
6320 | STOborg20-/1990V | 2002-01-21 | 60.241
6320 | STOborg20-/1990V | 2002-01-31 | 74.0741
6320 | STOborg20-/1990V | 2007-09-12 | 15.2439
6320 | STOborg20-/1990V | 2007-09-20 | 25.3807
6320 | STOborg20-/1990V | 2010-07-08 | 12.8617
6320 | STOborg20-/1990V | 2010-10-28 | 16.6113
6320 | STOborg20-/1990V | 2012-06-26 | 7.4442
6320 | STOborg20-/1990V | 2012-07-10 | 10.8108
6320 | STOborg20-/1990V | 2012-10-16 | 9.1075
6324 | STOnord05-/1981V | 1981-10-23 | 14
6324 | STOnord05-/1981V | 2004-11-05 | 6.1747
6324 | STOnord05-/1981V | 2006-06-02 | 2.9326
6324 | STOnord05-/1981V | 2006-08-08 | 3.2425
6326 | STOnord01-/1981V | 1982-01-01 | 18
6326 | STOnord01-/1981V | 1996-11-13 | 20.8333
6326 | STOnord01-/1981V | 2004-02-27 | 8.8339
6326 | STOnord01-/1981V | 2004-03-17 | 15.3374
6344 | STOnord06-/1981V | 1982-01-01 | 33
6344 | STOnord06-/1981V | 1992-11-16 | 12.3153
6344 | STOnord06-/1981V | 2005-01-05 | 13.089
6344 | STOnord06-/1981V | 2005-01-20 | 17.6678
6348 | STOnord08-/1981V | 1982-01-01 | 36
6348 | STOnord08-/1981V | 2005-01-24 | 19.2308
6348 | STOnord08-/1981V | 2005-02-08 | 28.4091
6350 | STOnord09-/1981V | 1982-01-01 | 59
6350 | STOnord09-/1981V | 1997-07-24 | 67.5675
6350 | STOnord09-/1981V | 2004-03-01 | 39.0625
6350 | STOnord09-/1981V | 2004-03-11 | 42.0168
6353 | STOnord11-/1981V | 1981-01-01 | 42
6353 | STOnord11-/1981V | 1993-08-24 | 26.3158
6353 | STOnord11-/1981V | 1998-10-30 | 23.1481
6353 | STOnord11-/1981V | 1999-04-28 | 58.4071
6353 | STOnord11-/1981V | 2005-02-23 | 37.7953
6353 | STOnord11-/1981V | 2005-03-04 | 45.4545
6355 | STOnord12-/1981V | 1981-01-01 | 39
6355 | STOnord12-/1981V | 1993-08-24 | 28
6355 | STOnord12-/1981V | 2000-03-13 | 27.1382
6355 | STOnord12-/1981V | 2000-04-04 | 52.5926
6355 | STOnord12-/1981V | 2006-02-09 | 40
6355 | STOnord12-/1981V | 2006-02-17 | 45.4545
6359 | STOnord14-/1981V | 1981-01-01 | 54
6359 | STOnord14-/1981V | 1994-05-03 | 32.0513
6359 | STOnord14-/1981V | 1999-03-17 | 35.0467
6359 | STOnord14-/1981V | 1999-03-26 | 60
6359 | STOnord14-/1981V | 2005-03-07 | 35.9712
6359 | STOnord14-/1981V | 2005-03-30 | 45.4545
6372 | STOnord20-/1981V | 1981-06-27 | 17
6372 | STOnord20-/1981V | 1994-01-10 | 8.3333
6372 | STOnord20-/1981V | 2004-05-06 | 8.6207
6372 | STOnord20-/1981V | 2004-06-02 | 10.3448
6373 | STOnord21-/1980V | 1981-06-27 | 30
6373 | STOnord21-/1980V | 1997-05-06 | 19.2308
6373 | STOnord21-/1980V | 2004-08-30 | 12.9199
6373 | STOnord21-/1980V | 2004-09-09 | 14.6199
6375 | STOnord22-/1981V | 1981-07-04 | 14
6375 | STOnord22-/1981V | 1994-01-24 | 15.625
6375 | STOnord22-/1981V | 1999-05-12 | 9.0803
6375 | STOnord22-/1981V | 1999-05-14 | 13.0872
6375 | STOnord22-/1981V | 2004-08-03 | 10.142
6375 | STOnord22-/1981V | 2004-08-18 | 11.5207
6377 | STOnord23-/1981V | 1981-07-04 | 15
6377 | STOnord23-/1981V | 1993-06-08 | 8.4459
6377 | STOnord23-/1981V | 1998-11-11 | 10.7143
6377 | STOnord23-/1981V | 1999-05-12 | 12.0482
6377 | STOnord23-/1981V | 2004-06-14 | 10.4822
6377 | STOnord23-/1981V | 2004-08-18 | 11.4679
6378 | STOnord24-/1981V | 1981-10-27 | 25
6378 | STOnord24-/1981V | 1997-07-14 | 13.8504
6378 | STOnord24-/1981V | 2004-05-25 | 12.4069
6378 | STOnord24-/1981V | 2004-06-11 | 12.3153
6381 | STOnord25-/1981V | 1981-05-15 | 26
6381 | STOnord25-/1981V | 1993-05-11 | 24.7934
6381 | STOnord25-/1981V | 1997-05-06 | 24.8756
6381 | STOnord25-/1981V | 1997-09-02 | 21.645
6381 | STOnord25-/1981V | 2004-09-10 | 16.1812
6381 | STOnord25-/1981V | 2004-09-22 | 22.9358
6382 | STOnord26-/1981V | 1981-06-19 | 21
6382 | STOnord26-/1981V | 1993-04-13 | 18.7266
6382 | STOnord26-/1981V | 1999-05-27 | 17.341
6382 | STOnord26-/1981V | 1999-05-31 | 21.1765
6382 | STOnord26-/1981V | 2004-09-22 | 13.369
6382 | STOnord26-/1981V | 2004-10-01 | 20.3252
6413 | STOsued20-/1998V | 1998-12-21 | 33.1325
6413 | STOsued20-/1998V | 1999-01-06 | 29
6413 | STOsued20-/1998V | 2006-01-09 | 27.6817
6413 | STOsued20-/1998V | 2006-01-27 | 40.6091
6413 | STOsued20-/1998V | 2013-07-10 | 23.1214
6413 | STOsued20-/1998V | 2013-08-09 | 33.6134
6417 | STOsued22-/1998V | 1998-12-14 | 32.8358
6417 | STOsued22-/1998V | 1999-01-06 | 39
6417 | STOsued22-/1998V | 2006-01-30 | 25.974
6417 | STOsued22-/1998V | 2006-02-10 | 33.195
6417 | STOsued22-/1998V | 2013-07-30 | 27.2109
6417 | STOsued22-/1998V | 2013-09-05 | 32.9218
6419 | STOsued23-/1998V | 1999-01-06 | 39
6419 | STOsued23-/1998V | 1999-12-14 | 31.4754
6419 | STOsued23-/1998V | 2006-02-08 | 26.2295
6419 | STOsued23-/1998V | 2006-02-22 | 37.9147
6419 | STOsued23-/1998V | 2013-08-27 | 21.7984
6419 | STOsued23-/1998V | 2013-09-20 | 23.3918
6421 | STOsued24-/1998V | 1998-12-14 | 37.6307
6421 | STOsued24-/1998V | 1999-01-06 | 41
6421 | STOsued24-/1998V | 2006-02-22 | 34.632
6421 | STOsued24-/1998V | 2006-03-06 | 41.0256
6421 | STOsued24-/1998V | 2013-12-02 | 39.2562
6421 | STOsued24-/1998V | 2013-12-02 | 42.5532
6423 | STOsued25-/1998V | 1998-12-08 | 38.1271
6423 | STOsued25-/1998V | 1998-12-16 | 47
6423 | STOsued25-/1998V | 2006-03-02 | 30.303
6423 | STOsued25-/1998V | 2006-03-16 | 44.6927
6423 | STOsued25-/1998V | 2013-12-10 | 19.3548
6423 | STOsued25-/1998V | 2014-02-07 | 20.8877
6425 | STOsued26-/1998V | 1998-12-08 | 36.8601
6425 | STOsued26-/1998V | 1998-12-16 | 47
6425 | STOsued26-/1998V | 2006-03-22 | 41.6667
6425 | STOsued26-/1998V | 2006-04-05 | 45.4546
6425 | STOsued26-/1998V | 2013-12-10 | 26.2121
6425 | STOsued26-/1998V | 2014-02-11 | 48.4848
6430 | STOsued30-/1998V | 1998-12-08 | 50.4673
6430 | STOsued30-/1998V | 1998-12-16 | 58
6430 | STOsued30-/1998V | 1999-11-29 | 57.4713
6430 | STOsued30-/1998V | 2006-04-03 | 47.3373
6430 | STOsued30-/1998V | 2006-04-18 | 50.505
6430 | STOsued30-/1998V | 2013-09-23 | 38.961
6430 | STOsued30-/1998V | 2013-10-25 | 44.6429
6432 | STOsued31-/1998V | 1998-12-01 | 55.0725
6432 | STOsued31-/1998V | 1998-12-08 | 65
6432 | STOsued31-/1998V | 1999-11-29 | 42.7351
6432 | STOsued31-/1998V | 2006-04-18 | 47.619
6432 | STOsued31-/1998V | 2006-04-27 | 52.6316
6432 | STOsued31-/1998V | 2013-10-09 | 28.8462
6432 | STOsued31-/1998V | 2013-11-06 | 43.1034
6920 | STOsued02-/2002V | 2003-06-19 | 11.7371
6920 | STOsued02-/2002V | 2003-07-17 | 17
6920 | STOsued02-/2002V | 2009-01-22 | 10
6920 | STOsued02-/2002V | 2009-02-02 | 11.9904
6920 | STOsued02-/2002V | 2015-08-10 | 3.2336
6920 | STOsued02-/2002V | 2015-08-27 | 5.7604
6921 | STOsued04-/2002V | 2003-06-17 | 22.9885
6921 | STOsued04-/2002V | 2003-07-11 | 22
6921 | STOsued04-/2002V | 2009-02-13 | 18.9873
6921 | STOsued04-/2002V | 2009-02-25 | 22.2222
6921 | STOsued04-/2002V | 2015-09-04 | 16.5289
6921 | STOsued04-/2002V | 2015-09-28 | 19.6078
6922 | STOsued06-/2002V | 2003-06-20 | 14.0187
6922 | STOsued06-/2002V | 2003-07-11 | 14
6922 | STOsued06-/2002V | 2009-02-25 | 12.1065
6922 | STOsued06-/2002V | 2009-03-06 | 13.624
6922 | STOsued06-/2002V | 2015-09-16 | 6.8027
6922 | STOsued06-/2002V | 2015-10-15 | 9.6899
6923 | STOsued12-/2002V | 2003-06-23 | 13.0548
6923 | STOsued12-/2002V | 2003-07-11 | 14
6923 | STOsued12-/2002V | 2009-03-18 | 9.2937
6923 | STOsued12-/2002V | 2009-03-31 | 10.1833
6923 | STOsued12-/2002V | 2015-10-07 | 5.6625
6923 | STOsued12-/2002V | 2015-11-06 | 8.7108
6924 | STOsued18-/2002V | 2003-06-24 | 30.4878
6924 | STOsued18-/2002V | 2003-07-11 | 23
6924 | STOsued18-/2002V | 2009-04-21 | 17.4419
6924 | STOsued18-/2002V | 2009-05-04 | 30.7692
6924 | STOsued18-/2002V | 2015-11-19 | 13.9535
6924 | STOsued18-/2002V | 2015-12-09 | 20.5761
6925 | STOsued19-/2002V | 2003-06-25 | 34.965
6925 | STOsued19-/2002V | 2003-07-11 | 31
6925 | STOsued19-/2002V | 2009-05-05 | 22.7273
6925 | STOsued19-/2002V | 2009-05-15 | 34.4828
6925 | STOsued19-/2002V | 2015-12-10 | 13.2075
6925 | STOsued19-/2002V | 2016-01-18 | 25
6926 | STOsued38-/2002V | 2003-06-27 | 30.4878
6926 | STOsued38-/2002V | 2003-07-11 | 31
6926 | STOsued38-/2002V | 2009-05-18 | 23.622
6926 | STOsued38-/2002V | 2009-06-04 | 32.6797
6926 | STOsued38-/2002V | 2016-01-07 | 13.4048
6926 | STOsued38-/2002V | 2016-02-01 | 23.2558
6927 | STObirk01-/2001V | 2002-06-28 | 22.7273
6927 | STObirk01-/2001V | 2002-07-02 | 23
6927 | STObirk01-/2001V | 2007-12-04 | 12.3457
6927 | STObirk01-/2001V | 2007-12-19 | 16.2866
6927 | STObirk01-/2001V | 2013-05-17 | 13.369
6927 | STObirk01-/2001V | 2016-02-03 | 9.5238
6927 | STObirk01-/2001V | 2016-03-03 | 16.6667
6928 | STObirk02-/2001V | 2002-06-25 | 16.6205
6928 | STObirk02-/2001V | 2002-06-28 | 16
6928 | STObirk02-/2001V | 2007-11-21 | 9.6618
6928 | STObirk02-/2001V | 2007-12-04 | 11.8812
6928 | STObirk02-/2001V | 2013-05-16 | 10.2916
6928 | STObirk02-/2001V | 2016-02-15 | 6.801
6928 | STObirk02-/2001V | 2016-03-07 | 11.6822
6929 | STObirk03-/2001V | 2002-03-20 | 27.027
6929 | STObirk03-/2001V | 2002-04-10 | 26
6929 | STObirk03-/2001V | 2007-11-14 | 14.9254
6929 | STObirk03-/2001V | 2007-11-30 | 18.1159
6929 | STObirk03-/2001V | 2013-05-27 | 17.6678
6929 | STObirk03-/2001V | 2016-03-07 | 11.3314
6929 | STObirk03-/2001V | 2016-04-12 | 19.3798
6930 | STObirk04-/2001V | 2002-03-19 | 39.0625
6930 | STObirk04-/2001V | 2002-03-26 | 42
6930 | STObirk04-/2001V | 2007-10-26 | 21.322
6930 | STObirk04-/2001V | 2007-11-13 | 28.0899
6930 | STObirk04-/2001V | 2013-05-17 | 25.641
6930 | STObirk04-/2001V | 2016-03-17 | 19.403
6930 | STObirk04-/2001V | 2016-04-14 | 27.5862
6931 | STObirk05-/2001V | 2002-03-14 | 58.8235
6931 | STObirk05-/2001V | 2002-08-27 | 58
6931 | STObirk05-/2001V | 2007-10-22 | 32.345
6931 | STObirk05-/2001V | 2007-11-13 | 37.2671
6931 | STObirk05-/2001V | 2013-06-27 | 36.4742
6931 | STObirk05-/2001V | 2016-04-14 | 23.3546
6931 | STObirk05-/2001V | 2016-05-24 | 39.2157
6932 | STObirk06-/2001V | 2002-06-25 | 72
6932 | STObirk06-/2001V | 2007-10-01 | 44.9438
6932 | STObirk06-/2001V | 2007-10-12 | 43.956
6932 | STObirk06-/2001V | 2013-06-28 | 41.4794
6932 | STObirk06-/2001V | 2016-04-29 | 37.7907
6932 | STObirk06-/2001V | 2016-05-26 | 50.5051
6934 | STOnord03-/2001V | 2001-08-09 | 16
6934 | STOnord03-/2001V | 2006-01-05 | 15.9236
6934 | STOnord03-/2001V | 2006-01-18 | 16.0256
6934 | STOnord03-/2001V | 2014-05-15 | 13.6691
6934 | STOnord03-/2001V | 2014-11-13 | 14.6199
6935 | STOnord04-/2001V | 2001-08-09 | 13
6935 | STOnord04-/2001V | 2006-01-05 | 10.7991
6935 | STOnord04-/2001V | 2006-01-25 | 13.5135
6935 | STOnord04-/2001V | 2014-05-15 | 5.3571
6935 | STOnord04-/2001V | 2014-11-14 | 9.1075
6936 | STOnord05-/2001V | 2001-08-09 | 18
6936 | STOnord05-/2001V | 2006-01-24 | 13.0719
6936 | STOnord05-/2001V | 2006-02-01 | 14.4578
6936 | STOnord05-/2001V | 2014-05-16 | 13.369
6936 | STOnord05-/2001V | 2014-11-17 | 13.8381
6937 | STOnord07-/2001V | 2001-08-09 | 22
6937 | STOnord07-/2001V | 2006-02-01 | 18.1818
6937 | STOnord07-/2001V | 2006-02-13 | 22.6244
6937 | STOnord07-/2001V | 2014-05-16 | 14.9864
6937 | STOnord07-/2001V | 2014-11-18 | 17.7305
6938 | STOnord19-/2001V | 2001-08-09 | 29
6938 | STOnord19-/2001V | 2006-02-22 | 27.4725
6938 | STOnord19-/2001V | 2006-03-10 | 28.8462
6938 | STOnord19-/2001V | 2014-05-19 | 14.4289
6938 | STOnord19-/2001V | 2014-11-19 | 21.2329
6939 | STOnord27-/2001V | 2001-11-14 | 28.7081
6939 | STOnord27-/2001V | 2001-11-19 | 32
6939 | STOnord27-/2001V | 2006-03-08 | 14.2653
6939 | STOnord27-/2001V | 2006-03-16 | 23.4742
6939 | STOnord27-/2001V | 2014-05-19 | 20.5479
6939 | STOnord27-/2001V | 2014-11-20 | 19.8758
7027 | TEGhzk-21-/1987V | 1987-11-13 | 47
7027 | TEGhzk-21-/1987V | 1992-12-14 | 38.7597
7027 | TEGhzk-21-/1987V | 2003-08-01 | 13.7773
7027 | TEGhzk-21-/1987V | 2003-08-08 | 26.3158
7027 | TEGhzk-21-/1987V | 2007-01-04 | 11.976
7027 | TEGhzk-21-/1987V | 2007-02-23 | 15.674
7027 | TEGhzk-21-/1987V | 2011-01-21 | 8.9127
7027 | TEGhzk-21-/1987V | 2011-02-07 | 15.015
7030 | TEGhzk-24-/1971V | 1971-05-18 | 51
7030 | TEGhzk-24-/1971V | 1998-10-13 | 53.7162
7030 | TEGhzk-24-/1971V | 2003-08-28 | 40.7609
7030 | TEGhzk-24-/1971V | 2003-09-05 | 45.283
7030 | TEGhzk-24-/1971V | 2009-01-13 | 43.4483
7030 | TEGhzk-24-/1971V | 2009-01-29 | 46.2428
7030 | TEGhzk-24-/1971V | 2014-01-22 | 38
7030 | TEGhzk-24-/1971V | 2014-02-27 | 41.8848
7032 | TEGnord01-/1965V | 1967-03-21 | 38
7032 | TEGnord01-/1965V | 1993-03-16 | 30.9278
7032 | TEGnord01-/1965V | 2000-10-26 | 27.3973
7032 | TEGnord01-/1965V | 2001-03-19 | 29.2683
7032 | TEGnord01-/1965V | 2006-12-12 | 14.3627
7032 | TEGnord01-/1965V | 2006-12-20 | 15.5945
7036 | TEGnord03-/1967V | 1967-04-07 | 28
7036 | TEGnord03-/1967V | 1993-03-09 | 30.7692
7036 | TEGnord03-/1967V | 2000-10-25 | 30.8483
7036 | TEGnord03-/1967V | 2001-03-08 | 30.6905
7036 | TEGnord03-/1967V | 2006-12-11 | 26.9058
7036 | TEGnord03-/1967V | 2006-12-20 | 26.6075
7038 | TEGnord04-/1966V | 1967-03-29 | 27
7038 | TEGnord04-/1966V | 1996-06-21 | 23.6407
7038 | TEGnord04-/1966V | 2000-10-18 | 21.8978
7038 | TEGnord04-/1966V | 2001-04-12 | 22.0183
7038 | TEGnord04-/1966V | 2006-11-23 | 16.2272
7038 | TEGnord04-/1966V | 2006-12-08 | 18.1818
7040 | TEGnord05-/1967V | 1967-03-29 | 30
7040 | TEGnord05-/1967V | 1993-03-24 | 28.2353
7040 | TEGnord05-/1967V | 2000-10-17 | 29.7767
7040 | TEGnord05-/1967V | 2001-02-21 | 31.0078
7040 | TEGnord05-/1967V | 2006-11-13 | 25
7040 | TEGnord05-/1967V | 2006-11-22 | 26.5781
7043 | TEGnord06-/1987V | 1988-02-02 | 35
7043 | TEGnord06-/1987V | 1993-04-13 | 28.6396
7043 | TEGnord06-/1987V | 2000-05-05 | 24.5902
7043 | TEGnord06-/1987V | 2000-07-26 | 32.345
7043 | TEGnord06-/1987V | 2006-10-19 | 28.3019
7043 | TEGnord06-/1987V | 2006-11-06 | 31.6092
7043 | TEGnord06-/1987V | 2011-02-07 | 24.7748
7043 | TEGnord06-/1987V | 2011-02-18 | 25.522
7043 | TEGnord06-/1987V | 2016-05-27 | 27.4725
7043 | TEGnord06-/1987V | 2016-06-08 | 27.5862
7046 | TEGnord07-/1987V | 1987-08-24 | 35
7046 | TEGnord07-/1987V | 1993-04-13 | 26.8456
7046 | TEGnord07-/1987V | 2000-05-05 | 23.2558
7046 | TEGnord07-/1987V | 2000-08-11 | 31.0078
7046 | TEGnord07-/1987V | 2006-10-06 | 22.6415
7046 | TEGnord07-/1987V | 2006-10-17 | 24
7046 | TEGnord07-/1987V | 2011-03-09 | 18.3486
7046 | TEGnord07-/1987V | 2011-03-23 | 21.4286
7046 | TEGnord07-/1987V | 2016-05-17 | 15.625
7046 | TEGnord07-/1987V | 2016-06-30 | 19.9203
7050 | TEGnord09-/1967V | 1967-04-28 | 35
7050 | TEGnord09-/1967V | 1996-06-21 | 29.1971
7050 | TEGnord09-/1967V | 2000-05-04 | 22.8571
7050 | TEGnord09-/1967V | 2000-08-22 | 23.166
7050 | TEGnord09-/1967V | 2006-09-27 | 14.7453
7050 | TEGnord09-/1967V | 2006-11-08 | 16.5837
7052 | TEGnord10-/1966V | 1967-04-20 | 36
7052 | TEGnord10-/1966V | 1996-01-09 | 32.5203
7052 | TEGnord10-/1966V | 2000-05-04 | 29.7767
7052 | TEGnord10-/1966V | 2000-07-24 | 33.4262
7052 | TEGnord10-/1966V | 2006-09-15 | 29.5203
7052 | TEGnord10-/1966V | 2006-11-01 | 31.8725
7055 | TEGnord11-/1987V | 1987-08-17 | 30
7055 | TEGnord11-/1987V | 1993-03-02 | 31.7125
7055 | TEGnord11-/1987V | 2000-04-20 | 24.8447
7055 | TEGnord11-/1987V | 2000-07-17 | 27.5229
7055 | TEGnord11-/1987V | 2006-08-29 | 21.5827
7055 | TEGnord11-/1987V | 2006-09-14 | 23.2108
7055 | TEGnord11-/1987V | 2011-04-06 | 16.8196
7055 | TEGnord11-/1987V | 2011-05-02 | 17.6
7055 | TEGnord11-/1987V | 2016-02-17 | 17.4825
7055 | TEGnord11-/1987V | 2016-03-02 | 17.8571
7058 | TEGnord12-/1987V | 1987-08-04 | 31
7058 | TEGnord12-/1987V | 1993-03-02 | 32
7058 | TEGnord12-/1987V | 2000-04-20 | 34.4828
7058 | TEGnord12-/1987V | 2000-07-11 | 35.2941
7058 | TEGnord12-/1987V | 2006-08-29 | 25.5319
7058 | TEGnord12-/1987V | 2006-09-14 | 26.3158
7058 | TEGnord12-/1987V | 2011-04-14 | 23.4146
7058 | TEGnord12-/1987V | 2011-05-13 | 25.8621
7058 | TEGnord12-/1987V | 2016-04-06 | 24.2424
7058 | TEGnord12-/1987V | 2016-05-02 | 27.6498
7069 | TEGbaum01-/1973V | 1974-04-10 | 59
7069 | TEGbaum01-/1973V | 1998-05-27 | 33.0882
7069 | TEGbaum01-/1973V | 1998-05-28 | 41.6667
7069 | TEGbaum01-/1973V | 2000-02-15 | 52.9412
7069 | TEGbaum01-/1973V | 2004-10-21 | 42.3729
7069 | TEGbaum01-/1973V | 2004-11-04 | 45.4545
7069 | TEGbaum01-/1973V | 2009-04-23 | 35.2113
7069 | TEGbaum01-/1973V | 2009-07-07 | 34.0136
7069 | TEGbaum01-/1973V | 2014-08-05 | 20.4082
7069 | TEGbaum01-/1973V | 2014-08-25 | 31.8471
7070 | TEGbaum02-/1973V | 1974-04-19 | 35
7070 | TEGbaum02-/1973V | 1998-05-06 | 21.1268
7070 | TEGbaum02-/1973V | 2000-01-14 | 23.9382
7070 | TEGbaum02-/1973V | 2004-10-21 | 23.2558
7070 | TEGbaum02-/1973V | 2004-11-04 | 24.2718
7070 | TEGbaum02-/1973V | 2009-04-22 | 17.8571
7070 | TEGbaum02-/1973V | 2009-07-03 | 18.9394
7070 | TEGbaum02-/1973V | 2014-08-06 | 16.5563
7070 | TEGbaum02-/1973V | 2014-08-20 | 17.7305
7071 | TEGbaum03-/1987V | 1987-09-15 | 28
7071 | TEGbaum03-/1987V | 1998-08-10 | 34.9301
7071 | TEGbaum03-/1987V | 2000-02-14 | 50.5263
7071 | TEGbaum03-/1987V | 2004-11-05 | 28.0899
7071 | TEGbaum03-/1987V | 2004-11-16 | 28.4091
7071 | TEGbaum03-/1987V | 2009-04-22 | 24.6305
7071 | TEGbaum03-/1987V | 2009-06-03 | 27.027
7071 | TEGbaum03-/1987V | 2014-07-15 | 22.5225
7071 | TEGbaum03-/1987V | 2014-08-06 | 26.0417
7072 | TEGbaum04-/1973V | 1974-04-25 | 44
7072 | TEGbaum04-/1973V | 1998-06-18 | 24.5902
7072 | TEGbaum04-/1973V | 1998-06-19 | 34.6821
7072 | TEGbaum04-/1973V | 2000-02-15 | 27.6923
7072 | TEGbaum04-/1973V | 2004-11-15 | 20.8333
7072 | TEGbaum04-/1973V | 2004-12-01 | 20.2429
7072 | TEGbaum04-/1973V | 2009-04-22 | 14.8368
7072 | TEGbaum04-/1973V | 2009-07-01 | 19.6078
7072 | TEGbaum04-/1973V | 2014-07-15 | 11.5741
7072 | TEGbaum04-/1973V | 2014-08-07 | 19.084
7074 | TEGbaum05-/1987V | 1987-10-12 | 29
7074 | TEGbaum05-/1987V | 1998-06-22 | 27.2727
7074 | TEGbaum05-/1987V | 1998-06-23 | 39.7351
7074 | TEGbaum05-/1987V | 2000-02-14 | 51.1364
7074 | TEGbaum05-/1987V | 2004-11-23 | 30.303
7074 | TEGbaum05-/1987V | 2004-12-02 | 27.933
7074 | TEGbaum05-/1987V | 2009-04-21 | 24.0385
7074 | TEGbaum05-/1987V | 2009-06-05 | 29.9401
7074 | TEGbaum05-/1987V | 2014-04-16 | 24.7525
7074 | TEGbaum05-/1987V | 2014-06-04 | 30.1205
7075 | TEGbaum06-/1973V | 1974-05-03 | 33
7075 | TEGbaum06-/1973V | 1998-07-01 | 21.6216
7075 | TEGbaum06-/1973V | 1998-07-01 | 25.1572
7075 | TEGbaum06-/1973V | 2000-02-15 | 32.2476
7075 | TEGbaum06-/1973V | 2004-11-17 | 16.6667
7075 | TEGbaum06-/1973V | 2004-12-02 | 17.2414
7075 | TEGbaum06-/1973V | 2009-04-21 | 12.1655
7075 | TEGbaum06-/1973V | 2009-06-29 | 15.7729
7075 | TEGbaum06-/1973V | 2014-06-05 | 10.3734
7075 | TEGbaum06-/1973V | 2014-06-24 | 15.4799
7076 | TEGbaum07-/1974V | 1974-05-09 | 25
7076 | TEGbaum07-/1974V | 1998-06-26 | 21.8579
7076 | TEGbaum07-/1974V | 1998-06-26 | 15.7274
7076 | TEGbaum07-/1974V | 2000-02-15 | 22.3744
7076 | TEGbaum07-/1974V | 2004-11-15 | 10.7527
7076 | TEGbaum07-/1974V | 2004-11-29 | 10.9649
7076 | TEGbaum07-/1974V | 2009-04-21 | 8.881
7076 | TEGbaum07-/1974V | 2009-06-25 | 10.9409
7076 | TEGbaum07-/1974V | 2014-06-05 | 8.8339
7076 | TEGbaum07-/1974V | 2014-06-26 | 12.1065
7078 | TEGbaum08-/1974V | 1974-05-13 | 29
7078 | TEGbaum08-/1974V | 1998-08-10 | 16.4234
7078 | TEGbaum08-/1974V | 1998-08-10 | 24.0066
7078 | TEGbaum08-/1974V | 2000-02-14 | 24.3446
7078 | TEGbaum08-/1974V | 2004-11-08 | 17.9211
7078 | TEGbaum08-/1974V | 2004-11-23 | 17.0648
7078 | TEGbaum08-/1974V | 2009-04-20 | 14.5773
7078 | TEGbaum08-/1974V | 2009-06-09 | 21.645
7078 | TEGbaum08-/1974V | 2014-04-14 | 10.917
7078 | TEGbaum08-/1974V | 2014-05-22 | 17.3611
7079 | TEGbaum09-/1974V | 1974-05-17 | 33
7079 | TEGbaum09-/1974V | 1998-05-08 | 15.7068
7079 | TEGbaum09-/1974V | 2000-01-14 | 20.9231
7079 | TEGbaum09-/1974V | 2004-10-22 | 13.5211
7079 | TEGbaum09-/1974V | 2004-11-11 | 17.7936
7079 | TEGbaum09-/1974V | 2009-04-20 | 15.9236
7079 | TEGbaum09-/1974V | 2009-06-23 | 19.7628
7079 | TEGbaum09-/1974V | 2014-04-11 | 9.6339
7079 | TEGbaum09-/1974V | 2014-05-22 | 16.9492
7080 | TEGbaum10-/1974V | 1974-05-20 | 45
7080 | TEGbaum10-/1974V | 1998-06-09 | 34.384
7080 | TEGbaum10-/1974V | 2000-02-14 | 58.7838
7080 | TEGbaum10-/1974V | 2004-10-22 | 32.2148
7080 | TEGbaum10-/1974V | 2004-11-05 | 34.4828
7080 | TEGbaum10-/1974V | 2009-04-23 | 34.7222
7080 | TEGbaum10-/1974V | 2009-06-19 | 36.2319
7080 | TEGbaum10-/1974V | 2014-04-16 | 31.0559
7080 | TEGbaum10-/1974V | 2014-05-09 | 34.4828
7084 | TEGhzk-04-/1972V | 1972-05-10 | 62
7084 | TEGhzk-04-/1972V | 1998-07-13 | 46.1539
7084 | TEGhzk-04-/1972V | 2003-11-18 | 41.5094
7084 | TEGhzk-04-/1972V | 2003-12-11 | 51.8135
7084 | TEGhzk-04-/1972V | 2008-09-19 | 38.5185
7084 | TEGhzk-04-/1972V | 2008-10-01 | 50.2513
7084 | TEGhzk-04-/1972V | 2012-02-02 | 41.1392
7084 | TEGhzk-04-/1972V | 2012-06-06 | 45.8716
7084 | TEGhzk-04-/1972V | 2015-07-20 | 32.6797
7084 | TEGhzk-04-/1972V | 2015-11-26 | 37.4532
7085 | TEGhzk-05-/1972V | 1972-05-15 | 50
7085 | TEGhzk-05-/1972V | 1996-04-22 | 44.843
7085 | TEGhzk-05-/1972V | 2000-04-18 | 46.875
7085 | TEGhzk-05-/1972V | 2001-10-11 | 29.8578
7085 | TEGhzk-05-/1972V | 2001-11-07 | 31.4286
7085 | TEGhzk-05-/1972V | 2006-07-20 | 12.3939
7085 | TEGhzk-05-/1972V | 2006-08-02 | 17.2414
7085 | TEGhzk-05-/1972V | 2009-03-19 | 9.8847
7085 | TEGhzk-05-/1972V | 2009-04-09 | 22.9008
7085 | TEGhzk-05-/1972V | 2014-03-13 | 10.6572
7085 | TEGhzk-05-/1972V | 2014-04-04 | 22.5564
7091 | TEGhzk-09-/1973V | 1973-06-22 | 64
7091 | TEGhzk-09-/1973V | 1998-09-01 | 61.6438
7091 | TEGhzk-09-/1973V | 2003-10-27 | 48.9209
7091 | TEGhzk-09-/1973V | 2003-11-06 | 53.9568
7091 | TEGhzk-09-/1973V | 2008-10-01 | 44.7761
7091 | TEGhzk-09-/1973V | 2008-10-29 | 48.5437
7091 | TEGhzk-09-/1973V | 2012-06-05 | 41.4938
7091 | TEGhzk-09-/1973V | 2012-08-03 | 42.0168
7091 | TEGhzk-09-/1973V |  | 52.1739
7095 | TEGhzk-11-/1973V | 1973-06-29 | 73
7095 | TEGhzk-11-/1973V | 1998-09-08 | 50.6329
7095 | TEGhzk-11-/1973V | 1998-09-08 | 61.9835
7095 | TEGhzk-11-/1973V | 2003-09-30 | 49.3421
7095 | TEGhzk-11-/1973V | 2003-10-15 | 51.3699
7095 | TEGhzk-11-/1973V | 2008-10-22 | 42.6136
7095 | TEGhzk-11-/1973V | 2008-11-05 | 48.7013
7095 | TEGhzk-11-/1973V | 2014-08-26 | 40.6393
7095 | TEGhzk-11-/1973V | 2014-12-09 | 43.7118
7351 | TEGost-01-/1986V | 1986-07-17 | 68
7351 | TEGost-01-/1986V | 1997-02-03 | 68.4931
7351 | TEGost-01-/1986V | 1997-02-10 | 78.125
7351 | TEGost-01-/1986V | 2003-12-05 | 66.2252
7351 | TEGost-01-/1986V | 2003-12-18 | 72.4638
7351 | TEGost-01-/1986V | 2008-02-06 | 58.5
7351 | TEGost-01-/1986V | 2008-02-26 | 64.5161
7351 | TEGost-01-/1986V | 2012-10-10 | 41.6667
7351 | TEGost-01-/1986V | 2012-12-12 | 57.971
7351 | TEGost-01-/1986V
7352 | TEGost-02-/1986V | 1986-07-11 | 72
7352 | TEGost-02-/1986V | 1991-10-28 | 83.9161
7352 | TEGost-02-/1986V | 1997-03-24 | 60.6061
7352 | TEGost-02-/1986V | 1997-03-30 | 75.7576
7352 | TEGost-02-/1986V | 2003-11-18 | 37.7622
7352 | TEGost-02-/1986V | 2003-12-04 | 51.8135
7352 | TEGost-02-/1986V | 2008-02-19 | 45.8015
7352 | TEGost-02-/1986V | 2008-03-04 | 55.0459
7352 | TEGost-02-/1986V | 2012-10-15 | 40
7352 | TEGost-02-/1986V | 2013-05-17 | 56.1224
7353 | TEGost-03-/1986V | 1986-07-11 | 68
7353 | TEGost-03-/1986V | 1997-03-20 | 63.4921
7353 | TEGost-03-/1986V | 1997-03-23 | 57.4163
7353 | TEGost-03-/1986V | 2003-11-05 | 56.8528
7353 | TEGost-03-/1986V | 2003-11-25 | 65.3595
7353 | TEGost-03-/1986V | 2008-03-05 | 61.2245
7353 | TEGost-03-/1986V | 2008-03-14 | 65.9341
7353 | TEGost-03-/1986V | 2013-01-09 | 54.7945
7353 | TEGost-03-/1986V | 2013-02-05 | 65.2174
7354 | TEGost-04-/1986V | 1986-07-01 | 65
7354 | TEGost-04-/1986V | 1997-04-22 | 51.8018
7354 | TEGost-04-/1986V | 1997-04-28 | 69.3642
7354 | TEGost-04-/1986V | 2000-06-23 | 61.2903
7354 | TEGost-04-/1986V | 2003-10-21 | 60.9756
7354 | TEGost-04-/1986V | 2003-11-04 | 57.971
7354 | TEGost-04-/1986V | 2008-03-10 | 58.8235
7354 | TEGost-04-/1986V | 2008-04-21 | 60.3015
7354 | TEGost-04-/1986V | 2013-02-26 | 45.4545
7354 | TEGost-04-/1986V | 2013-03-20 | 58.2524
7355 | TEGost-05-/1986V | 1986-07-01 | 68
7355 | TEGost-05-/1986V | 1997-04-29 | 68.5714
7355 | TEGost-05-/1986V | 1997-05-05 | 77.4194
7355 | TEGost-05-/1986V | 2003-08-20 | 54.2169
7355 | TEGost-05-/1986V | 2003-08-29 | 68.1818
7355 | TEGost-05-/1986V | 2008-04-21 | 64.8649
7355 | TEGost-05-/1986V | 2008-05-14 | 71.8563
7355 | TEGost-05-/1986V | 2013-01-15 | 50.2092
7355 | TEGost-05-/1986V | 2013-02-07 | 66.2983
7356 | TEGost-06-/1986V | 1986-06-18 | 60
7356 | TEGost-06-/1986V | 1997-05-10 | 65.7895
7356 | TEGost-06-/1986V | 1997-05-15 | 66.6667
7356 | TEGost-06-/1986V | 2004-01-05 | 57.1429
7356 | TEGost-06-/1986V | 2004-01-29 | 62.8272
7356 | TEGost-06-/1986V | 2008-01-14 | 43.3213
7356 | TEGost-06-/1986V | 2008-02-18 | 61.5385
7356 | TEGost-06-/1986V | 2013-02-12 | 54.0541
7356 | TEGost-06-/1986V | 2013-03-04 | 60.3015
7357 | TEGost-07-/1986V | 1986-06-18 | 65
7357 | TEGost-07-/1986V | 1997-05-10 | 71.4286
7357 | TEGost-07-/1986V | 1997-05-15 | 79.3651
7357 | TEGost-07-/1986V | 2004-02-02 | 63.9535
7357 | TEGost-07-/1986V | 2004-02-20 | 78.9474
7357 | TEGost-07-/1986V | 2008-05-14 | 52.5114
7357 | TEGost-07-/1986V | 2008-06-05 | 62.5
7357 | TEGost-07-/1986V | 2013-04-15 | 59.7015
7357 | TEGost-07-/1986V | 2013-05-15 | 62.5
7358 | TEGost-08-/1986V | 1986-06-06 | 63
7358 | TEGost-08-/1986V | 1997-04-11 | 54.2636
7358 | TEGost-08-/1986V | 1997-04-16 | 68.4932
7358 | TEGost-08-/1986V | 2004-01-30 | 61.7978
7358 | TEGost-08-/1986V | 2004-02-19 | 63.0137
7358 | TEGost-08-/1986V | 2008-05-23 | 54.7619
7358 | TEGost-08-/1986V | 2008-06-04 | 59.4059
7358 | TEGost-08-/1986V | 2013-05-22 | 54.3689
7358 | TEGost-08-/1986V | 2013-07-10 | 58.8235
7359 | TEGost-09-/1986V | 1986-06-02 | 64
7359 | TEGost-09-/1986V | 1997-04-11 | 49.3827
7359 | TEGost-09-/1986V | 1997-04-16 | 71.4286
7359 | TEGost-09-/1986V | 2003-12-03 | 59.3023
7359 | TEGost-09-/1986V | 2003-12-18 | 60.6061
7359 | TEGost-09-/1986V | 2008-06-05 | 53.0973
7359 | TEGost-09-/1986V | 2008-06-19 | 59.4059
7359 | TEGost-09-/1986V | 2013-05-30 | 52.8634
7359 | TEGost-09-/1986V | 2013-07-05 | 58.2524
7360 | TEGost-10-/1986V | 1986-06-02 | 73
7360 | TEGost-10-/1986V | 1997-03-02 | 52.6316
7360 | TEGost-10-/1986V | 1997-03-11 | 68.1818
7360 | TEGost-10-/1986V | 2004-01-06 | 63.0952
7360 | TEGost-10-/1986V | 2004-01-26 | 73.6196
7360 | TEGost-10-/1986V | 2008-01-30 | 68.9655
7360 | TEGost-10-/1986V | 2008-03-04 | 75.4717
7360 | TEGost-10-/1986V | 2013-09-19 | 55.814
7360 | TEGost-10-/1986V | 2013-11-22 | 75
7361 | TEGost-11-/1986V | 1986-05-25 | 90
7361 | TEGost-11-/1986V | 1997-03-11 | 95.5414
7361 | TEGost-11-/1986V | 2003-11-19 | 72.973
7361 | TEGost-11-/1986V | 2003-12-10 | 77.4194
7361 | TEGost-11-/1986V | 2008-06-12 | 64.8649
7361 | TEGost-11-/1986V | 2008-06-27 | 72.2892
7361 | TEGost-11-/1986V | 2013-09-16 | 48.7805
7361 | TEGost-11-/1986V | 2013-11-18 | 75
7362 | TEGost-12-/1986V | 1986-05-26 | 82
7362 | TEGost-12-/1986V | 1997-01-29 | 70.0935
7362 | TEGost-12-/1986V | 2003-10-30 | 50.9434
7362 | TEGost-12-/1986V | 2003-11-13 | 70.5521
7362 | TEGost-12-/1986V | 2008-06-30 | 46.1538
7362 | TEGost-12-/1986V | 2008-07-09 | 60
7362 | TEGost-12-/1986V | 2013-09-27 | 67.0391
7362 | TEGost-12-/1986V | 2013-09-30 | 43.1818
7363 | TEGost-13-/1976V | 1976-08-17 | 63
7363 | TEGost-13-/1976V | 1998-10-12 | 69.1176
7363 | TEGost-13-/1976V | 2003-06-25 | 46.602
7363 | TEGost-13-/1976V | 2003-07-07 | 63.8298
7363 | TEGost-13-/1976V | 2008-07-09 | 22.1429
7363 | TEGost-13-/1976V | 2008-07-18 | 29.703
7363 | TEGost-13-/1976V | 2013-07-30 | 14.4231
7363 | TEGost-13-/1976V | 2013-11-04 | 24.1935
7366 | TEGsaat01-/1987V | 1987-12-01 | 64
7366 | TEGsaat01-/1987V | 1996-07-29 | 58.309
7366 | TEGsaat01-/1987V | 2001-12-04 | 25.5319
7366 | TEGsaat01-/1987V | 2002-01-30 | 57.971
7366 | TEGsaat01-/1987V | 2007-05-24 | 59.7015
7366 | TEGsaat01-/1987V | 2007-06-06 | 65.9341
7366 | TEGsaat01-/1987V | 2008-07-21 | 62.1762
7366 | TEGsaat01-/1987V | 2008-08-28 | 59.4059
7366 | TEGsaat01-/1987V | 2013-10-23 | 50
7366 | TEGsaat01-/1987V | 2013-11-08 | 51.7241
7366 | TEGsaat01-/1987V | 2016-09-26 | 55.2995
7366 | TEGsaat01-/1987V | 2016-10-19 | 60.6061
7370 | TEGsaat03-/1987V | 1987-11-13 | 68
7370 | TEGsaat03-/1987V | 1997-02-17 | 85.2273
7370 | TEGsaat03-/1987V | 2000-06-23 | 67.9803
7370 | TEGsaat03-/1987V | 2001-11-19 | 46.875
7370 | TEGsaat03-/1987V | 2002-02-22 | 77.9221
7370 | TEGsaat03-/1987V | 2007-06-05 | 62.5
7370 | TEGsaat03-/1987V | 2007-06-20 | 86.6666
7370 | TEGsaat03-/1987V | 2008-07-21 | 64.6766
7370 | TEGsaat03-/1987V | 2008-08-28 | 69.1489
7370 | TEGsaat03-/1987V | 2013-11-13 | 43.6567
7370 | TEGsaat03-/1987V | 2013-11-21 | 61.5385
7370 | TEGsaat03-/1987V | 2016-09-23 | 37.1517
7370 | TEGsaat03-/1987V | 2016-10-20 | 59.7015
7372 | TEGsaat04-/1971V | 1971-07-13 | 70
7372 | TEGsaat04-/1971V | 1996-07-29 | 69.7674
7372 | TEGsaat04-/1971V | 2001-12-10 | 53.3333
7372 | TEGsaat04-/1971V | 2002-03-15 | 63.1579
7372 | TEGsaat04-/1971V | 2007-01-15 | 33.5821
7372 | TEGsaat04-/1971V | 2007-01-23 | 37.3832
7374 | TEGsaat05-/1984V | 1984-11-26 | 64
7374 | TEGsaat05-/1984V | 1995-03-21 | 57.6923
7374 | TEGsaat05-/1984V | 2001-11-21 | 37.7358
7374 | TEGsaat05-/1984V | 2002-03-08 | 46.6926
7374 | TEGsaat05-/1984V | 2007-06-20 | 14.8588
7374 | TEGsaat05-/1984V | 2007-06-29 | 37.037
7374 | TEGsaat05-/1984V | 2010-04-07 | 13.7763
7374 | TEGsaat05-/1984V | 2010-04-23 | 23.0548
7374 | TEGsaat05-/1984V | 2014-07-07 | 9.5125
7374 | TEGsaat05-/1984V | 2014-08-04 | 19.9336
7376 | TEGsaat06-/1971V | 1971-07-09 | 50
7376 | TEGsaat06-/1971V | 1996-06-03 | 35.3357
7376 | TEGsaat06-/1971V | 2001-11-22 | 25.5102
7376 | TEGsaat06-/1971V | 2002-02-13 | 35.2113
7376 | TEGsaat06-/1971V | 2007-06-29 | 6.2424
7376 | TEGsaat06-/1971V | 2007-07-10 | 9.1408
7378 | TEGsaat07-/1971V | 1971-06-19 | 66
7378 | TEGsaat07-/1971V | 1996-07-02 | 42.5532
7378 | TEGsaat07-/1971V | 2001-12-04 | 14.5985
7378 | TEGsaat07-/1971V | 2002-04-02 | 37.037
7378 | TEGsaat07-/1971V | 2007-07-10 | 5.3911
7378 | TEGsaat07-/1971V | 2007-07-18 | 5.9289
7381 | TEGsaat08-/1971V | 1971-07-16 | 53
7381 | TEGsaat08-/1971V | 1996-06-18 | 46.1538
7381 | TEGsaat08-/1971V | 2001-11-26 | 25.8064
7381 | TEGsaat08-/1971V | 2002-04-15 | 28.5714
7381 | TEGsaat08-/1971V | 2007-01-23 | 7.0028
7381 | TEGsaat08-/1971V | 2007-01-31 | 8.489
7387 | TEGsaat11-/1975V | 1976-04-27 | 41
7387 | TEGsaat11-/1975V | 1996-09-09 | 38.2653
7387 | TEGsaat11-/1975V | 2002-04-12 | 31.6456
7387 | TEGsaat11-/1975V | 2002-04-30 | 35.2113
7387 | TEGsaat11-/1975V | 2007-01-31 | 14.2603
7387 | TEGsaat11-/1975V | 2007-02-08 | 16.7364
7390 | TEGsaat13-/1975V | 1976-04-09 | 49
7390 | TEGsaat13-/1975V | 1996-10-28 | 47.0588
7390 | TEGsaat13-/1975V | 2002-04-30 | 29.5858
7390 | TEGsaat13-/1975V | 2002-06-03 | 37.037
7390 | TEGsaat13-/1975V | 2007-05-10 | 18.718
7390 | TEGsaat13-/1975V | 2007-05-24 | 23.1092
7391 | TEGsaat14-/1975V | 1976-04-15 | 38
7391 | TEGsaat14-/1975V | 1996-10-21 | 42.1053
7391 | TEGsaat14-/1975V | 2002-05-16 | 26.9608
7391 | TEGsaat14-/1975V | 2002-06-13 | 37.037
7391 | TEGsaat14-/1975V | 2003-08-05 | 31.0078
7391 | TEGsaat14-/1975V | 2007-04-24 | 22.1269
7391 | TEGsaat14-/1975V | 2007-05-10 | 24.7582
7394 | TEGsaat15-/1975V | 1976-04-13 | 49
7394 | TEGsaat15-/1975V | 1996-10-17 | 35.2941
7394 | TEGsaat15-/1975V | 1996-10-21 | 55.5556
7394 | TEGsaat15-/1975V | 2002-05-23 | 37.5
7394 | TEGsaat15-/1975V | 2002-06-18 | 41.3793
7394 | TEGsaat15-/1975V | 2007-04-16 | 34.386
7394 | TEGsaat15-/1975V | 2007-04-24 | 35.8423
7394 | TEGsaat15-/1975V | 2008-10-23 | 35.0877
7394 | TEGsaat15-/1975V | 2008-12-11 | 32.5733
7394 | TEGsaat15-/1975V | 2013-08-19 | 25.228
7394 | TEGsaat15-/1975V | 2013-09-19 | 33.4448
7394 | TEGsaat15-/1975V | 2016-06-10 | 28.5171
7394 | TEGsaat15-/1975V | 2016-07-15 | 37.4532
7395 | TEGsaat16-/1971V | 1972-04-05 | 42
7395 | TEGsaat16-/1971V | 1999-03-09 | 39.2694
7395 | TEGsaat16-/1971V | 2002-05-10 | 27.3973
7395 | TEGsaat16-/1971V | 2002-06-06 | 30.1508
7395 | TEGsaat16-/1971V | 2007-03-19 | 23.0769
7395 | TEGsaat16-/1971V | 2007-03-30 | 25.2101
7395 | TEGsaat16-/1971V | 2010-02-15 | 25.2101
7395 | TEGsaat16-/1971V | 2010-02-25 | 26.2009
7395 | TEGsaat16-/1971V | 2015-03-02 | 19.1011
7395 | TEGsaat16-/1971V | 2015-03-18 | 25.4682
7396 | TEGsaat17-/1971V | 1972-04-11 | 46
7396 | TEGsaat17-/1971V | 1996-09-18 | 43.8596
7396 | TEGsaat17-/1971V | 1996-09-23 | 44.1176
7396 | TEGsaat17-/1971V | 2002-04-15 | 33.8028
7396 | TEGsaat17-/1971V | 2002-05-15 | 40
7396 | TEGsaat17-/1971V | 2007-03-07 | 30
7396 | TEGsaat17-/1971V | 2007-03-20 | 38.961
7396 | TEGsaat17-/1971V | 2008-11-27 | 37.5
7396 | TEGsaat17-/1971V | 2009-03-05 | 40
7396 | TEGsaat17-/1971V | 2012-07-04 | 30.1508
7396 | TEGsaat17-/1971V | 2012-08-03 | 31.9149
7396 | TEGsaat17-/1971V | 2015-06-17 | 24.9147
7396 | TEGsaat17-/1971V | 2015-06-29 | 31.7391
7397 | TEGsaat18-/1971V | 1972-04-17 | 53
7397 | TEGsaat18-/1971V | 1995-03-22 | 38.6847
7397 | TEGsaat18-/1971V | 2000-04-18 | 37.2549
7397 | TEGsaat18-/1971V | 2002-04-29 | 32.0513
7397 | TEGsaat18-/1971V | 2002-05-28 | 37.594
7397 | TEGsaat18-/1971V | 2007-02-27 | 38.6473
7397 | TEGsaat18-/1971V | 2007-03-12 | 41.6667
7397 | TEGsaat18-/1971V | 2008-11-27 | 48.7805
7397 | TEGsaat18-/1971V | 2009-03-05 | 50.3145
7397 | TEGsaat18-/1971V | 2013-09-18 | 40.8163
7397 | TEGsaat18-/1971V | 2013-10-22 | 44.9438
7397 | TEGsaat18-/1971V | 2016-06-10 | 36.6492
7397 | TEGsaat18-/1971V | 2016-07-14 | 40.2299
7398 | TEGsaat19-/1971V | 1972-04-25 | 75
7398 | TEGsaat19-/1971V | 1996-08-29 | 60.9756
7398 | TEGsaat19-/1971V | 1996-09-04 | 68.0272
7398 | TEGsaat19-/1971V | 2002-03-27 | 43.7956
7398 | TEGsaat19-/1971V | 2002-04-19 | 50.4202
7398 | TEGsaat19-/1971V | 2007-02-16 | 45.4546
7398 | TEGsaat19-/1971V | 2007-02-27 | 47.2441
7398 | TEGsaat19-/1971V | 2010-02-04 | 51.7241
7398 | TEGsaat19-/1971V | 2010-02-15 | 54.1985
7398 | TEGsaat19-/1971V | 2015-03-10 | 40.2878
7398 | TEGsaat19-/1971V | 2015-04-02 | 47.619
7400 | TEGsaat20-/1971V | 1972-05-02 | 58
7400 | TEGsaat20-/1971V | 1996-08-28 | 45.3515
7400 | TEGsaat20-/1971V | 1996-09-02 | 53.1915
7400 | TEGsaat20-/1971V | 2002-03-28 | 35.1906
7400 | TEGsaat20-/1971V | 2002-05-13 | 36.4742
7400 | TEGsaat20-/1971V | 2007-02-08 | 31.5789
7400 | TEGsaat20-/1971V | 2007-02-16 | 37.037
7400 | TEGsaat20-/1971V | 2010-01-14 | 37.7358
7400 | TEGsaat20-/1971V | 2010-01-28 | 43.4783
7400 | TEGsaat20-/1971V | 2015-03-25 | 34.8837
7400 | TEGsaat20-/1971V | 2015-05-21 | 42.2535
7409 | TEGsued02-/1984V | 1984-10-15 | 32
7409 | TEGsued02-/1984V | 1993-08-23 | 32.8767
7409 | TEGsued02-/1984V | 2000-09-18 | 26.7857
7409 | TEGsued02-/1984V | 2000-12-12 | 33.7079
7409 | TEGsued02-/1984V | 2006-08-28 | 25.1572
7409 | TEGsued02-/1984V | 2006-09-06 | 26.3158
7409 | TEGsued02-/1984V | 2012-02-21 | 27.551
7409 | TEGsued02-/1984V | 2012-05-23 | 22.0551
7409 | TEGsued02-/1984V | 2017-01-03 | 24.6667
7409 | TEGsued02-/1984V | 2017-01-10 | 26.7081
7412 | TEGsued03-/1984V | 1984-10-09 | 34
7412 | TEGsued03-/1984V | 1995-08-31 | 33.4262
7412 | TEGsued03-/1984V | 2001-05-08 | 32.345
7412 | TEGsued03-/1984V | 2001-06-18 | 36.5854
7412 | TEGsued03-/1984V | 2006-08-31 | 28.103
7412 | TEGsued03-/1984V | 2006-09-13 | 31.746
7412 | TEGsued03-/1984V | 2013-11-26 | 17.8571
7412 | TEGsued03-/1984V | 2014-01-17 | 30.7692
7415 | TEGsued04-/1984V | 1984-10-23 | 39
7415 | TEGsued04-/1984V | 1993-08-25 | 43.3213
7415 | TEGsued04-/1984V | 2001-05-14 | 33.8983
7415 | TEGsued04-/1984V | 2001-06-25 | 41.8119
7415 | TEGsued04-/1984V | 2006-09-12 | 37.5
7415 | TEGsued04-/1984V | 2006-10-20 | 37.3832
7415 | TEGsued04-/1984V | 2012-02-21 | 20.0642
7415 | TEGsued04-/1984V | 2012-05-23 | 44.702
7415 | TEGsued04-/1984V | 2017-01-11 | 34.0659
7415 | TEGsued04-/1984V | 2017-01-19 | 35.6846
7418 | TEGsued05-/1984V | 1984-08-24 | 39
7418 | TEGsued05-/1984V | 1994-04-20 | 37.9747
7418 | TEGsued05-/1984V | 2001-06-12 | 33.8983
7418 | TEGsued05-/1984V | 2001-07-04 | 38.2166
7418 | TEGsued05-/1984V | 2006-09-26 | 33.1126
7418 | TEGsued05-/1984V | 2006-10-24 | 49.7925
7418 | TEGsued05-/1984V | 2012-04-02 | 30.6905
7418 | TEGsued05-/1984V | 2012-06-19 | 32.6316
7418 | TEGsued05-/1984V | 2017-01-24 | 27.8481
7418 | TEGsued05-/1984V | 2017-02-03 | 31.3869
7420 | TEGsued06-/1963V | 1964-07-01 | 37
7420 | TEGsued06-/1963V | 1993-10-04 | 42.0168
7420 | TEGsued06-/1963V | 2001-06-12 | 38.8349
7420 | TEGsued06-/1963V | 2001-08-20 | 42.8571
7420 | TEGsued06-/1963V | 2006-10-23 | 37.037
7420 | TEGsued06-/1963V | 2006-11-02 | 38.7097
7420 | TEGsued06-/1963V | 2012-04-03 | 35.9621
7420 | TEGsued06-/1963V | 2012-09-10 | 41.6667
7420 | TEGsued06-/1963V | 2017-02-06 | 31.8584
7420 | TEGsued06-/1963V | 2017-02-14 | 31.7857
7429 | TEGsued10-/1984V | 1984-09-03 | 37
7429 | TEGsued10-/1984V | 1994-04-27 | 22.8137
7429 | TEGsued10-/1984V | 2001-07-13 | 12.8205
7429 | TEGsued10-/1984V | 2001-08-30 | 12.973
7429 | TEGsued10-/1984V | 2006-11-07 | 11.0865
7429 | TEGsued10-/1984V | 2006-11-16 | 11.4504
7429 | TEGsued10-/1984V | 2015-02-05 | 9.7879
7429 | TEGsued10-/1984V | 2015-05-21 | 10.8303
7432 | TEGsued11-/1984V | 1984-10-01 | 24
7432 | TEGsued11-/1984V | 1994-05-10 | 31.4465
7432 | TEGsued11-/1984V | 2001-07-17 | 25.974
7432 | TEGsued11-/1984V | 2001-09-12 | 27.933
7432 | TEGsued11-/1984V | 2006-11-15 | 25.8065
7432 | TEGsued11-/1984V | 2006-11-28 | 27.7778
7432 | TEGsued11-/1984V | 2014-11-18 | 25.2366
7432 | TEGsued11-/1984V | 2014-12-18 | 26.4901
7435 | TEGsued12-/1984V | 1984-09-11 | 32
7435 | TEGsued12-/1984V | 1994-05-17 | 30.426
7435 | TEGsued12-/1984V | 2001-07-03 | 25.8621
7435 | TEGsued12-/1984V | 2001-08-08 | 26.8456
7435 | TEGsued12-/1984V | 2006-11-22 | 23.6686
7435 | TEGsued12-/1984V | 2006-12-01 | 23.9521
7435 | TEGsued12-/1984V | 2013-11-26 | 15.0685
7435 | TEGsued12-/1984V | 2014-01-15 | 22.449
7458 | TEGwest01-/1985V | 1985-05-31 | 53
7458 | TEGwest01-/1985V | 1995-03-13 | 41.7827
7458 | TEGwest01-/1985V | 2003-02-19 | 29.932
7458 | TEGwest01-/1985V | 2003-06-05 | 35.6083
7458 | TEGwest01-/1985V | 2007-09-05 | 24.7525
7458 | TEGwest01-/1985V | 2007-09-12 | 34.4828
7458 | TEGwest01-/1985V | 2012-08-09 | 21.7391
7458 | TEGwest01-/1985V | 2012-09-27 | 28.9017
7458 | TEGwest01-/1985V | 2015-05-20 | 25.7732
7458 | TEGwest01-/1985V | 2015-06-01 | 32.2581
7461 | TEGwest02-/1985V | 1985-05-30 | 44
7461 | TEGwest02-/1985V | 1995-06-17 | 35.2941
7461 | TEGwest02-/1985V | 2003-02-13 | 33.8983
7461 | TEGwest02-/1985V | 2003-03-07 | 34.6821
7461 | TEGwest02-/1985V | 2007-09-12 | 31.6623
7461 | TEGwest02-/1985V | 2007-09-20 | 37.6176
7461 | TEGwest02-/1985V | 2013-04-18 | 28.103
7461 | TEGwest02-/1985V | 2013-05-29 | 31.6623
7461 | TEGwest02-/1985V | 2016-09-23 | 24.3697
7461 | TEGwest02-/1985V | 2016-09-30 | 29.668
7463 | TEGwest03-/1976V | 1976-07-29 | 41
7463 | TEGwest03-/1976V | 1995-03-13 | 37.2671
7463 | TEGwest03-/1976V | 2003-02-18 | 18.4615
7463 | TEGwest03-/1976V | 2003-03-05 | 25.9179
7463 | TEGwest03-/1976V | 2007-09-19 | 7.3597
7463 | TEGwest03-/1976V | 2007-10-15 | 16.3399
7463 | TEGwest03-/1976V | 2010-07-23 | 5.5918
7463 | TEGwest03-/1976V | 2010-10-05 | 7.762
7467 | TEGwest04-/1976V | 1976-08-10 | 41
7467 | TEGwest04-/1976V | 1995-06-19 | 36.2538
7467 | TEGwest04-/1976V | 2003-03-11 | 36.5854
7467 | TEGwest04-/1976V | 2003-03-26 | 35.503
7467 | TEGwest04-/1976V | 2007-10-16 | 22.7743
7467 | TEGwest04-/1976V | 2007-12-13 | 24.7934
7467 | TEGwest04-/1976V | 2012-08-09 | 16.9014
7467 | TEGwest04-/1976V | 2012-12-07 | 21.3144
7467 | TEGwest04-/1976V | 2015-02-25 | 9.1743
7467 | TEGwest04-/1976V | 2015-03-17 | 15.1515
7469 | TEGwest05-/1985V | 1985-05-24 | 39
7469 | TEGwest05-/1985V | 1995-06-24 | 40
7469 | TEGwest05-/1985V | 2003-03-17 | 28.5714
7469 | TEGwest05-/1985V | 2003-03-31 | 36.1446
7469 | TEGwest05-/1985V | 2007-01-15 | 20.7039
7469 | TEGwest05-/1985V | 2007-01-24 | 25.7732
7469 | TEGwest05-/1985V | 2012-09-07 | 12.3609
7469 | TEGwest05-/1985V | 2012-09-27 | 20.3666
7469 | TEGwest05-/1985V | 2015-03-13 | 13.089
7469 | TEGwest05-/1985V | 2015-03-20 | 17.7936
7472 | TEGwest06-/1976V | 1976-06-28 | 22
7472 | TEGwest06-/1976V | 1995-06-30 | 18.3486
7472 | TEGwest06-/1976V | 2003-03-31 | 13.7931
7472 | TEGwest06-/1976V | 2003-04-16 | 15.5844
7472 | TEGwest06-/1976V | 2007-01-24 | 11.1524
7472 | TEGwest06-/1976V | 2007-02-01 | 13.544
7472 | TEGwest06-/1976V | 2010-07-20 | 9.2593
7472 | TEGwest06-/1976V | 2010-08-10 | 11.6732
7474 | TEGwest07-/1985V | 1985-06-21 | 42
7474 | TEGwest07-/1985V | 1996-02-07 | 47.2441
7474 | TEGwest07-/1985V | 2003-04-04 | 37.6997
7474 | TEGwest07-/1985V | 2003-05-06 | 40
7474 | TEGwest07-/1985V | 2007-08-23 | 41.5225
7474 | TEGwest07-/1985V | 2007-09-04 | 39.7351
7474 | TEGwest07-/1985V | 2008-09-09 | 41.3793
7474 | TEGwest07-/1985V | 2008-10-24 | 41.0959
7474 | TEGwest07-/1985V | 2013-06-20 | 37.7049
7474 | TEGwest07-/1985V | 2013-07-31 | 35.8553
7476 | TEGwest08-/1985V | 1985-06-14 | 35
7476 | TEGwest08-/1985V | 1995-08-08 | 34.3839
7476 | TEGwest08-/1985V | 2003-04-23 | 30.1508
7476 | TEGwest08-/1985V | 2003-05-16 | 28.9157
7476 | TEGwest08-/1985V | 2007-08-15 | 25
7476 | TEGwest08-/1985V | 2007-08-24 | 30.7692
7476 | TEGwest08-/1985V | 2013-06-24 | 24.6914
7476 | TEGwest08-/1985V | 2013-07-23 | 28.0374
7478 | TEGwest09-/1976V | 1976-06-25 | 26
7478 | TEGwest09-/1976V | 1995-08-09 | 29.1545
7478 | TEGwest09-/1976V | 1999-12-16 | 31.9035
7478 | TEGwest09-/1976V | 2003-05-15 | 23.4375
7478 | TEGwest09-/1976V | 2003-05-23 | 23.5756
7478 | TEGwest09-/1976V | 2007-02-05 | 20.1835
7478 | TEGwest09-/1976V | 2007-02-09 | 23.1884
7478 | TEGwest09-/1976V | 2008-11-26 | 19.802
7478 | TEGwest09-/1976V | 2009-02-24 | 21.4477
7478 | TEGwest09-/1976V | 2013-04-11 | 20.7207
7478 | TEGwest09-/1976V | 2013-04-19 | 24.3161
7480 | TEGwest10-/1984V | 1984-11-29 | 29
7480 | TEGwest10-/1984V | 1995-09-13 | 29.4985
7480 | TEGwest10-/1984V | 2003-05-26 | 22.779
7480 | TEGwest10-/1984V | 2003-06-12 | 24.4499
7480 | TEGwest10-/1984V | 2007-08-07 | 20.6897
7480 | TEGwest10-/1984V | 2007-08-15 | 25.974
7480 | TEGwest10-/1984V | 2008-11-26 | 20.7612
7480 | TEGwest10-/1984V | 2009-02-24 | 21.5054
7480 | TEGwest10-/1984V | 2013-07-27 | 16.129
7480 | TEGwest10-/1984V | 2014-03-25 | 23.622
7480 | TEGwest10-/1984V | 2016-12-02 | 24.1935
7480 | TEGwest10-/1984V | 2016-12-15 | 26.6667
7482 | TEGwest11-/1984V | 1985-01-21 | 40
7482 | TEGwest11-/1984V | 1995-09-18 | 15.674
7482 | TEGwest11-/1984V | 2003-06-03 | 19.3548
7482 | TEGwest11-/1984V | 2003-09-11 | 22.467
7482 | TEGwest11-/1984V | 2007-07-24 | 19.5122
7482 | TEGwest11-/1984V | 2007-08-07 | 21.7391
7482 | TEGwest11-/1984V | 2010-06-28 | 19.1847
7482 | TEGwest11-/1984V | 2010-07-20 | 21.4477
7484 | TEGwest12-/1984V | 1985-01-28 | 37
7484 | TEGwest12-/1984V | 1995-09-27 | 29.1971
7484 | TEGwest12-/1984V | 2003-09-14 | 25
7484 | TEGwest12-/1984V | 2003-09-24 | 27.46
7484 | TEGwest12-/1984V | 2007-07-18 | 16.2338
7484 | TEGwest12-/1984V | 2007-07-25 | 21.5517
7484 | TEGwest12-/1984V | 2012-11-05 | 10.1215
7484 | TEGwest12-/1984V | 2013-01-02 | 20.4082
7486 | TEGwest13-/1985V | 1985-07-18 | 47
7486 | TEGwest13-/1985V | 1995-10-16 | 42.4929
7486 | TEGwest13-/1985V | 2003-09-25 | 33.2192
7486 | TEGwest13-/1985V | 2003-10-09 | 37.7358
7486 | TEGwest13-/1985V | 2007-07-09 | 14.3722
7486 | TEGwest13-/1985V | 2007-07-19 | 21.9298
7486 | TEGwest13-/1985V | 2010-06-16 | 13.5501
7486 | TEGwest13-/1985V | 2010-07-06 | 24.3902
7488 | TEGwest14-/1985V | 1985-07-25 | 47
7488 | TEGwest14-/1985V | 1995-10-24 | 47.0588
7488 | TEGwest14-/1985V | 2003-08-26 | 36.4964
7488 | TEGwest14-/1985V | 2003-09-05 | 43.0108
7488 | TEGwest14-/1985V | 2007-06-04 | 39.088
7488 | TEGwest14-/1985V | 2007-06-12 | 43.4783
7488 | TEGwest14-/1985V | 2012-11-05 | 38.4615
7488 | TEGwest14-/1985V | 2013-01-22 | 44.1176
7488 | TEGwest14-/1985V | 2017-01-02 | 38.835
7488 | TEGwest14-/1985V | 2017-01-16 | 42.3729
7494 | TEGwest18-/1976V | 1976-05-05 | 41
7494 | TEGwest18-/1976V | 2003-01-20 | 25.89
7494 | TEGwest18-/1976V | 2003-01-30 | 28.169
7494 | TEGwest18-/1976V | 2007-05-07 | 14.2096
7494 | TEGwest18-/1976V | 2007-06-04 | 18.2232
7494 | TEGwest18-/1976V | 2010-05-03 | 11.0169
7494 | TEGwest18-/1976V | 2010-05-18 | 19.5122
7494 | TEGwest18-/1976V |  | 23.5988
7495 | TEGwest19-/1985V | 1985-08-13 | 52
7495 | TEGwest19-/1985V | 1995-12-18 | 64.5161
7495 | TEGwest19-/1985V | 2003-05-19 | 57
7495 | TEGwest19-/1985V | 2003-06-03 | 61.8557
7495 | TEGwest19-/1985V | 2007-04-19 | 52.8634
7495 | TEGwest19-/1985V | 2007-05-07 | 59.1133
7495 | TEGwest19-/1985V | 2008-08-11 | 57.971
7495 | TEGwest19-/1985V | 2008-09-18 | 57.971
7495 | TEGwest19-/1985V | 2013-02-20 | 51.0638
7495 | TEGwest19-/1985V | 2013-03-15 | 54.7945
7497 | TEGwest20-/1985V | 1985-08-26 | 51
7497 | TEGwest20-/1985V | 1996-01-15 | 59.2885
7497 | TEGwest20-/1985V | 2003-05-05 | 41.3793
7497 | TEGwest20-/1985V | 2003-05-21 | 46.5116
7497 | TEGwest20-/1985V | 2007-04-10 | 28.5714
7497 | TEGwest20-/1985V | 2007-04-19 | 32.8767
7497 | TEGwest20-/1985V | 2013-01-15 | 22.779
7497 | TEGwest20-/1985V | 2013-03-12 | 42.0168
7498 | TEGwest21-/1985V | 1985-09-09 | 49
7498 | TEGwest21-/1985V | 1996-02-26 | 58.8235
7498 | TEGwest21-/1985V | 2003-03-31 | 48.6238
7498 | TEGwest21-/1985V | 2003-05-15 | 54.054
7498 | TEGwest21-/1985V | 2007-03-13 | 45.6274
7498 | TEGwest21-/1985V | 2007-03-22 | 52.1739
7498 | TEGwest21-/1985V | 2013-01-16 | 42.8571
7498 | TEGwest21-/1985V | 2013-02-19 | 49.3827
7498 | TEGwest21-/1985V | 2016-10-31 | 35.0877
7498 | TEGwest21-/1985V | 2016-12-05 | 43.3213
7500 | TEGwest22-/1985V | 1985-10-14 | 51
7500 | TEGwest22-/1985V | 1996-02-26 | 66.6667
7500 | TEGwest22-/1985V | 2003-03-25 | 51.4563
7500 | TEGwest22-/1985V | 2003-05-16 | 58.2524
7500 | TEGwest22-/1985V | 2007-03-05 | 50
7500 | TEGwest22-/1985V | 2007-03-15 | 56.6038
7500 | TEGwest22-/1985V | 2008-10-23 | 50.6329
7500 | TEGwest22-/1985V | 2008-12-11 | 53.5714
7500 | TEGwest22-/1985V | 2013-05-21 | 43.8662
7500 | TEGwest22-/1985V | 2013-07-08 | 51.7241
7501 | TEGwest23-/1985V | 1985-09-16 | 44
7501 | TEGwest23-/1985V | 1996-03-04 | 44.4444
7501 | TEGwest23-/1985V | 2003-02-05 | 45.1128
7501 | TEGwest23-/1985V | 2003-03-03 | 46.875
7501 | TEGwest23-/1985V | 2007-02-21 | 45.8015
7501 | TEGwest23-/1985V | 2007-03-02 | 48
7501 | TEGwest23-/1985V | 2013-08-06 | 38.1818
7501 | TEGwest23-/1985V | 2013-09-16 | 43.4783
7501 | TEGwest23-/1985V | 2016-10-17 | 36.6667
7501 | TEGwest23-/1985V | 2016-11-01 | 41.3534
7503 | TEGwest24-/1975V | 1976-05-07 | 40
7503 | TEGwest24-/1975V | 1996-03-04 | 49.7925
7503 | TEGwest24-/1975V | 1999-12-16 | 40
7503 | TEGwest24-/1975V | 2003-03-07 | 44.9152
7503 | TEGwest24-/1975V | 2003-04-01 | 54.0541
7503 | TEGwest24-/1975V | 2007-02-12 | 42.735
7503 | TEGwest24-/1975V | 2007-02-21 | 50
7503 | TEGwest24-/1975V | 2008-08-11 | 44.4444
7503 | TEGwest24-/1975V | 2008-09-18 | 45.6274
7503 | TEGwest24-/1975V | 2013-02-20 | 40.1338
7503 | TEGwest24-/1975V | 2013-05-02 | 43.4783
7503 | TEGwest24-/1975V | 2016-07-20 | 39.4737
7503 | TEGwest24-/1975V | 2016-09-02 | 43.4783
7504 | TEGwest25-/1985V | 1985-10-04 | 35
7504 | TEGwest25-/1985V | 1996-05-28 | 36.8664
7504 | TEGwest25-/1985V | 2003-03-05 | 29.3478
7504 | TEGwest25-/1985V | 2003-03-19 | 31.746
7504 | TEGwest25-/1985V | 2007-03-26 | 29.1971
7504 | TEGwest25-/1985V | 2007-04-03 | 30.7692
7504 | TEGwest25-/1985V | 2008-11-28 | 30.1887
7504 | TEGwest25-/1985V | 2009-02-26 | 30.4182
7504 | TEGwest25-/1985V | 2013-05-21 | 18.6047
7504 | TEGwest25-/1985V | 2013-06-18 | 25.3165
7504 | TEGwest25-/1985V | 2016-07-12 | 12.4805
7504 | TEGwest25-/1985V | 2016-09-22 | 19.5122
7938 | TEGhzk-06-/2004V | 2005-06-02 | 45
7938 | TEGhzk-06-/2004V | 2009-03-11 | 26.8817
7938 | TEGhzk-06-/2004V | 2009-03-19 | 41.8848
7938 | TEGhzk-06-/2004V | 2014-03-03 | 27.2109
7938 | TEGhzk-06-/2004V | 2014-03-14 | 34.632
7939 | TEGhzk-12-/2004V | 2005-05-27 | 48
7939 | TEGhzk-12-/2004V | 2009-03-03 | 48.4849
7939 | TEGhzk-12-/2004V | 2009-03-11 | 58.3942
7939 | TEGhzk-12-/2004V | 2014-08-22 | 48.4375
7939 | TEGhzk-12-/2004V | 2014-12-10 | 50.5
7940 | TEGhzk-17-/2004V | 2005-05-27 | 53
7940 | TEGhzk-17-/2004V | 2009-02-23 | 54.2986
7940 | TEGhzk-17-/2004V | 2009-03-03 | 57.971
7940 | TEGhzk-17-/2004V | 2014-01-09 | 49.2147
7940 | TEGhzk-17-/2004V | 2014-01-22 | 57.1429
7940 | TEGhzk-17-/2004V | 2017-01-26 | 52.4017
7940 | TEGhzk-17-/2004V | 2017-02-08 | 52.6316
7941 | TEGhzk-19-/2004V | 2005-06-02 | 58
7941 | TEGhzk-19-/2004V | 2009-02-05 | 57.1429
7941 | TEGhzk-19-/2004V | 2009-02-23 | 60.3015
7941 | TEGhzk-19-/2004V | 2013-12-11 | 50.6494
7941 | TEGhzk-19-/2004V | 2014-01-16 | 53.3333
7942 | TEGhzk-20-/2004V | 2005-06-02 | 56
7942 | TEGhzk-20-/2004V | 2009-01-21 | 27.6498
7942 | TEGhzk-20-/2004V | 2009-02-05 | 42.7046
7942 | TEGhzk-20-/2004V | 2013-11-26 | 10.7411
7942 | TEGhzk-20-/2004V | 2013-12-11 | 25.641
7943 | TEGnord02-/2003V | 2003-07-30 | 28.169
7943 | TEGnord02-/2003V | 2003-12-03 | 22
7943 | TEGnord02-/2003V | 2006-12-05 | 25.641
7943 | TEGnord02-/2003V | 2006-12-12 | 27.972
7943 | TEGnord02-/2003V | 2011-02-22 | 23.5294
7943 | TEGnord02-/2003V | 2011-03-07 | 29.8507
7943 | TEGnord02-/2003V | 2016-01-22 | 17.6471
7943 | TEGnord02-/2003V | 2016-02-08 | 24.5098
7944 | TEGnord08-/2003V | 2003-07-21 | 33.2226
7944 | TEGnord08-/2003V | 2003-07-24 | 34
7944 | TEGnord08-/2003V | 2007-01-03 | 30.2115
7944 | TEGnord08-/2003V | 2007-01-10 | 28.2486
7944 | TEGnord08-/2003V | 2011-03-24 | 28.9855
7944 | TEGnord08-/2003V | 2011-04-05 | 29.4118
7944 | TEGnord08-/2003V | 2016-04-28 | 24.3902
7944 | TEGnord08-/2003V | 2016-05-31 | 30.1887
7945 | TEGsued01-/2003V | 2003-07-23 | 29.3399
7945 | TEGsued01-/2003V | 2003-07-29 | 41
7945 | TEGsued01-/2003V | 2008-09-08 | 26.1438
7945 | TEGsued01-/2003V | 2008-09-16 | 29.6296
7945 | TEGsued01-/2003V | 2015-02-16 | 24.1546
7945 | TEGsued01-/2003V | 2015-04-09 | 26.178
7946 | TEGsued07-/2003V | 2003-12-03 | 33.0579
7946 | TEGsued07-/2003V | 2004-01-12 | 28
7946 | TEGsued07-/2003V | 2008-09-01 | 28.3688
7946 | TEGsued07-/2003V | 2008-09-09 | 30.5344
7946 | TEGsued07-/2003V | 2015-01-28 | 26.6667
7946 | TEGsued07-/2003V | 2015-04-30 | 28.9855
7947 | TEGsued08-/2003V | 2003-12-05 | 26.6667
7947 | TEGsued08-/2003V | 2004-01-12 | 25
7947 | TEGsued08-/2003V | 2008-08-21 | 19.2678
7947 | TEGsued08-/2003V | 2008-09-02 | 23.9521
7947 | TEGsued08-/2003V | 2015-01-09 | 18.1818
7947 | TEGsued08-/2003V | 2015-01-28 | 23.4604
7948 | TEGsued09-/2003V | 2004-01-12 | 25
7948 | TEGsued09-/2003V | 2004-12-04 | 29.6296
7948 | TEGsued09-/2003V | 2008-08-14 | 15.8983
7948 | TEGsued09-/2003V | 2008-08-25 | 19.1571
7948 | TEGsued09-/2003V | 2014-12-09 | 16.7015
7948 | TEGsued09-/2003V | 2015-01-16 | 20.3562
7949 | TEGsued13-/2003V | 2003-12-08 | 31.0559
7949 | TEGsued13-/2003V | 2004-01-12 | 33
7949 | TEGsued13-/2003V | 2008-07-29 | 22.0884
7949 | TEGsued13-/2003V | 2008-08-06 | 25.1142
7949 | TEGsued13-/2003V | 2014-09-10 | 15.3846
7949 | TEGsued13-/2003V | 2014-10-27 | 16.3043
9017 | TIEnord01-/1977V | 1977-12-22 | 42
9017 | TIEnord01-/1977V | 1993-05-26 | 39.3443
9017 | TIEnord01-/1977V | 1999-12-09 | 18
9017 | TIEnord01-/1977V | 1999-12-16 | 31.1203
9017 | TIEnord01-/1977V | 2000-05-08 | 27.5229
9018 | TIEnord02-/1977V | 1978-01-06 | 54
9018 | TIEnord02-/1977V | 1993-06-08 | 61.7284
9018 | TIEnord02-/1977V | 2000-04-18 | 60
9018 | TIEnord02-/1977V | 2000-05-11 | 56.338
9019 | TIEnord03-/1977V | 1978-01-13 | 40
9019 | TIEnord03-/1977V | 1993-06-07 | 35.8209
9019 | TIEnord03-/1977V | 1999-12-16 | 24.6533
9019 | TIEnord03-/1977V | 2000-01-12 | 30.8483
9020 | TIEnord04-/1977V | 1978-01-19 | 45
9020 | TIEnord04-/1977V | 1993-06-21 | 31.25
9020 | TIEnord04-/1977V | 2000-01-03 | 17.1233
9020 | TIEnord04-/1977V | 2000-01-26 | 20
9020 | TIEnord04-/1977V | 2001-08-24 | 17.2786
9020 | TIEnord04-/1977V | 2001-09-07 | 19.0931
9020 | TIEnord04-/1977V | 2005-10-28 | 11.3122
9020 | TIEnord04-/1977V | 2005-11-10 | 13.4048
9023 | TIEnord07-/1968V | 1969-06-13 | 25
9023 | TIEnord07-/1968V | 1993-07-06 | 22.9885
9024 | TIEnord08-/1968V | 1969-06-02 | 22
9024 | TIEnord08-/1968V | 1993-07-14 | 17.094
9025 | TIEnord09-/1974V | 1974-09-04 | 17
9025 | TIEnord09-/1974V | 1993-07-19 | 22.1607
9025 | TIEnord09-/1974V | 2000-03-02 | 16.06
9025 | TIEnord09-/1974V | 2005-06-22 | 2.9499
9025 | TIEnord09-/1974V | 2005-06-29 | 5.6497
9026 | TIEnord10-/1968V | 1969-05-30 | 28
9026 | TIEnord10-/1968V | 1993-09-21 | 24.8139
9026 | TIEnord10-/1968V | 2000-03-09 | 19.2802
9026 | TIEnord10-/1968V | 2000-03-09 | 19.2802
9026 | TIEnord10-/1968V | 2000-05-10 | 16.3043
9026 | TIEnord10-/1968V | 2005-04-19 | 2.694
9026 | TIEnord10-/1968V | 2005-05-10 | 6.9061
9027 | TIEnord11-/1974V | 1974-09-11 | 31
9027 | TIEnord11-/1974V | 2000-02-07 | 16.6205
9027 | TIEnord11-/1974V | 2000-02-28 | 29.1262
9027 | TIEnord11-/1974V | 2014-04-16 | 5.7078
9027 | TIEnord11-/1974V | 2014-06-04 | 13.4969
9028 | TIEnord12-/1968V | 1969-05-12 | 32
9028 | TIEnord12-/1968V | 1993-10-12 | 23.8095
9028 | TIEnord12-/1968V | 2000-03-27 | 15.4639
9028 | TIEnord12-/1968V | 2000-03-27 | 15.4639
9028 | TIEnord12-/1968V | 2000-04-13 | 25.3165
9028 | TIEnord12-/1968V | 2015-09-22 | 16.3043
9028 | TIEnord12-/1968V | 2015-10-05 | 19.544
9030 | TIEnord14-/1968V | 1969-05-05 | 36
9030 | TIEnord14-/1968V | 1997-09-23 | 21.1864
9030 | TIEnord14-/1968V | 2000-02-01 | 15
9030 | TIEnord14-/1968V | 2000-03-15 | 18.2648
9030 | TIEnord14-/1968V | 2016-05-26 | 10.0402
9030 | TIEnord14-/1968V | 2016-06-14 | 14.6341
9031 | TIEnord15-/1968V | 1969-05-05 | 27
9031 | TIEnord15-/1968V | 1993-11-08 | 22.2883
9031 | TIEnord15-/1968V | 2000-03-13 | 16.6898
9031 | TIEnord15-/1968V | 2000-03-30 | 20.5832
9031 | TIEnord15-/1968V | 2005-10-06 | 4.4346
9031 | TIEnord15-/1968V | 2005-10-13 | 4.884
9032 | TIEnord16-/1969V | 1969-06-27 | 41
9032 | TIEnord16-/1969V | 2000-03-17 | 11.7647
9032 | TIEnord16-/1969V | 2000-04-10 | 40.1575
9032 | TIEnord16-/1969V | 2005-09-26 | 11.2069
9032 | TIEnord16-/1969V | 2005-10-06 | 12.6382
9043 | TIEsued11-/1960V | 1960-04-26 | 14
9043 | TIEsued11-/1960V | 1994-09-06 | 10.4603
9043 | TIEsued11-/1960V | 2001-02-14 | 8.7108
9043 | TIEsued11-/1960V | 2001-03-15 | 10.7527
9043 | TIEsued11-/1960V | 2005-04-11 | 6.3694
9043 | TIEsued11-/1960V | 2005-04-18 | 6.8399
9043 | TIEsued11-/1960V | 2008-10-16 | 4.6468
9043 | TIEsued11-/1960V | 2008-10-30 | 4.8876
9046 | TIEsued14-/1959V | 1960-02-05 | 35
9046 | TIEsued14-/1959V | 1994-09-25 | 15.1976
9046 | TIEsued14-/1959V | 2001-01-18 | 15.1057
9046 | TIEsued14-/1959V | 2001-02-01 | 15.625
9046 | TIEsued14-/1959V | 2005-03-11 | 4.9261
9046 | TIEsued14-/1959V | 2005-03-21 | 5.6754
9046 | TIEsued14-/1959V | 2008-09-30 | 7.0621
9046 | TIEsued14-/1959V | 2008-10-08 | 7.728
9047 | TIEsued15-/1960V | 1960-05-17 | 24
9047 | TIEsued15-/1960V | 1994-10-18 | 16
9047 | TIEsued15-/1960V | 2001-01-02 | 14.3678
9047 | TIEsued15-/1960V | 2001-01-24 | 12.0192
9048 | TIEsued16-/1960V | 1961-03-06 | 31
9048 | TIEsued16-/1960V | 1994-10-25 | 12.9032
9048 | TIEsued16-/1960V | 2000-12-11 | 8.3612
9048 | TIEsued16-/1960V | 2001-01-15 | 9.6712
9048 | TIEsued16-/1960V | 2016-06-15 | 7.1053
9048 | TIEsued16-/1960V | 2016-06-23 | 8.1566
9049 | TIEsued17-/1960V | 1960-12-20 | 48
9049 | TIEsued17-/1960V | 1994-11-06 | 21.9298
9049 | TIEsued17-/1960V | 2000-11-08 | 20.0893
9049 | TIEsued17-/1960V | 2000-12-14 | 31.6456
9050 | TIEsued18-/1960V | 1960-09-15 | 34
9050 | TIEsued18-/1960V | 1994-11-15 | 14.3266
9050 | TIEsued18-/1960V | 2000-10-31 | 8.8968
9050 | TIEsued18-/1960V | 2000-11-15 | 12.5628
9051 | TIEsued19-/1960V | 1960-11-01 | 44
9051 | TIEsued19-/1960V | 1994-11-27 | 20.0803
9051 | TIEsued19-/1960V | 2000-10-20 | 11.9904
9051 | TIEsued19-/1960V | 2000-11-02 | 21.0084
9063 | TIErupe07-/1954V | 1956-06-07 | 18
9063 | TIErupe07-/1954V | 1993-05-05 | 8.7336
9063 | TIErupe07-/1954V | 2003-01-14 | 9.5694
9063 | TIErupe07-/1954V | 2003-08-07 | 10.4439
9063 | TIErupe07-/1954V | 2008-08-14 | 2.0597
9063 | TIErupe07-/1954V | 2008-09-04 | 4.1237
9064 | TIEschi01-/1954V | 1955-07-22 | 30
9064 | TIEschi01-/1954V | 1991-10-29 | 15.534
9065 | TIEschi02-/1955V | 1955-07-22 | 49
9065 | TIEschi02-/1955V | 1996-03-04 | 14.6628
9065 | TIEschi02-/1955V | 2002-11-05 | 7.3394
9065 | TIEschi02-/1955V | 2002-11-21 | 7.5472
9065 | TIEschi02-/1955V | 2007-08-06 | 5.1813
9065 | TIEschi02-/1955V | 2007-08-20 | 5.8343
9066 | TIEschi03-/1955V | 1955-07-22 | 62
9066 | TIEschi03-/1955V | 2000-05-18 | 38.7597
9066 | TIEschi03-/1955V | 2002-10-30 | 39.604
9066 | TIEschi03-/1955V | 2002-11-29 | 44.7761
9066 | TIEschi03-/1955V | 2007-08-13 | 25.0522
9066 | TIEschi03-/1955V | 2007-08-24 | 52.4017
9067 | TIEschi04-/1955V | 1955-07-22 | 77
9067 | TIEschi04-/1955V | 1996-03-13 | 28.103
9067 | TIEschi04-/1955V | 2002-10-18 | 12.9199
9067 | TIEschi04-/1955V | 2002-11-19 | 15.4242
9067 | TIEschi04-/1955V | 2007-07-31 | 7.4919
9067 | TIEschi04-/1955V | 2007-08-16 | 8.0386
9068 | TIEschi05-/1955V | 1955-09-17 | 84
9068 | TIEschi05-/1955V | 2000-05-19 | 35.7143
9068 | TIEschi05-/1955V | 2002-10-10 | 18.5471
9068 | TIEschi05-/1955V | 2002-10-30 | 23.166
9068 | TIEschi05-/1955V | 2007-08-17 | 15.4639
9068 | TIEschi05-/1955V | 2007-09-04 | 23.5294
9069 | TIEschi06-/1954V | 1955-07-22 | 83
9069 | TIEschi06-/1954V | 1996-03-19 | 37.6176
9069 | TIEschi06-/1954V | 2002-09-30 | 17.2662
9069 | TIEschi06-/1954V | 2002-10-17 | 22.3048
9069 | TIEschi06-/1954V | 2007-06-26 | 9.7087
9069 | TIEschi06-/1954V | 2007-07-16 | 13.4409
9070 | TIEschi07-/1954V | 1955-08-05 | 91
9070 | TIEschi07-/1954V | 2000-05-23 | 37.3134
9070 | TIEschi07-/1954V | 2002-09-12 | 32.2581
9070 | TIEschi07-/1954V | 2002-09-30 | 38.5852
9070 | TIEschi07-/1954V | 2007-09-04 | 38.7097
9070 | TIEschi07-/1954V | 2007-09-18 | 46.1538
9071 | TIEschi08-/1954V | 1955-08-13 | 94
9071 | TIEschi08-/1954V | 1996-03-27 | 59.4059
9071 | TIEschi08-/1954V | 2002-08-28 | 34.384
9071 | TIEschi08-/1954V | 2002-09-23 | 41.8118
9071 | TIEschi08-/1954V | 2007-09-18 | 20
9071 | TIEschi08-/1954V | 2007-09-27 | 40.678
9072 | TIEschi09-/1955V | 1955-08-22 | 90
9072 | TIEschi09-/1955V | 2000-05-23 | 60.9756
9072 | TIEschi09-/1955V | 2002-08-26 | 41.2371
9072 | TIEschi09-/1955V | 2002-09-10 | 47.8088
9072 | TIEschi09-/1955V | 2007-09-24 | 31.8302
9072 | TIEschi09-/1955V | 2007-10-10 | 38.7097
9073 | TIEschi10-/1955V | 1956-04-13 | 85
9073 | TIEschi10-/1955V | 1996-04-15 | 45.283
9073 | TIEschi10-/1955V | 2002-06-24 | 20.4429
9073 | TIEschi10-/1955V | 2002-07-05 | 24.1935
9073 | TIEschi10-/1955V | 2007-10-08 | 18.0451
9073 | TIEschi10-/1955V | 2007-10-23 | 27.907
9074 | TIEschi11-/1955V | 1956-04-13 | 83
9074 | TIEschi11-/1955V | 2000-05-25 | 51
9074 | TIEschi11-/1955V | 2002-08-14 | 30.2267
9074 | TIEschi11-/1955V | 2002-08-23 | 35.0877
9074 | TIEschi11-/1955V | 2007-10-16 | 18.9873
9074 | TIEschi11-/1955V | 2007-11-12 | 25.2632
9075 | TIEschi12-/1955V | 1956-04-13 | 75
9075 | TIEschi12-/1955V | 1996-04-23 | 37.037
9075 | TIEschi12-/1955V | 2002-06-12 | 21.5517
9075 | TIEschi12-/1955V | 2002-07-08 | 24.8963
9075 | TIEschi12-/1955V | 2007-10-18 | 11.4679
9075 | TIEschi12-/1955V | 2007-11-21 | 14.0845
9076 | TIEschi13-/1955V | 1956-04-13 | 83
9076 | TIEschi13-/1955V | 2000-05-29 | 63.75
9076 | TIEschi13-/1955V | 2002-08-09 | 42.1053
9076 | TIEschi13-/1955V | 2002-09-02 | 47.619
9076 | TIEschi13-/1955V | 2007-10-19 | 28.2353
9076 | TIEschi13-/1955V | 2007-11-07 | 48
9079 | TIEschi16-/1960V | 1961-01-03 | 92
9079 | TIEschi16-/1960V | 1997-01-30 | 62.8272
9079 | TIEschi16-/1960V | 2002-05-06 | 71.0059
9079 | TIEschi16-/1960V | 2002-05-24 | 76.9231
9079 | TIEschi16-/1960V | 2007-04-23 | 51.9031
9079 | TIEschi16-/1960V | 2007-05-02 | 55.3506
9083 | TIEschi20-/1965V | 1965-10-26 | 76
9083 | TIEschi20-/1965V | 1996-06-05 | 70.4226
9083 | TIEschi20-/1965V | 2002-07-09 | 47.0588
9083 | TIEschi20-/1965V | 2002-07-24 | 48.3871
9083 | TIEschi20-/1965V | 2007-06-25 | 28.3019
9083 | TIEschi20-/1965V | 2007-07-20 | 32
9862 | TIEnord06-/2001V | 2002-06-17 | 38.9105
9862 | TIEnord06-/2001V | 2002-06-20 | 49
9862 | TIEnord06-/2001V | 2005-10-17 | 12.1359
9862 | TIEnord06-/2001V | 2005-10-25 | 13.7363
9862 | TIEnord06-/2001V | 2011-03-31 | 5.8754
9862 | TIEnord06-/2001V | 2011-04-15 | 11.3895
9862 | TIEnord06-/2001V | 2015-01-15 | 4.1494
9862 | TIEnord06-/2001V | 2015-01-30 | 9.3985
9863 | TIEsued12-/2001V | 2002-04-30 | 35.545
9863 | TIEsued12-/2001V | 2002-05-15 | 29
9863 | TIEsued12-/2001V | 2005-03-24 | 22.8659
9863 | TIEsued12-/2001V | 2005-04-07 | 27.3723
9863 | TIEsued12-/2001V | 2008-11-03 | 16.9492
9863 | TIEsued12-/2001V | 2008-11-18 | 19.084
9863 | TIEsued12-/2001V | 2013-05-31 | 10.3413
9863 | TIEsued12-/2001V | 2013-06-18 | 14.6199
9863 | TIEsued12-/2001V | 2016-07-12 | 9.901
9863 | TIEsued12-/2001V | 2016-08-01 | 13.615
9864 | TIEnord05-/2001V | 2002-05-06 | 20.6186
9864 | TIEnord05-/2001V | 2002-06-20 | 40
9864 | TIEnord05-/2001V | 2005-10-25 | 21.1864
9864 | TIEnord05-/2001V | 2005-11-09 | 23.7624
9864 | TIEnord05-/2001V | 2011-03-22 | 11.2108
9864 | TIEnord05-/2001V | 2011-03-29 | 14.0449
9864 | TIEnord05-/2001V | 2016-05-30 | 10.101
9864 | TIEnord05-/2001V | 2016-06-10 | 19.6078
9865 | TIEnord13-/2001V | 2002-06-06 | 32
9865 | TIEnord13-/2001V | 2002-08-09 | 30.4054
9865 | TIEnord13-/2001V | 2014-05-13 | 28.0702
9865 | TIEnord13-/2001V | 2016-05-13 | 20.412
9865 | TIEnord13-/2001V | 2016-05-26 | 25.3165
9866 | TIEsued10-/2001V | 2002-05-02 | 35.2941
9866 | TIEsued10-/2001V | 2002-05-15 | 32
9866 | TIEsued10-/2001V | 2005-04-22 | 24.5902
9866 | TIEsued10-/2001V | 2005-05-26 | 26.1097
9866 | TIEsued10-/2001V | 2008-10-08 | 17.316
9866 | TIEsued10-/2001V | 2008-10-16 | 20.9424
9866 | TIEsued10-/2001V | 2014-01-30 | 9.8673
9866 | TIEsued10-/2001V | 2014-05-07 | 13.4039
9867 | TIEsued13-/2001V | 2002-04-29 | 68.8073
9867 | TIEsued13-/2001V | 2002-05-17 | 61
9867 | TIEsued13-/2001V | 2005-03-16 | 36.2319
9867 | TIEsued13-/2001V | 2005-04-04 | 49.3421
9867 | TIEsued13-/2001V | 2008-11-12 | 37.4532
9867 | TIEsued13-/2001V | 2008-11-20 | 43.29
9867 | TIEsued13-/2001V | 2014-05-08 | 24.5217
9867 | TIEsued13-/2001V | 2014-05-23 | 40.3226
9868 | WUHost-01-/1975V | 1975-05-11 | 57
9868 | WUHost-01-/1975V | 1996-04-01 | 47.6191
9868 | WUHost-01-/1975V | 2002-01-10 | 33.7838
9868 | WUHost-01-/1975V | 2002-02-05 | 38.1679
9868 | WUHost-01-/1975V | 2009-09-11 | 23.8095
9868 | WUHost-01-/1975V | 2009-10-12 | 45.4545
9868 | WUHost-01-/1975V | 2015-05-27 | 3.2573
9868 | WUHost-01-/1975V | 2015-06-16 | 7.8125
9869 | WUHost-02-/1975V | 1975-05-01 | 31
9869 | WUHost-02-/1975V | 1996-04-10 | 30.6748
9870 | WUHost-03-/1975V | 1975-05-01 | 56
9870 | WUHost-03-/1975V | 1995-08-25 | 15.625
9871 | WUHost-04-/1975V | 1975-05-01 | 44
9871 | WUHost-04-/1975V | 1995-08-26 | 6.4715
9872 | WUHost-05-/1975V | 1975-05-01 | 41
9872 | WUHost-05-/1975V | 1996-05-06 | 37.3134
9873 | WUHost-06-/1975V | 1975-05-01 | 63
9874 | WUHost-07-/1975V | 1975-06-08 | 36
9874 | WUHost-07-/1975V | 1996-05-13 | 38.7597
9874 | WUHost-07-/1975V | 2002-01-11 | 32.2581
9874 | WUHost-07-/1975V | 2002-02-11 | 40
9874 | WUHost-07-/1975V | 2009-09-09 | 26.3158
9874 | WUHost-07-/1975V | 2009-11-25 | 50
9874 | WUHost-07-/1975V | 2015-05-29 | 22.5225
9874 | WUHost-07-/1975V | 2015-06-22 | 32.2581
9875 | WUHost-08-/1975V | 1975-06-10 | 62
9875 | WUHost-08-/1975V | 1996-05-15 | 52.1739
9875 | WUHost-08-/1975V | 1996-06-07 | 42.735
9875 | WUHost-08-/1975V | 2002-01-15 | 44.6429
9875 | WUHost-08-/1975V | 2002-02-13 | 48.5437
9875 | WUHost-08-/1975V | 2009-09-08 | 33.3333
9875 | WUHost-08-/1975V | 2009-11-09 | 58.8235
9875 | WUHost-08-/1975V | 2015-03-26 | 14.0056
9875 | WUHost-08-/1975V | 2015-07-02 | 29.9401
9876 | WUHost-09-/1975V | 1975-05-01 | 44
9876 | WUHost-09-/1975V | 1996-06-04 | 20.7612
9876 | WUHost-09-/1975V | 1996-06-26 | 18.2371
9877 | WUHost-10-/1975V | 1975-05-01 | 49
9877 | WUHost-10-/1975V | 1996-06-11 | 10.4348
9877 | WUHost-10-/1975V | 1996-07-03 | 19.4553
9878 | WUHost-11-/1975V | 1975-05-01 | 130
9878 | WUHost-11-/1975V | 1996-06-17 | 25.2101
9878 | WUHost-11-/1975V | 1996-07-22 | 39.0625
9878 | WUHost-11-/1975V | 2002-01-17 | 35.2113
9878 | WUHost-11-/1975V | 2002-02-15 | 38.7597
9878 | WUHost-11-/1975V | 2009-07-10 | 27.027
9878 | WUHost-11-/1975V | 2009-11-09 | 52.6316
9878 | WUHost-11-/1975V | 2015-07-07 | 9.4697
9878 | WUHost-11-/1975V | 2015-07-16 | 22.5225
9879 | WUHost-12-/1975V | 1975-07-04 | 32
9879 | WUHost-12-/1975V | 1996-06-19 | 32.4324
9879 | WUHost-12-/1975V | 1996-08-28 | 43.1655
9879 | WUHost-12-/1975V | 2002-02-25 | 37.594
9879 | WUHost-12-/1975V | 2002-02-25 | 37.594
9879 | WUHost-12-/1975V | 2002-03-25 | 41.6667
9879 | WUHost-12-/1975V | 2009-06-19 | 32.2581
9879 | WUHost-12-/1975V | 2009-08-10 | 55.5556
9879 | WUHost-12-/1975V | 2015-07-21 | 12.987
9879 | WUHost-12-/1975V | 2015-07-30 | 30.1205
9880 | WUHost-13-/1975V | 1975-03-01 | 70
9880 | WUHost-13-/1975V | 1994-10-11 | 43.4783
9881 | WUHost-14-/1975V | 1975-06-01 | 76
9881 | WUHost-14-/1975V | 1996-07-15 | 20.1342
9881 | WUHost-14-/1975V | 1996-09-09 | 23.9044
9882 | WUHost-15-/1975V | 1975-03-01 | 65
9882 | WUHost-15-/1975V | 1992-10-08 | 30.7692
9883 | WUHost-16-/1975V | 1975-06-01 | 74
9883 | WUHost-16-/1975V | 1996-09-04 | 31.6456
9883 | WUHost-16-/1975V | 1996-09-16 | 29.4118
9883 | WUHost-16-/1975V | 2002-02-22 | 35.9712
9883 | WUHost-16-/1975V | 2002-03-20 | 41.3223
9883 | WUHost-16-/1975V | 2009-06-19 | 28.5714
9883 | WUHost-16-/1975V | 2009-08-10 | 62.5
9883 | WUHost-16-/1975V | 2015-08-07 | 25.5102
9883 | WUHost-16-/1975V | 2015-08-20 | 33.7838
9884 | WUHost-17-/1975V | 1975-07-01 | 60
9884 | WUHost-17-/1975V | 1996-09-12 | 25.2525
9884 | WUHost-17-/1975V | 1996-10-24 | 33.5571
9884 | WUHost-17-/1975V | 2002-02-19 | 30.8642
9884 | WUHost-17-/1975V | 2002-03-12 | 36.7647
9884 | WUHost-17-/1975V | 2009-06-17 | 21.7391
9884 | WUHost-17-/1975V | 2009-08-26 | 47.619
9884 | WUHost-17-/1975V | 2015-08-24 | 9.009
9884 | WUHost-17-/1975V | 2015-09-02 | 19.1571
9885 | WUHost-18-/1975V | 1975-07-27 | 44
9885 | WUHost-18-/1975V | 1996-10-30 | 19.0114
9885 | WUHost-18-/1975V | 1996-11-18 | 22.5225
9885 | WUHost-18-/1975V | 2002-02-14 | 21.4592
9885 | WUHost-18-/1975V | 2002-03-05 | 26.3158
9885 | WUHost-18-/1975V | 2009-06-17 | 18.8679
9885 | WUHost-18-/1975V | 2009-09-07 | 45.4545
9885 | WUHost-18-/1975V | 2015-09-02 | 9.542
9885 | WUHost-18-/1975V | 2015-10-02 | 24.2718
9886 | WUHost-19-/1975V | 1975-07-01 | 47
9886 | WUHost-19-/1975V | 1996-11-01 | 23.4742
9886 | WUHost-19-/1975V | 1996-11-27 | 24.7525
9887 | WUHost-20-/1975V | 1975-06-01 | 62
9887 | WUHost-20-/1975V | 1996-11-11 | 26.178
9887 | WUHost-20-/1975V | 1996-12-02 | 32.0513
9888 | WUHost-21-/1975V | 1975-06-01 | 56
9888 | WUHost-21-/1975V | 1996-11-25 | 34.965
9888 | WUHost-21-/1975V | 1996-12-04 | 42.735
9889 | WUHost-22-/1975V | 1975-06-01 | 46
9889 | WUHost-22-/1975V | 1996-11-26 | 19.9203
9889 | WUHost-22-/1975V | 1996-12-10 | 22.6244
9890 | WUHost-23-/1975V | 1975-05-01 | 52
9890 | WUHost-23-/1975V | 1996-12-09 | 30.6748
9890 | WUHost-23-/1975V | 1996-12-20 | 35.9712
10017 | KAUnord01-/1995V | 1997-03-19 | 75
10017 | KAUnord01-/1995V | 1997-03-19 | 75
10017 | KAUnord01-/1995V | 1997-04-15 | 67
10017 | KAUnord01-/1995V | 2001-11-09 | 63.4921
10017 | KAUnord01-/1995V | 2002-01-14 | 70.1754
10017 | KAUnord01-/1995V | 2008-10-20 | 65.5738
10017 | KAUnord01-/1995V | 2008-10-29 | 72.7273
10017 | KAUnord01-/1995V | 2013-11-23 | 65.7895
10017 | KAUnord01-/1995V | 2014-02-11 | 66.2252
10018 | KAUnord02-/1995V | 1996-10-11 | 75.9494
10018 | KAUnord02-/1995V | 1996-10-25 | 70
10018 | KAUnord02-/1995V | 2001-11-08 | 62.1762
10018 | KAUnord02-/1995V | 2002-01-16 | 68.1818
10018 | KAUnord02-/1995V | 2008-02-21 | 56.7376
10018 | KAUnord02-/1995V | 2008-03-06 | 70.1754
10018 | KAUnord02-/1995V | 2013-11-18 | 25.974
10018 | KAUnord02-/1995V | 2014-01-07 | 44.1989
10019 | KAUnord03-/1995V | 1997-03-21 | 87.5912
10019 | KAUnord03-/1995V | 1997-04-18 | 80
10019 | KAUnord03-/1995V | 2001-11-12 | 80
10019 | KAUnord03-/1995V | 2002-01-18 | 78.9474
10019 | KAUnord03-/1995V | 2008-05-06 | 72.7273
10019 | KAUnord03-/1995V | 2008-05-21 | 77.4194
10019 | KAUnord03-/1995V | 2014-01-07 | 59.1133
10019 | KAUnord03-/1995V | 2014-02-05 | 64.1711
10020 | KAUnord04-/1995V | 1996-10-04 | 65.9341
10020 | KAUnord04-/1995V | 1996-10-25 | 64
10020 | KAUnord04-/1995V | 2001-12-05 | 57.4163
10020 | KAUnord04-/1995V | 2002-01-17 | 63.8298
10020 | KAUnord04-/1995V | 2008-05-05 | 52.2876
10020 | KAUnord04-/1995V | 2008-05-29 | 58.8235
10020 | KAUnord04-/1995V | 2014-02-13 | 27.1186
10020 | KAUnord04-/1995V | 2014-03-13 | 39.0244
10021 | KAUnord05-/1995V | 1997-04-02 | 52.1739
10021 | KAUnord05-/1995V | 1997-04-18 | 54
10021 | KAUnord05-/1995V | 2002-01-23 | 48.7805
10021 | KAUnord05-/1995V | 2002-02-07 | 52.8634
10021 | KAUnord05-/1995V | 2008-10-09 | 31.8725
10021 | KAUnord05-/1995V | 2008-10-21 | 39.0244
10021 | KAUnord05-/1995V | 2012-05-09 | 25
10021 | KAUnord05-/1995V | 2012-06-25 | 37.3832
10022 | KAUnord06-/1995V | 1996-10-25 | 50
10022 | KAUnord06-/1995V | 1996-10-27 | 50
10022 | KAUnord06-/1995V | 2002-01-24 | 43.7956
10022 | KAUnord06-/1995V | 2002-02-11 | 47.2441
10022 | KAUnord06-/1995V | 2004-05-26 | 46.1165
10022 | KAUnord06-/1995V | 2008-08-21 | 10.9091
10022 | KAUnord06-/1995V | 2008-09-04 | 22.5564
10022 | KAUnord06-/1995V | 2012-03-30 | 5.3957
10022 | KAUnord06-/1995V | 2012-06-11 | 13.0435
10023 | KAUnord07-/1995V | 1997-03-27 | 52.4017
10023 | KAUnord07-/1995V | 1997-04-18 | 72
10023 | KAUnord07-/1995V | 2002-02-14 | 31.25
10023 | KAUnord07-/1995V | 2002-04-24 | 59.1133
10023 | KAUnord07-/1995V | 2008-09-15 | 19.2308
10023 | KAUnord07-/1995V | 2008-09-25 | 40.2685
10023 | KAUnord07-/1995V | 2012-04-10 | 16.7286
10023 | KAUnord07-/1995V | 2012-08-10 | 25.4777
10024 | KAUnord08-/1995V | 1996-09-27 | 65.9341
10024 | KAUnord08-/1995V | 1996-10-25 | 60
10024 | KAUnord08-/1995V | 2002-02-20 | 58.8235
10024 | KAUnord08-/1995V | 2002-03-14 | 61.5385
10024 | KAUnord08-/1995V | 2008-09-08 | 10.9141
10024 | KAUnord08-/1995V | 2008-09-19 | 22.5989
10024 | KAUnord08-/1995V | 2010-02-24 | 7.5401
10024 | KAUnord08-/1995V | 2010-03-04 | 17.4292
10025 | KAUsued01-/1995V | 1996-11-21 | 95.2381
10025 | KAUsued01-/1995V | 1996-11-27 | 83
10025 | KAUsued01-/1995V | 2002-02-27 | 86.3309
10025 | KAUsued01-/1995V | 2002-04-22 | 86.9565
10025 | KAUsued01-/1995V | 2008-02-01 | 23.9044
10025 | KAUsued01-/1995V | 2008-02-20 | 62.5
10025 | KAUsued01-/1995V | 2009-02-11 | 23.9044
10025 | KAUsued01-/1995V | 2009-02-20 | 62.5
10025 | KAUsued01-/1995V | 2010-09-10 | 9.5602
10025 | KAUsued01-/1995V | 2010-09-29 | 14.6252
10025 | KAUsued01-/1995V | 2012-07-04 | 6.0423
10025 | KAUsued01-/1995V | 2012-10-10 | 23.0769
10026 | KAUsued02-/1995V | 1997-04-08 | 74.0741
10026 | KAUsued02-/1995V | 1997-04-29 | 67
10026 | KAUsued02-/1995V | 2002-04-15 | 63.4921
10026 | KAUsued02-/1995V | 2002-04-25 | 67.4157
10026 | KAUsued02-/1995V | 2008-03-06 | 20.7254
10026 | KAUsued02-/1995V | 2008-07-02 | 52.1739
10026 | KAUsued02-/1995V | 2011-04-29 | 10.4257
10026 | KAUsued02-/1995V | 2011-05-25 | 27.3038
10026 | KAUsued02-/1995V | 2012-10-15 | 9.4675
10026 | KAUsued02-/1995V | 2012-11-08 | 18.3908
10027 | KAUsued03-/1995V | 1996-10-11 | 66.2983
10027 | KAUsued03-/1995V | 1996-10-25 | 61
10027 | KAUsued03-/1995V | 2002-04-30 | 62.1762
10027 | KAUsued03-/1995V | 2002-06-28 | 62.8272
10027 | KAUsued03-/1995V | 2008-02-04 | 59.4059
10027 | KAUsued03-/1995V | 2008-02-26 | 60.3015
10027 | KAUsued03-/1995V | 2014-03-17 | 59.1133
10027 | KAUsued03-/1995V | 2014-04-10 | 59.4059
10028 | KAUsued04-/1995V | 1997-04-18 | 70.5882
10028 | KAUsued04-/1995V | 1997-04-29 | 65
10028 | KAUsued04-/1995V | 2002-05-02 | 66.2983
10028 | KAUsued04-/1995V | 2002-07-04 | 63.4921
10028 | KAUsued04-/1995V | 2008-07-31 | 60.241
10028 | KAUsued04-/1995V | 2008-08-19 | 66.2252
10028 | KAUsued04-/1995V | 2014-04-02 | 42.3729
10028 | KAUsued04-/1995V | 2014-05-05 | 50.2513
10029 | KAUsued05-/1995V | 1997-04-23 | 81.6327
10029 | KAUsued05-/1995V | 1997-04-29 | 74
10029 | KAUsued05-/1995V | 2002-05-03 | 71.0059
10029 | KAUsued05-/1995V | 2002-08-19 | 73.6196
10029 | KAUsued05-/1995V | 2008-03-28 | 68.5714
10029 | KAUsued05-/1995V | 2008-04-11 | 72.7273
10029 | KAUsued05-/1995V | 2014-02-24 | 14.2857
10029 | KAUsued05-/1995V | 2014-03-27 | 37.3563
10029 | KAUsued05-/1995V | 2015-10-05 | 10.4803
10029 | KAUsued05-/1995V | 2016-05-26 | 5.3783
10029 | KAUsued05-/1995V | 2016-06-14 | 23.0769
10030 | KAUsued06-/1995V | 1997-04-28 | 55.5556
10030 | KAUsued06-/1995V | 1997-05-14 | 55
10030 | KAUsued06-/1995V | 2002-08-14 | 49.7925
10030 | KAUsued06-/1995V | 2002-09-06 | 52.1739
10030 | KAUsued06-/1995V | 2008-07-04 | 48.7805
10030 | KAUsued06-/1995V | 2008-07-23 | 51.282
10030 | KAUsued06-/1995V | 2014-04-14 | 47.4308
10030 | KAUsued06-/1995V | 2014-05-19 | 49.1803
10031 | KAUsued07-/1995V | 1997-05-06 | 77.9221
10031 | KAUsued07-/1995V | 1997-05-20 | 73
10031 | KAUsued07-/1995V | 2002-08-16 | 74.0741
10031 | KAUsued07-/1995V | 2002-09-09 | 74.5342
10031 | KAUsued07-/1995V | 2008-07-08 | 71.8563
10031 | KAUsued07-/1995V | 2008-07-28 | 75.9494
10031 | KAUsued07-/1995V | 2014-04-22 | 64.5161
10031 | KAUsued07-/1995V | 2014-06-05 | 68.9655
10032 | KAUsued08-/1995V | 1996-10-04 | 60.6061
10032 | KAUsued08-/1995V | 1996-10-25 | 63
10032 | KAUsued08-/1995V | 2002-08-27 | 54.054
10032 | KAUsued08-/1995V | 2002-09-20 | 59.7015
10032 | KAUsued08-/1995V | 2008-07-25 | 51.9481
10032 | KAUsued08-/1995V | 2008-08-12 | 60.1504
10032 | KAUsued08-/1995V | 2014-06-11 | 35.5556
10032 | KAUsued08-/1995V | 2014-07-01 | 39.801
11270 | TEGwest15-/2006V | 2007-01-12 | 37
11270 | TEGwest15-/2006V | 2010-05-18 | 29.6128
11270 | TEGwest15-/2006V | 2010-05-28 | 37.7358
11270 | TEGwest15-/2006V | 2015-04-30 | 24.0964
11270 | TEGwest15-/2006V | 2015-06-04 | 34.0909
11271 | TEGwest16-/2006V | 2007-01-12 | 44
11271 | TEGwest16-/2006V | 2010-06-07 | 25.5942
11271 | TEGwest16-/2006V | 2010-06-17 | 39.1061
11271 | TEGwest16-/2006V | 2015-04-15 | 29.9559
11271 | TEGwest16-/2006V | 2015-05-13 | 38.674
11272 | TEGwest17-/2006V | 2007-01-12 | 38
11272 | TEGwest17-/2006V | 2010-05-28 | 31.0651
11272 | TEGwest17-/2006V | 2010-06-07 | 41.3534
11272 | TEGwest17-/2006V | 2015-03-30 | 27.0936
11272 | TEGwest17-/2006V | 2015-04-28 | 35.0318
11273 | TEGwest26-/2006V | 2007-01-12 | 30
11273 | TEGwest26-/2006V | 2010-03-19 | 22.0386
11273 | TEGwest26-/2006V | 2010-03-29 | 31.6205
11273 | TEGwest26-/2006V | 2015-03-22 | 14.1593
11273 | TEGwest26-/2006V | 2015-04-17 | 23.2558
11274 | TEGsaat02-/2005V | 2006-05-22 | 60
11274 | TEGsaat02-/2005V | 2010-04-19 | 43.9394
11274 | TEGsaat02-/2005V | 2010-05-03 | 59.5238
11274 | TEGsaat02-/2005V | 2015-02-27 | 50
11274 | TEGsaat02-/2005V | 2015-08-05 | 42.6036
11275 | TEGsaat09-/2005V | 2006-05-22 | 45
11275 | TEGsaat09-/2005V | 2014-05-21 | 13.3249
11275 | TEGsaat09-/2005V | 2014-07-01 | 28.6396
11275 | TEGsaat09-/2005V | 2017-01-17 | 15.7658
11275 | TEGsaat09-/2005V | 2017-01-30 | 24.8227
11276 | TEGsaat10-/2005V | 2006-05-22 | 37
11276 | TEGsaat10-/2005V | 2010-03-05 | 20.2627
11276 | TEGsaat10-/2005V | 2010-03-22 | 33.7423
11276 | TEGsaat10-/2005V | 2014-06-20 | 9.5785
11276 | TEGsaat10-/2005V | 2014-07-02 | 23.3645
11276 | TEGsaat10-/2005V | 2016-09-05 | 7.9114
11276 | TEGsaat10-/2005V | 2016-09-20 | 17.1233
11277 | TEGsaat12-/2005V | 2006-05-22 | 39
11277 | TEGsaat12-/2005V | 2011-05-10 | 18.8889
11277 | TEGsaat12-/2005V | 2012-02-24 | 36.4964
11277 | TEGsaat12-/2005V | 2015-05-06 | 24.1096
11277 | TEGsaat12-/2005V | 2015-05-20 | 34.7015
11279 | TIEsued01-/2005V | 2006-05-15 | 26
11279 | TIEsued01-/2005V | 2011-04-21 | 10.02
11279 | TIEsued01-/2005V | 2011-05-05 | 12.6582
11279 | TIEsued01-/2005V | 2016-08-08 | 3.413
11279 | TIEsued01-/2005V | 2016-08-17 | 8.6957
11280 | TIEsued20-/2006V | 2006-05-15 | 35
11280 | TIEsued20-/2006V | 2016-06-27 | 15.1134
11280 | TIEsued20-/2006V | 2016-07-06 | 26.3158
11290 | TIEsued21-/2006V | 2006-11-07 | 37
11290 | TIEsued21-/2006V | 2016-06-23 | 30.4183
11290 | TIEsued21-/2006V | 2016-07-04 | 35.2941
11309 | TIEsued23-/2006V | 2006-11-07 | 28
11309 | TIEsued23-/2006V | 2016-06-09 | 25.0784
11309 | TIEsued23-/2006V | 2016-06-21 | 26.4901
11311 | TIEsued02-/2006V | 2007-05-04 | 17
11311 | TIEsued02-/2006V | 2011-05-04 | 10.0806
11311 | TIEsued02-/2006V | 2011-05-19 | 13.2979
11311 | TIEsued02-/2006V | 2016-08-02 | 5.9435
11311 | TIEsued02-/2006V | 2016-08-11 | 9.6712
11312 | TIEsued03-/2006V | 2007-05-04 | 13
11312 | TIEsued03-/2006V | 2011-05-19 | 8.2237
11312 | TIEsued03-/2006V | 2011-06-29 | 10
11312 | TIEsued03-/2006V | 2015-10-15 | 5.6962
11312 | TIEsued03-/2006V | 2015-10-27 | 7.1885
11313 | TIEsued06-/2006V | 2007-05-04 | 25
11313 | TIEsued06-/2006V | 2012-03-23 | 12.4417
11313 | TIEsued06-/2006V | 2012-04-04 | 16
11313 | TIEsued06-/2006V | 2016-07-18 | 9.2166
11313 | TIEsued06-/2006V | 2016-07-29 | 15.7729
11314 | TIEsued08-/2006V | 2007-05-04 | 15
11314 | TIEsued08-/2006V | 2012-04-04 | 8.0515
11314 | TIEsued08-/2006V | 2012-04-17 | 12.4069
11314 | TIEsued08-/2006V | 2014-01-14 | 7.9625
11314 | TIEsued08-/2006V | 2014-01-29 | 10.8932
11344 | FRIc---06-/2007V | 2007-12-20 | 54
11344 | FRIc---06-/2007V | 2011-08-10 | 38.0952
11344 | FRIc---06-/2007V | 2011-09-08 | 47.0588
11344 | FRIc---06-/2007V | 2016-09-19 | 42.6136
11344 | FRIc---06-/2007V | 2016-10-25 | 53.1915
11345 | FRIc---10-/2007V | 2007-12-20 | 40
11345 | FRIc---10-/2007V | 2011-08-16 | 28.8462
11345 | FRIc---10-/2007V | 2011-09-19 | 39.4737
11345 | FRIc---10-/2007V | 2015-10-30 | 13.2509
11345 | FRIc---10-/2007V | 2015-11-20 | 35.0467
11346 | FRIc---15-/2007V | 2007-12-20 | 37
11346 | FRIc---15-/2007V | 2011-08-22 | 18.1818
11346 | FRIc---15-/2007V | 2011-09-29 | 32.6531
11346 | FRIc---15-/2007V | 2015-06-16 | 8.4986
11346 | FRIc---15-/2007V | 2015-07-28 | 21.0526
11347 | FRIc---21-/2007V | 2008-04-25 | 43
11347 | FRIc---21-/2007V | 2011-09-30 | 22.8571
11347 | FRIc---21-/2007V | 2011-10-13 | 34.0426
11347 | FRIc---21-/2007V | 2015-11-25 | 15.625
11347 | FRIc---21-/2007V | 2015-12-22 | 40.6504
11348 | FRIc---24-/2007V | 2008-04-25 | 27
11348 | FRIc---24-/2007V | 2011-10-14 | 10.8696
11348 | FRIc---24-/2007V | 2011-10-26 | 14.7059
11348 | FRIc---24-/2007V | 2013-06-20 | 7.619
11348 | FRIc---24-/2007V | 2013-09-04 | 19.3798
11348 | FRIc---24-/2007V | 2016-04-07 | 2.4631
11348 | FRIc---24-/2007V | 2016-04-29 | 9.0416
11349 | FRIc---28-/2007V | 2008-04-25 | 60
11349 | FRIc---28-/2007V | 2011-10-28 | 22.8571
11349 | FRIc---28-/2007V | 2011-11-17 | 39.0244
11349 | FRIc---28-/2007V | 2016-01-05 | 9.7204
11349 | FRIc---28-/2007V | 2016-01-21 | 26.7399
11350 | FRIc---33-/2007V | 2008-04-25 | 51
11350 | FRIc---33-/2007V | 2011-11-18 | 21.0526
11350 | FRIc---33-/2007V | 2011-12-01 | 32
11350 | FRIc---33-/2007V | 2016-01-19 | 7.7121
11350 | FRIc---33-/2007V | 2016-02-16 | 29.5203
11351 | FRIc---35-/2007V | 2008-04-25 | 45
11351 | FRIc---35-/2007V | 2010-03-22 | 28.777
11351 | FRIc---35-/2007V | 2010-04-21 | 32.7869
11351 | FRIc---35-/2007V | 2016-02-04 | 11.1111
11351 | FRIc---35-/2007V | 2016-03-01 | 30.0429
11352 | FRIc---37-/2007V | 2008-04-25 | 51
11352 | FRIc---37-/2007V | 2011-12-12 | 34.7826
11352 | FRIc---37-/2007V | 2012-01-12 | 43.2432
11352 | FRIc---37-/2007V | 2016-03-07 | 12.7226
11352 | FRIc---37-/2007V | 2016-04-06 | 32.4675
11354 | FRIc---43-/2007V | 2008-04-25 | 54
11354 | FRIc---43-/2007V | 2012-01-06 | 31.3725
11354 | FRIc---43-/2007V | 2012-01-23 | 42.1053
11354 | FRIc---43-/2007V | 2016-03-23 | 6.5005
11354 | FRIc---43-/2007V | 2016-10-31 | 24.1935
11384 | JOHtk--A01/1999V | 1999-08-15 | 18
11384 | JOHtk--A01/1999V | 2010-08-17 | 4.6802
11384 | JOHtk--A01/1999V | 2010-08-25 | 6.4073
11384 | JOHtk--A01/1999V | 2012-03-08 | 5.5147
11384 | JOHtk--A01/1999V | 2012-03-29 | 6.0827
11393 | TEGsued14-/2003V | 2003-12-09 | 31.1688
11393 | TEGsued14-/2003V | 2004-01-12 | 36
11393 | TEGsued14-/2003V | 2008-08-06 | 18.4094
11393 | TEGsued14-/2003V | 2008-08-14 | 29.4118
11393 | TEGsued14-/2003V | 2014-09-17 | 14.6277
11393 | TEGsued14-/2003V | 2014-10-27 | 23.2068
11394 | TEGsued15-/2003V | 2003-12-08 | 30.3797
11394 | TEGsued15-/2003V | 2004-01-12 | 29
11394 | TEGsued15-/2003V | 2008-07-21 | 19.9005
11394 | TEGsued15-/2003V | 2008-07-30 | 29.6296
11394 | TEGsued15-/2003V | 2014-10-01 | 7.2562
11394 | TEGsued15-/2003V | 2014-10-28 | 10.9409
11395 | TEGhzk-01-/2007V | 2007-12-20 | 41
11395 | TEGhzk-01-/2007V | 2011-03-22 | 30.8219
11395 | TEGhzk-01-/2007V | 2011-04-14 | 38.7931
11395 | TEGhzk-01-/2007V | 2015-06-18 | 27.1903
11395 | TEGhzk-01-/2007V | 2015-07-14 | 36.1446
11396 | TEGhzk-02-/2007V | 2008-01-02 | 57
11396 | TEGhzk-02-/2007V | 2011-02-25 | 40.1606
11396 | TEGhzk-02-/2007V | 2011-04-08 | 47.3934
11396 | TEGhzk-02-/2007V | 2015-06-05 | 32.4675
11396 | TEGhzk-02-/2007V | 2015-06-16 | 43.4783
11397 | TEGhzk-03-/2007V | 2007-12-27 | 61
11397 | TEGhzk-03-/2007V | 2011-02-10 | 51.8293
11397 | TEGhzk-03-/2007V | 2011-03-18 | 54.3478
11397 | TEGhzk-03-/2007V | 2015-06-29 | 45
11397 | TEGhzk-03-/2007V | 2015-08-12 | 61.0687
11398 | TEGhzk-15-/2007V | 2007-12-18 | 70
11398 | TEGhzk-15-/2007V | 2011-02-10 | 49.3421
11398 | TEGhzk-15-/2007V | 2011-02-23 | 52.4476
11398 | TEGhzk-15-/2007V | 2015-07-01 | 39.0625
11398 | TEGhzk-15-/2007V | 2015-07-20 | 62.069
11399 | TEGhzk-23-/2007V | 2007-12-19 | 70
11399 | TEGhzk-23-/2007V | 2011-01-13 | 58.8235
11399 | TEGhzk-23-/2007V | 2011-02-08 | 65.9341
11399 | TEGhzk-23-/2007V | 2015-06-17 | 56.0748
11399 | TEGhzk-23-/2007V | 2015-07-06 | 58.5366
11401 | TIErupe01-/2007V | 2008-05-22 | 75
11401 | TIErupe01-/2007V | 2014-03-12 | 27.7311
11401 | TIErupe01-/2007V | 2014-04-10 | 27.767
11484 | FRIc---44-/2008V | 2008-06-23 | 56
11484 | FRIc---44-/2008V | 2014-07-08 | 16.129
11484 | FRIc---44-/2008V | 2014-08-08 | 38.4615
11485 | FRIc---51-/2008V | 2008-06-23 | 61
11485 | FRIc---51-/2008V | 2014-07-28 | 16.6667
11485 | FRIc---51-/2008V | 2014-08-27 | 38.0952
11486 | FRIc---53-/2008V | 2008-06-23 | 71
11486 | FRIc---53-/2008V | 2014-08-28 | 23.8806
11486 | FRIc---53-/2008V | 2014-10-13 | 51.6129
11585 | TIErupe02-/2007V | 2008-05-22 | 60
11585 | TIErupe02-/2007V | 2014-03-17 | 30.0199
11585 | TIErupe02-/2007V | 2014-04-11 | 33.1066
11586 | TIErupe03-/2007V | 2008-04-14 | 40
11586 | TIErupe03-/2007V | 2014-02-25 | 24.077
11586 | TIErupe03-/2007V | 2014-03-11 | 36.1446
11587 | TIErupe05-/2007V | 2008-04-14 | 29
11587 | TIErupe05-/2007V | 2014-02-11 | 19.4872
11587 | TIErupe05-/2007V | 2014-02-24 | 30.1724
11588 | BEEwann03-/2008V | 2009-06-29 | 41.4201
11588 | BEEwann03-/2008V | 2009-06-30 | 36
11588 | BEEwann03-/2008V | 2015-11-18 | 24.5399
11588 | BEEwann03-/2008V | 2015-12-09 | 33.1754
11589 | BEEwann04-/2009V | 2009-06-26 | 20.4082
11589 | BEEwann04-/2009V | 2009-06-30 | 17
11589 | BEEwann04-/2009V | 2015-10-26 | 11.5385
11589 | BEEwann04-/2009V | 2015-11-18 | 16.2996
11590 | BEEwann05-/2009V | 2009-06-25 | 23.7288
11590 | BEEwann05-/2009V | 2009-06-30 | 21
11590 | BEEwann05-/2009V | 2015-10-29 | 12.285
11590 | BEEwann05-/2009V | 2015-11-12 | 15.7233
11591 | STOnord01-/2012V | 2014-05-07 | 26
11592 | STOnord02-/2012V | 2014-02-25 | 10
11593 | STOnord06-/2013V | 2014-02-21 | 33
11594 | STOnord08-/2013V | 2014-02-21 | 40
11595 | STOnord09-/2013V | 2014-02-18 | 50
11596 | STOnord10-/2010V | 2010-07-28 | 21
11596 | STOnord10-/2010V | 2015-07-15 | 6.8571
11596 | STOnord10-/2010V | 2015-07-30 | 16.0428
11597 | STOnord11-/2013V | 2014-02-20 | 40
11598 | STOnord12-/2013V | 2014-02-19 | 36
11599 | STOnord13-/2009V | 2010-07-27 | 50
11599 | STOnord13-/2009V | 2015-05-07 | 23.0303
11599 | STOnord13-/2009V | 2015-05-29 | 42.328
11600 | STOnord14-/2013V | 2014-02-19 | 71
11601 | STOnord15-/2009V | 2010-07-14 | 16
11601 | STOnord15-/2009V | 2015-05-20 | 7.377
11601 | STOnord15-/2009V | 2015-06-12 | 12.2249
11602 | STOnord16-/2009V | 2010-07-15 | 23
11602 | STOnord16-/2009V | 2015-06-05 | 13.5447
11602 | STOnord16-/2009V | 2015-06-24 | 19.3798
11603 | STOnord17-/2009V | 2010-07-15 | 25
11603 | STOnord17-/2009V | 2015-06-29 | 9.434
11603 | STOnord17-/2009V | 2015-07-14 | 14.4092
11604 | STOnord18-/2009V | 2010-07-15 | 45
11604 | STOnord18-/2009V | 2015-04-16 | 20.8661
11604 | STOnord18-/2009V | 2015-05-06 | 37.594
11605 | STOnord20-/2011V | 2012-02-21 | 21
11605 | STOnord20-/2011V | 2016-05-18 | 12.3043
11605 | STOnord20-/2011V | 2016-06-09 | 14.2045
11606 | STOnord21-/2011V | 2012-02-21 | 30
11606 | STOnord21-/2011V | 2016-05-18 | 24.7678
11606 | STOnord21-/2011V | 2016-06-29 | 26.0586
11607 | STOnord22-/2011V | 2012-02-22 | 17
11607 | STOnord22-/2011V | 2016-05-19 | 16.129
11607 | STOnord22-/2011V | 2016-07-15 | 16.3399
11608 | STOnord23-/2011V | 2012-02-16 | 17
11608 | STOnord23-/2011V | 2016-05-19 | 10.2244
11608 | STOnord23-/2011V | 2016-08-01 | 15.1057
11609 | STOnord24-/2011V | 2012-02-16 | 21
11609 | STOnord24-/2011V | 2016-05-19 | 12.2222
11609 | STOnord24-/2011V | 2016-08-23 | 14.881
11610 | STOnord25-/2011V | 2012-02-15 | 16
11610 | STOnord25-/2011V | 2016-05-20 | 13.3929
11610 | STOnord25-/2011V | 2016-09-14 | 12.987
11611 | STOnord26-/2011V | 2012-02-15 | 23
11611 | STOnord26-/2011V | 2016-05-30 | 15.3846
11611 | STOnord26-/2011V | 2016-09-26 | 32.0856
11612 | TEGhzk-13-/2008V | 2009-01-05 | 69
11612 | TEGhzk-13-/2008V | 2012-02-06 | 85.2273
11612 | TEGhzk-13-/2008V | 2012-04-17 | 91.4634
11612 | TEGhzk-13-/2008V | 2015-08-31 | 88.2353
11612 | TEGhzk-13-/2008V | 2015-09-14 | 89.2857
11613 | TEGhzk-16-/2008V | 2009-01-05 | 69
11613 | TEGhzk-16-/2008V | 2014-02-03 | 53.1915
11613 | TEGhzk-16-/2008V | 2014-02-14 | 72.7273
11614 | TEGhzk-22-/2008V | 2009-01-05 | 58
11614 | TEGhzk-22-/2008V | 2012-04-10 | 46.875
11614 | TEGhzk-22-/2008V | 2012-05-11 | 50.4202
11614 | TEGhzk-22-/2008V | 2015-11-05 | 43.4783
11614 | TEGhzk-22-/2008V | 2015-12-01 | 51.2821
11615 | TEGhzk-08-/2008V | 2009-01-05 | 63
11615 | TEGhzk-08-/2008V | 2014-02-20 | 35.906
11615 | TEGhzk-08-/2008V | 2014-03-07 | 54.8077
11616 | TEGhzk-14-/2008V | 2009-01-05 | 64
11616 | TEGhzk-14-/2008V | 2012-05-09 | 39.7351
11616 | TEGhzk-14-/2008V | 2012-07-04 | 65.7895
11616 | TEGhzk-14-/2008V | 2015-09-15 | 45.4545
11616 | TEGhzk-14-/2008V | 2015-09-25 | 59.5238
11617 | TEGhzk-18-/2008V | 2009-01-05 | 75
11617 | TEGhzk-18-/2008V | 2012-03-19 | 68.8073
11617 | TEGhzk-18-/2008V | 2012-06-11 | 70.7547
11617 | TEGhzk-18-/2008V | 2015-09-28 | 64.6552
11617 | TEGhzk-18-/2008V | 2015-10-27 | 65.7895
11618 | FRIc---01-/2009V | 2009-09-04 | 70
11618 | FRIc---01-/2009V | 2014-02-07 | 47.0588
11619 | FRIc---05-/2009V | 2009-09-04 | 54
11619 | FRIc---05-/2009V | 2013-10-24 | 33.1754
11619 | FRIc---05-/2009V | 2013-11-18 | 63.6364
11620 | FRIc---11-/2009V | 2009-09-04 | 42
11620 | FRIc---11-/2009V | 2014-02-20 | 22.5352
11620 | FRIc---11-/2009V | 2014-03-28 | 35.5556
11621 | FRIc---16-/2009V | 2009-08-27 | 42.9719
11621 | FRIc---16-/2009V | 2009-09-04 | 47
11621 | FRIc---16-/2009V | 2014-03-25 | 22.0994
11621 | FRIc---16-/2009V | 2014-05-13 | 34.0426
11622 | FRIc---18-/2009V | 2009-08-28 | 35.3333
11622 | FRIc---18-/2009V | 2009-09-04 | 32
11622 | FRIc---18-/2009V | 2014-05-07 | 18.6047
11622 | FRIc---18-/2009V | 2014-06-16 | 27.5862
11623 | FRIc---19-/2009V | 2009-08-31 | 49.3333
11623 | FRIc---19-/2009V | 2009-09-04 | 49
11623 | FRIc---19-/2009V | 2014-05-22 | 22.2222
11623 | FRIc---19-/2009V | 2014-06-24 | 35.5556
11624 | FRIc---27-/2009V | 2009-08-31 | 67.9245
11624 | FRIc---27-/2009V | 2009-09-04 | 51
11624 | FRIc---27-/2009V | 2013-09-12 | 48.0226
11624 | FRIc---27-/2009V | 2013-11-19 | 57.8231
11625 | FRIc---30-/2009V | 2009-09-02 | 54.2105
11625 | FRIc---30-/2009V | 2009-09-04 | 49
11625 | FRIc---30-/2009V | 2014-03-05 | 44.4444
11625 | FRIc---30-/2009V | 2014-11-27 | 18.9125
11625 | FRIc---30-/2009V | 2015-09-01 | 10.4895
11625 | FRIc---30-/2009V | 2015-10-14 | 32.967
11626 | FRIc---32-/2009V | 2009-09-04 | 66
11626 | FRIc---32-/2009V | 2013-11-27 | 12.6783
11626 | FRIc---32-/2009V | 2014-04-16 | 36.8421
11626 | FRIc---32-/2009V | 2015-06-17 | 9.7879
11626 | FRIc---32-/2009V | 2015-08-19 | 31.4465
11627 | FRIc---38-/2009V | 2009-09-03 | 44.4445
11627 | FRIc---38-/2009V | 2009-09-04 | 46
11627 | FRIc---38-/2009V | 2014-06-02 | 19.5122
11627 | FRIc---38-/2009V | 2014-06-27 | 38.0952
11628 | FRIc---39-/2009V | 2009-08-06 | 68.8889
11628 | FRIc---39-/2009V | 2009-08-06 | 70.4545
11628 | FRIc---39-/2009V | 2009-09-04 | 56
11628 | FRIc---39-/2009V | 2014-06-30 | 23.1884
11628 | FRIc---39-/2009V | 2014-08-06 | 46.5116
11629 | FRIa---12-/2008V | 2009-08-05 | 93
11629 | FRIa---12-/2008V | 2016-05-25 | 84.5361
11629 | FRIa---12-/2008V | 2016-07-28 | 91.8919
11630 | FRIa---13-/2008V | 2009-08-05 | 91
11630 | FRIa---13-/2008V | 2013-10-21 | 77.9221
11630 | FRIa---13-/2008V | 2013-11-15 | 93.75
11630 | FRIa---13-/2008V | 2016-08-02 | 31.6279
11630 | FRIa---13-/2008V | 2016-08-19 | 73.1183
11631 | FRIa---14-/2008V | 2009-08-05 | 95
11631 | FRIa---14-/2008V | 2013-10-18 | 46.875
11631 | FRIa---14-/2008V | 2013-11-05 | 58.8235
11631 | FRIa---14-/2008V | 2016-08-22 | 28.4153
11631 | FRIa---14-/2008V | 2016-10-20 | 75.3623
11635 | TEGnord13-/2008V | 2009-12-11 | 28.0702
11635 | TEGnord13-/2008V | 2009-12-17 | 30
11635 | TEGnord13-/2008V | 2015-05-26 | 27.1493
11635 | TEGnord13-/2008V | 2015-06-12 | 29.703
11636 | TEGnord14-/2008V | 2009-12-10 | 30.888
11636 | TEGnord14-/2008V | 2009-12-17 | 35
11636 | TEGnord14-/2008V | 2015-07-15 | 28.3019
11636 | TEGnord14-/2008V | 2015-07-27 | 31.4136
11637 | TEGnord19-/2009V | 2009-12-16 | 31.6456
11637 | TEGnord19-/2009V | 2009-12-18 | 31
11637 | TEGnord19-/2009V | 2015-06-26 | 25.3165
11637 | TEGnord19-/2009V | 2015-07-02 | 33.7079
11638 | TEGnord20-/2009V | 2009-12-16 | 38
11638 | TEGnord20-/2009V | 2010-01-05 | 38.835
11638 | TEGnord20-/2009V | 2016-02-10 | 27.3973
11638 | TEGnord20-/2009V | 2016-03-15 | 36.0577
11639 | TEGnord21-/2009V | 2009-12-17 | 41.0256
11639 | TEGnord21-/2009V | 2009-12-22 | 41
11639 | TEGnord21-/2009V | 2016-01-14 | 25.0896
11639 | TEGnord21-/2009V | 2016-02-02 | 31.8471
11640 | TEGnord22-/2009V | 2009-12-22 | 49
11640 | TEGnord22-/2009V | 2010-01-06 | 52.6316
11640 | TEGnord22-/2009V | 2015-12-03 | 15.7729
11640 | TEGnord22-/2009V | 2016-01-07 | 28.0899
11641 | TEGnord15-/2008V | 2009-12-14 | 33.6323
11641 | TEGnord15-/2008V | 2009-12-17 | 35
11641 | TEGnord15-/2008V | 2015-09-01 | 30.4878
11641 | TEGnord15-/2008V | 2015-09-14 | 33.3333
11642 | TEGnord16-/2008V | 2009-12-09 | 36.9458
11642 | TEGnord16-/2008V | 2009-12-17 | 40
11642 | TEGnord16-/2008V | 2015-09-15 | 38.2653
11642 | TEGnord16-/2008V | 2016-01-12 | 40.2299
11643 | TEGnord17-/2008V | 2009-12-14 | 34.0136
11643 | TEGnord17-/2008V | 2009-12-17 | 35
11643 | TEGnord17-/2008V | 2015-06-09 | 29.4118
11643 | TEGnord17-/2008V | 2015-06-25 | 31.4136
11644 | TEGnord18-/2009V | 2009-12-15 | 50.5051
11644 | TEGnord18-/2009V | 2009-12-17 | 47
11644 | TEGnord18-/2009V | 2016-03-17 | 26.5018
11644 | TEGnord18-/2009V | 2016-04-18 | 46.2963
11645 | TEGhzk-07-/2008V | 2009-01-05 | 43
11645 | TEGhzk-07-/2008V | 2012-03-03 | 29.703
11645 | TEGhzk-07-/2008V | 2012-04-03 | 37.6176
11645 | TEGhzk-07-/2008V | 2015-08-19 | 25.8065
11645 | TEGhzk-07-/2008V | 2015-08-28 | 29.1971
11646 | TEGhzk-10-/2008V | 2009-01-05 | 75
11646 | TEGhzk-10-/2008V | 2014-08-21 | 60.8333
11646 | TEGhzk-10-/2008V | 2014-12-05 | 68.6813
11647 | TIEschi17-/2010V | 2010-07-08 | 109
11648 | TIEschi18-/2010V | 2011-06-09 | 87
11649 | TIEschi19-/2010V | 2010-08-23 | 69
11650 | FRIc---02-/2010V | 2010-12-21 | 63
11650 | FRIc---02-/2010V | 2014-09-26 | 52.1739
11650 | FRIc---02-/2010V | 2014-11-07 | 60
11651 | FRIc---08-/2010V | 2010-12-21 | 59
11651 | FRIc---08-/2010V | 2015-03-26 | 37.7358
11651 | FRIc---08-/2010V | 2015-04-09 | 44.1989
11652 | FRIc---34-/2010V | 2010-12-21 | 46
11652 | FRIc---34-/2010V | 2015-02-10 | 20.5479
11652 | FRIc---34-/2010V | 2015-03-13 | 34.4633
11653 | FRIc---36-/2010V | 2010-12-21 | 66
11653 | FRIc---36-/2010V | 2015-02-10 | 33.125
11653 | FRIc---36-/2010V | 2015-03-11 | 55.814
11654 | FRIc---46-/2010V | 2010-12-21 | 85
11654 | FRIc---46-/2010V | 2015-01-27 | 21.6216
11654 | FRIc---46-/2010V | 2015-02-23 | 54.9296
11655 | FRIc---47-/2010V | 2010-12-21 | 74
11655 | FRIc---47-/2010V | 2015-01-13 | 12.3457
11655 | FRIc---47-/2010V | 2015-02-03 | 43.4783
11656 | FRIc---48-/2010V | 2010-08-31 | 90
11656 | FRIc---48-/2010V | 2015-01-06 | 29.6296
11656 | FRIc---48-/2010V | 2015-02-02 | 59.2593
11657 | FRIc---49-/2010V | 2010-08-31 | 59
11657 | FRIc---49-/2010V | 2014-09-10 | 23.5294
11657 | FRIc---49-/2010V | 2014-10-21 | 45.7143
11658 | FRIc---52-/2010V | 2010-08-27 | 75
11658 | FRIc---52-/2010V | 2014-09-09 | 19.4444
11658 | FRIc---52-/2010V | 2014-10-14 | 48.4848
11659 | TEGsaat04-/2011V | 2012-01-19 | 80.5
11659 | TEGsaat04-/2011V | 2015-06-04 | 58.5366
11659 | TEGsaat04-/2011V | 2015-06-16 | 70.1754
11660 | TEGsaat06-/2011V | 2012-01-18 | 49.9
11660 | TEGsaat06-/2011V | 2015-05-20 | 38.61
11660 | TEGsaat06-/2011V | 2015-06-05 | 48.3871
11661 | TEGsaat07-/2010V | 2012-01-18 | 50
11661 | TEGsaat07-/2010V | 2015-07-01 | 42.268
11661 | TEGsaat07-/2010V | 2015-08-03 | 46.1538
11662 | TEGsaat08-/2010V | 2012-01-19 | 56.2
11662 | TEGsaat08-/2010V | 2015-06-30 | 34.2561
11662 | TEGsaat08-/2010V | 2015-08-20 | 46.6667
11663 | TEGsaat11-/2011V | 2012-01-20 | 53.8
11663 | TEGsaat11-/2011V | 2015-05-18 | 23.1481
11663 | TEGsaat11-/2011V | 2015-06-09 | 31.6623
11664 | TEGsaat13-/2011V | 2012-01-12 | 56
11664 | TEGsaat13-/2011V | 2015-06-23 | 38.2353
11664 | TEGsaat13-/2011V | 2015-08-20 | 45.098
11665 | TIEschi10-/2011V | 2012-01-30 | 30
11666 | TIEschi11-/2011V | 2012-01-30 | 25
11667 | TIEschi12-/2011V | 2012-01-30 | 19
11668 | TIEschi14-/2010V | 2010-08-31 | 92
11669 | TIEschi15-/2010V | 2010-07-07 | 73
11731 | JOHakh-A1a/2006V | 2006-04-28 | 88
11731 | JOHakh-A1a/2006V | 2006-05-02 | 81.0811
11731 | JOHakh-A1a/2006V | 2009-11-25 | 24.5098
11731 | JOHakh-A1a/2006V | 2009-12-10 | 54.3478
11736 | TEGnord01-/2013V | 2013-12-18 | 30
11737 | TEGnord03-/2013V | 2014-01-10 | 31
11738 | TEGnord04-/2013V | 2014-02-05 | 33
11739 | TEGnord05-/2013V | 2014-02-05 | 36
11740 | TEGnord09-/2013V | 2014-02-05 | 28
11741 | TEGnord10-/2013V | 2014-01-10 | 24
11806 | WUHwest01-/2013V | 2014-06-19 | 49
11807 | WUHwest02-/2013V | 2014-06-20 | 81
11808 | WUHwest03-/2013V | 2014-06-19 | 87
11809 | WUHwest04-/2013V | 2014-07-01 | 65
11810 | WUHwest05-/2013V | 2014-06-19 | 101
11811 | WUHwest06-/2013V | 2014-06-19 | 105
11812 | WUHwest07-/2013V | 2014-06-23 | 130
11813 | WUHwest08-/2013V | 2014-06-23 | 79
11814 | WUHwest10-/2013V | 2013-07-24 | 93
11815 | WUHwest09-/2013V | 2013-08-12 | 85
11816 | WUHwest11-/2013V | 2013-07-24 | 103
11817 | WUHwest12-/2013V | 2013-07-25 | 116
11818 | WUHwest13-/2013V | 2013-07-25 | 107
11819 | WUHwest14-/2013V | 2013-07-29 | 134
11820 | WUHwest15-/2013V | 2013-08-12 | 126
11821 | WUHwest16-/2012V | 2013-08-11 | 84
11822 | WUHwest17-/2012V | 2013-08-11 | 78
11823 | WUHwest18-/2012V | 2013-08-06 | 43
11824 | WUHost-24-/2010V | 2011-10-21 | 72
11824 | WUHost-24-/2010V | 2016-10-18 | 38.835
11824 | WUHost-24-/2010V | 2016-11-02 | 78.4314
11825 | WUHost-25-/2010V | 2011-11-18 | 55
11825 | WUHost-25-/2010V | 2016-08-30 | 12.987
11825 | WUHost-25-/2010V | 2016-09-28 | 61.5385
11826 | WUHost-26-/2010V | 2011-10-21 | 63
11826 | WUHost-26-/2010V | 2016-08-15 | 28.169
11826 | WUHost-26-/2010V | 2016-09-15 | 59.7015
11827 | WUHost-27-/2010V | 2011-04-21 | 47
11827 | WUHost-27-/2010V | 2016-07-18 | 21.7391
11827 | WUHost-27-/2010V | 2016-08-05 | 51.2821
11828 | WUHost-28-/2010V | 2011-04-21 | 65
11828 | WUHost-28-/2010V | 2016-05-31 | 57.6271
11828 | WUHost-28-/2010V | 2016-07-11 | 66.6667
11829 | WUHost-29-/2010V | 2011-04-27 | 59
11829 | WUHost-29-/2010V | 2016-04-13 | 29.4118
11829 | WUHost-29-/2010V | 2016-05-30 | 62.5
11830 | WUHost-30-/2010V | 2011-04-20 | 46
11830 | WUHost-30-/2010V | 2016-04-05 | 26.8908
11830 | WUHost-30-/2010V | 2016-05-11 | 55.8824
11831 | WUHost-31-/2010V | 2011-04-19 | 24
11831 | WUHost-31-/2010V | 2016-02-09 | 8.1301
11831 | WUHost-31-/2010V | 2016-03-31 | 19.7044
11832 | WUHost-32-/2010V | 2011-04-19 | 43
11832 | WUHost-32-/2010V | 2016-02-09 | 29.8507
11832 | WUHost-32-/2010V | 2016-03-16 | 54.7945
11844 | FRIc---03-/2012V | 2013-04-23 | 58
11844 | FRIc---03-/2012V | 2016-10-13 | 26.2009
11844 | FRIc---03-/2012V | 2016-11-09 | 45.8015
11845 | FRIc---13-/2012V | 2013-04-23 | 43
11845 | FRIc---13-/2012V | 2016-09-07 | 17.5824
11845 | FRIc---13-/2012V | 2016-09-23 | 28.6738
11846 | FRIc---23-/2012V | 2013-04-23 | 41
11846 | FRIc---23-/2012V | 2016-11-30 | 18.797
11846 | FRIc---23-/2012V | 2017-01-11 | 33.7838
11847 | FRIc---40-/2012V | 2013-04-23 | 54
11847 | FRIc---40-/2012V | 2016-05-03 | 33.7079
11847 | FRIc---40-/2012V | 2016-05-23 | 48.3871
11848 | FRIc---41-/2012V | 2013-04-23 | 107
11848 | FRIc---41-/2012V | 2017-01-13 | 61.5385
11848 | FRIc---41-/2012V | 2017-02-01 | 86.0215
11849 | FRIc---45-/2012V | 2013-04-23 | 64
11850 | FRIc---54-/2012V | 2013-02-13 | 81
11851 | FRIc---55-/2012V | 2013-04-23 | 80
11852 | FRIc---57-/2012V | 2013-04-23 | 71
11853 | FRIa---01-/2015V | 2016-11-02 | 89
11854 | FRIa---02-/2015V | 2016-11-02 | 74
11855 | FRIa---03-/2015V | 2016-11-02 | 71
11856 | FRIa---04-/2015V | 2016-11-02 | 67
11857 | FRIa---05-/2015V | 2016-11-02 | 73
11858 | FRIa---06-/2015V | 2016-11-02 | 84
11859 | FRIa---07-/2015V | 2016-11-02 | 90
11860 | FRIa---08-/2015V | 2016-11-02 | 99
11861 | FRIa---09-/2015V | 2016-11-02 | 90
11862 | FRIa---10-/2015V | 2016-11-02 | 104
11863 | FRIa---11-/2015V | 2016-11-02 | 95
12709 | TIEschi01-/2011V | 2012-06-11 | 14
12709 | TIEschi01-/2011V | 2016-08-18 | 12.8866
12709 | TIEschi01-/2011V | 2016-08-26 | 14.4928
12710 | TIEschi02-/2011V | 2012-01-30 | 27
12710 | TIEschi02-/2011V | 2012-08-08 | 28.7356
12710 | TIEschi02-/2011V | 2016-09-27 | 16.6667
12710 | TIEschi02-/2011V | 2016-10-07 | 20.2429
12711 | TIEschi04-/2012V | 2013-08-15 | 31
12712 | TIEschi05-/2012V | 2013-08-15 | 59
12713 | TIEschi06-/2012V | 2013-08-21 | 33
12714 | TIEschi07-/2012V | 2013-08-16 | 69
12715 | TIEschi08-/2012V | 2013-08-16 | 32
12716 | TIEschi03-/2014V | 2014-10-15 | 48
12716 | TIEschi03-/2014V | 2014-10-15 | 46.1538
12717 | TIEschi09-/2014V | 2014-10-16 | 71
12718 | TIEschi13-/2014V | 2014-10-17 | 89
12719 | TIEschi16-/2014V | 2014-10-17 | 69
12720 | TIEschi21-/2014V | 2015-05-07 | 54
12739 | TEGsaat14-/2011V | 2012-02-27 | 52
12739 | TEGsaat14-/2011V | 2015-06-10 | 42.9967
12739 | TEGsaat14-/2011V | 2015-06-19 | 47.619
12850 | SPAkuhl10-/2012V | 2013-01-25 | 58
12850 | SPAkuhl10-/2012V | 2016-11-28 | 53.7634
12850 | SPAkuhl10-/2012V | 2016-12-09 | 55.2486
12851 | SPAkuhl11-/2012V | 2013-02-01 | 39
12851 | SPAkuhl11-/2012V | 2016-12-12 | 36.63
12851 | SPAkuhl11-/2012V | 2017-01-04 | 38.2979
12852 | SPAkuhl12-/2012V | 2013-07-18 | 40
12852 | SPAkuhl12-/2012V | 2017-01-06 | 35.2941
12852 | SPAkuhl12-/2012V | 2017-01-20 | 40.4762
12853 | SPAkuhl13-/2012V | 2013-07-18 | 33
12853 | SPAkuhl13-/2012V | 2017-01-23 | 14.956
12853 | SPAkuhl13-/2012V | 2017-02-08 | 22.1675
12854 | SPAkuhl14-/2012V | 2013-07-19 | 30
12855 | SPAkuhl15-/2012V | 2013-07-29 | 24
12856 | SPAkuhl01-/2013V | 2013-12-11 | 41
12857 | SPAkuhl03-/2013V | 2013-12-11 | 51
12858 | SPAkuhl04-/2013V | 2013-12-11 | 67
12859 | SPAkuhl05-/2013V | 2013-12-11 | 72
12860 | SPAkuhl06-/2013V | 2013-12-11 | 51
12861 | SPAkuhl07-/2013V | 2013-12-11 | 56
12862 | SPAkuhl08-/2012V | 2013-02-01 | 56
12862 | SPAkuhl08-/2012V | 2016-10-05 | 43.6782
12862 | SPAkuhl08-/2012V | 2016-10-27 | 44.6043
12863 | SPAkuhl02-/2013V | 2013-12-11 | 43
12864 | SPAkuhl09-/2012V | 2013-02-01 | 49
12864 | SPAkuhl09-/2012V | 2016-10-18 | 39.2157
12864 | SPAkuhl09-/2012V | 2016-11-25 | 47.3684
12896 | BEEgrfe11-/2016V | 2016-05-30 | 11.7302
12896 | BEEgrfe11-/2016V | 2016-06-20 | 11
12959 | KLAhorn03-/2014V | 2014-11-11 | 29
12960 | KLAhorn04-/2014V | 2014-11-27 | 34
12961 | KLAhorn07-/2015V | 2016-05-11 | 34
12961 | KLAhorn07-/2015V | 2016-05-11 | 38.3333
12970 | KLAhorn06-/2015V | 2015-12-17 | 36
13067 | FRIe---02-/2015V | 2015-08-20 | 99
13068 | FRIe---04-/2015V | 2015-08-20 | 65
13069 | FRIe---14-/2014V | 2015-06-11 | 84
13070 | FRIe---19-/2015V | 2015-08-21 | 56
13071 | FRIe---20-/2014V | 2015-05-15 | 38
13072 | FRIe---21-/2014V | 2015-06-09 | 53
13073 | JOHtk--65-/2014V | 2015-02-13 | 43
13074 | JOHtk--66-/2014V | 2015-02-13 | 47
13075 | JOHtk--67-/2014V | 2015-02-13 | 43
13123 | TIEnord07-/2013V | 2014-07-17 | 9
13124 | TIEnord10-/2013V | 2014-07-29 | 22
13182 | STOborg14-/2015V | 2016-06-22 | 78
13183 | STOborg17-/2015V | 2016-06-23 | 56
13184 | STOborg18-/2015V | 2016-06-23 | 65
13185 | STOborg19-/2015V | 2016-06-23 | 54
13186 | STOborg20-/2015V | 2016-07-14 | 71
13187 | STOborg01-/2015V | 2016-06-22 | 80
13188 | STOborg02-/2015V | 2016-07-13 | 57
13189 | STOborg03-/2015V | 2016-07-13 | 73
13251 | JOHakh-A2a/2014V | 2014-01-01 | 94
13252 | JOHakh-A3a/2014V | 2014-01-01 | 87
20005 | BEEgrfe06-/2016V | 2016-06-07 | 27.2727
20005 | BEEgrfe06-/2016V | 2016-06-14 | 27
20006 | BEEliep03-/2016V | 2016-07-13 | 72
20007 | BEEliep13-/2016V | 2016-07-13 | 50
20008 | BEEwann01-/2016V | 2016-07-13 | 42
20032 | TEGwest03-/2016V | 2016-08-24 | 33
20033 | TEGwest06-/2016V | 2016-07-29 | 25
20034 | TEGwest11-/2016V | 2016-05-09 | 41
20035 | TEGost-13-/2016V | 2016-06-24 | 60
20036 | TEGwest12-/2015V | 2016-05-09 | 39
20037 | TEGwest13-/2015V | 2016-05-09 | 52
20038 | TEGwest18-/2016V | 2016-07-25 | 43

## Ziel_Qs_proz
BHG_GWBR_NR | NAME_MESSSTELLE | KPV_dat | Qs_mom
162 | BEEgrfe01-/1970V | 1994-02-14 | 97.99%
162 | BEEgrfe01-/1970V | 2000-04-10 | 75.2%
162 | BEEgrfe01-/1970V | 2000-06-08 | 78.59%
162 | BEEgrfe01-/1970V | 2005-11-28 | 52.33%
162 | BEEgrfe01-/1970V | 2005-12-01 | 61.34%
162 | BEEgrfe01-/1970V | 2010-06-30 | 39.6%
162 | BEEgrfe01-/1970V | 2010-07-15 | 50.03%
162 | BEEgrfe01-/1970V | 2013-03-21 | 31.56%
162 | BEEgrfe01-/1970V | 2013-11-21 | 27.28%
162 | BEEgrfe01-/1970V | 2015-02-17 | 20.78%
166 | BEEgrfe05-/1993V | 1994-05-24 | 107.5%
166 | BEEgrfe05-/1993V | 2000-06-05 | 119%
166 | BEEgrfe05-/1993V | 2000-06-28 | 91.4%
166 | BEEgrfe05-/1993V | 2005-12-13 | 69.23%
166 | BEEgrfe05-/1993V | 2005-12-21 | 72.39%
166 | BEEgrfe05-/1993V | 2010-05-03 | 41.08%
166 | BEEgrfe05-/1993V | 2010-05-20 | 71.68%
166 | BEEgrfe05-/1993V | 2015-04-22 | 34.85%
166 | BEEgrfe05-/1993V | 2015-05-12 | 52.13%
167 | BEEgrfe06-/1993V | 1994-05-24 | 92.49%
167 | BEEgrfe06-/1993V | 2000-06-05 | 74.21%
167 | BEEgrfe06-/1993V | 2000-06-28 | 82.14%
167 | BEEgrfe06-/1993V | 2005-12-08 | 47.62%
167 | BEEgrfe06-/1993V | 2005-12-13 | 48.9%
167 | BEEgrfe06-/1993V | 2010-08-17 | 18.89%
167 | BEEgrfe06-/1993V | 2010-09-07 | 28.69%
168 | BEEgrfe07-/1993V | 1994-05-09 | 116.1%
168 | BEEgrfe07-/1993V | 2000-06-26 | 97.54%
168 | BEEgrfe07-/1993V | 2000-07-17 | 104.4%
168 | BEEgrfe07-/1993V | 2005-12-05 | 76.56%
168 | BEEgrfe07-/1993V | 2005-12-19 | 78.84%
168 | BEEgrfe07-/1993V | 2010-04-20 | 38.1%
168 | BEEgrfe07-/1993V | 2010-05-05 | 65.95%
168 | BEEgrfe07-/1993V | 2015-03-24 | 27.23%
168 | BEEgrfe07-/1993V | 2015-03-31 | 45.88%
169 | BEEgrfe08-/1993V | 1994-05-04 | 82.84%
169 | BEEgrfe08-/1993V | 1999-10-13 | 95.12%
169 | BEEgrfe08-/1993V | 1999-10-13 | 95.12%
169 | BEEgrfe08-/1993V | 2000-05-04 | 73.02%
169 | BEEgrfe08-/1993V | 2000-05-29 | 83.94%
169 | BEEgrfe08-/1993V | 2005-12-12 | 63.13%
169 | BEEgrfe08-/1993V | 2005-12-16 | 64.6%
169 | BEEgrfe08-/1993V | 2010-08-24 | 44.42%
169 | BEEgrfe08-/1993V | 2010-10-21 | 55.17%
169 | BEEgrfe08-/1993V | 2015-02-06 | 29.86%
169 | BEEgrfe08-/1993V | 2015-03-16 | 42.51%
170 | BEEgrfe09-/1993V | 1998-06-24 | 59.3%
170 | BEEgrfe09-/1993V | 2000-06-26 | 69.41%
170 | BEEgrfe09-/1993V | 2000-07-17 | 68.4%
170 | BEEgrfe09-/1993V | 2005-11-30 | 41.8%
170 | BEEgrfe09-/1993V | 2005-12-09 | 59.13%
170 | BEEgrfe09-/1993V | 2010-10-14 | 42.32%
170 | BEEgrfe09-/1993V | 2010-12-02 | 42.98%
170 | BEEgrfe09-/1993V | 2012-08-17 | 41.49%
171 | BEEgrfe10-/1993V | 2000-04-03 | 81.48%
171 | BEEgrfe10-/1993V | 2000-08-21 | 87.46%
171 | BEEgrfe10-/1993V | 2005-11-21 | 71.29%
171 | BEEgrfe10-/1993V | 2005-11-29 | 71.86%
171 | BEEgrfe10-/1993V | 2010-04-05 | 54.53%
171 | BEEgrfe10-/1993V | 2010-04-21 | 78.32%
171 | BEEgrfe10-/1993V | 2015-06-18 | 53.44%
171 | BEEgrfe10-/1993V | 2015-07-02 | 55.68%
172 | BEEgrfe11-/1970V | 1993-09-01 | 90.58%
172 | BEEgrfe11-/1970V | 2000-07-12 | 60.48%
172 | BEEgrfe11-/1970V | 2000-08-28 | 85.37%
172 | BEEgrfe11-/1970V | 2005-10-04 | 42.44%
172 | BEEgrfe11-/1970V | 2005-10-21 | 49.5%
173 | BEEgrfe12-/1993V | 1994-04-06 | 120.3%
173 | BEEgrfe12-/1993V | 2000-07-14 | 104.3%
173 | BEEgrfe12-/1993V | 2000-08-11 | 104.8%
173 | BEEgrfe12-/1993V | 2005-10-25 | 69.12%
173 | BEEgrfe12-/1993V | 2005-11-25 | 75.72%
173 | BEEgrfe12-/1993V | 2010-08-25 | 59.38%
173 | BEEgrfe12-/1993V | 2010-09-13 | 84.6%
173 | BEEgrfe12-/1993V | 2015-01-29 | 52.44%
173 | BEEgrfe12-/1993V | 2015-03-04 | 65.17%
174 | BEEgrfe13-/1970V | 1993-08-16 | 93.75%
174 | BEEgrfe13-/1970V | 2000-07-24 | 86.83%
174 | BEEgrfe13-/1970V | 2000-08-08 | 95.79%
174 | BEEgrfe13-/1970V | 2005-11-21 | 70.42%
174 | BEEgrfe13-/1970V | 2005-12-07 | 75.38%
174 | BEEgrfe13-/1970V | 2008-06-09 | 73.35%
174 | BEEgrfe13-/1970V | 2015-09-17 | 83.61%
174 | BEEgrfe13-/1970V | 2015-09-29 | 75.99%
177 | BEEgrfe16-/1970V | 1994-03-08 | 82.64%
177 | BEEgrfe16-/1970V | 2000-08-30 | 35.81%
177 | BEEgrfe16-/1970V | 2000-10-10 | 45.88%
177 | BEEgrfe16-/1970V | 2005-09-07 | 33.47%
177 | BEEgrfe16-/1970V | 2005-09-21 | 35.85%
179 | BEEgrfe18-/1971V | 1994-04-05 | 113.7%
179 | BEEgrfe18-/1971V | 2000-09-25 | 61.58%
179 | BEEgrfe18-/1971V | 2000-11-07 | 80.97%
179 | BEEgrfe18-/1971V | 2005-09-21 | 59.97%
179 | BEEgrfe18-/1971V | 2005-09-30 | 62.22%
179 | BEEgrfe18-/1971V | 2010-10-07 | 32.63%
179 | BEEgrfe18-/1971V | 2010-10-28 | 46.56%
179 | BEEgrfe18-/1971V | 2015-02-24 | 23.06%
179 | BEEgrfe18-/1971V | 2015-03-23 | 32.59%
184 | BEEwann01-/1971V | 1995-09-12 | 78.57%
184 | BEEwann01-/1971V | 2000-11-17 | 42.87%
184 | BEEwann01-/1971V | 2001-04-17 | 50.37%
184 | BEEwann01-/1971V | 2006-08-01 | 37.24%
184 | BEEwann01-/1971V | 2006-08-09 | 56.54%
184 | BEEwann01-/1971V | 2013-05-17 | 46.8%
185 | BEEwann02-/1974V | 1996-05-23 | 88.33%
185 | BEEwann02-/1974V | 2000-11-10 | 91.51%
185 | BEEwann02-/1974V | 2000-12-13 | 68.63%
185 | BEEwann02-/1974V | 2006-07-20 | 64.64%
185 | BEEwann02-/1974V | 2006-08-01 | 70.73%
185 | BEEwann02-/1974V | 2008-06-10 | 81.33%
185 | BEEwann02-/1974V | 2015-10-29 | 31.29%
185 | BEEwann02-/1974V | 2015-11-19 | 59.94%
193 | BEEwann07-/1974V | 1999-07-16 | 48.05%
193 | BEEwann07-/1974V | 1999-09-07 | 87.28%
193 | BEEwann07-/1974V | 2006-05-04 | 59.33%
193 | BEEwann07-/1974V | 2006-05-23 | 62.71%
193 | BEEwann07-/1974V | 2008-06-06 | 71.56%
193 | BEEwann07-/1974V | 2015-11-19 | 33.3%
193 | BEEwann07-/1974V | 2015-12-10 | 56.14%
194 | BEEwann08-/1974V | 1995-06-26 | 62.91%
194 | BEEwann08-/1974V | 2001-05-04 | 59.29%
194 | BEEwann08-/1974V | 2001-05-29 | 58.45%
194 | BEEwann08-/1974V | 2006-04-24 | 50.88%
194 | BEEwann08-/1974V | 2006-05-04 | 55.13%
194 | BEEwann08-/1974V | 2012-10-19 | 49.63%
194 | BEEwann08-/1974V | 2013-05-23 | 38.33%
195 | BEEwann09-/1974V | 2000-01-13 | 56.38%
195 | BEEwann09-/1974V | 2009-04-03 | 40.79%
195 | BEEwann09-/1974V | 2009-04-16 | 48.63%
196 | BEEwann10-/1974V | 1995-04-26 | 78.62%
196 | BEEwann10-/1974V | 1999-11-29 | 85.11%
196 | BEEwann10-/1974V | 2000-01-13 | 74.81%
196 | BEEwann10-/1974V | 2009-03-23 | 48.96%
196 | BEEwann10-/1974V | 2009-04-01 | 78.08%
197 | BEEwann11-/1974V | 2000-01-19 | 92.34%
197 | BEEwann11-/1974V | 2009-02-26 | 67.2%
197 | BEEwann11-/1974V | 2009-04-20 | 68.31%
198 | BEEwann12-/1974V | 1995-04-03 | 111%
198 | BEEwann12-/1974V | 1999-11-29 | 101.4%
198 | BEEwann12-/1974V | 2000-01-27 | 97.96%
198 | BEEwann12-/1974V | 2000-03-16 | 98.93%
198 | BEEwann12-/1974V | 2011-02-10 | 71.84%
198 | BEEwann12-/1974V | 2011-02-23 | 79.09%
198 | BEEwann12-/1974V | 2012-10-23 | 67.61%
199 | BEEwann13-/1974V | 2000-02-14 | 99.43%
199 | BEEwann13-/1974V | 2009-01-16 | 37.99%
199 | BEEwann13-/1974V | 2009-04-21 | 42.63%
200 | BEEwann14-/1974V | 1995-03-13 | 84.88%
200 | BEEwann14-/1974V | 2000-01-17 | 60.75%
200 | BEEwann14-/1974V | 2000-03-13 | 69.58%
200 | BEEwann14-/1974V | 2006-01-17 | 40.07%
200 | BEEwann14-/1974V | 2006-04-13 | 42.98%
200 | BEEwann14-/1974V | 2012-10-31 | 25.66%
201 | BEEwann15-/1974V | 2000-02-29 | 63.03%
201 | BEEwann15-/1974V | 2000-03-21 | 78.69%
201 | BEEwann15-/1974V | 2006-01-17 | 54.42%
201 | BEEwann15-/1974V | 2006-04-10 | 52.04%
201 | BEEwann15-/1974V | 2012-11-02 | 31.14%
202 | BEEwann16-/1973V | 1995-02-27 | 51.34%
202 | BEEwann16-/1973V | 2000-01-17 | 30.06%
202 | BEEwann16-/1973V | 2000-03-20 | 35.22%
203 | BEElind01-/1995V | 1996-01-16 | 85.03%
203 | BEElind01-/1995V | 2001-06-01 | 105.5%
203 | BEElind01-/1995V | 2001-07-10 | 91.07%
203 | BEElind01-/1995V | 2008-10-14 | 109.6%
204 | BEElind02-/1995V | 1996-01-16 | 66.45%
204 | BEElind02-/1995V | 2001-06-07 | 88.73%
204 | BEElind02-/1995V | 2001-07-06 | 79.81%
204 | BEElind02-/1995V | 2008-10-07 | 80.71%
205 | BEElind03-/1995V | 1995-12-18 | 70.37%
205 | BEElind03-/1995V | 2001-06-25 | 83.7%
205 | BEElind03-/1995V | 2001-08-01 | 92.2%
205 | BEElind03-/1995V | 2008-09-30 | 92.7%
206 | BEElind04-/1995V | 1995-12-18 | 112.4%
206 | BEElind04-/1995V | 2001-07-13 | 63.09%
206 | BEElind04-/1995V | 2001-08-16 | 71.43%
206 | BEElind04-/1995V | 2008-08-26 | 18.2%
206 | BEElind04-/1995V | 2008-09-30 | 61.35%
207 | BEElind05-/1995V | 1995-11-14 | 89.57%
207 | BEElind05-/1995V | 2001-07-18 | 97.48%
207 | BEElind05-/1995V | 2001-08-31 | 102.2%
207 | BEElind05-/1995V | 2008-08-21 | 95.79%
208 | BEElind06-/1995V | 1995-11-14 | 86.43%
208 | BEElind06-/1995V | 2001-08-20 | 89.97%
208 | BEElind06-/1995V | 2001-09-13 | 91.03%
208 | BEElind06-/1995V | 2008-08-04 | 59.54%
208 | BEElind06-/1995V | 2008-08-14 | 76.01%
208 | BEElind06-/1995V | 2014-02-06 | 23.51%
208 | BEElind06-/1995V | 2014-06-03 | 45.46%
209 | BEElind07-/1995V | 1995-10-31 | 92.26%
209 | BEElind07-/1995V | 2001-08-23 | 82.59%
209 | BEElind07-/1995V | 2001-09-20 | 112.6%
209 | BEElind07-/1995V | 2008-07-25 | 74.32%
209 | BEElind07-/1995V | 2008-08-05 | 89.33%
210 | BEElind08-/1995V | 1995-10-31 | 95.69%
210 | BEElind08-/1995V | 2001-09-18 | 80.31%
210 | BEElind08-/1995V | 2001-10-01 | 94.7%
210 | BEElind08-/1995V | 2008-07-14 | 47.05%
210 | BEElind08-/1995V | 2008-07-29 | 59.65%
210 | BEElind08-/1995V | 2014-02-17 | 38.26%
210 | BEElind08-/1995V | 2014-03-31 | 68.46%
211 | BEElind09-/1995V | 1995-08-28 | 116.3%
211 | BEElind09-/1995V | 2001-09-25 | 62.65%
211 | BEElind09-/1995V | 2001-10-12 | 63.38%
211 | BEElind09-/1995V | 2008-06-16 | 29.94%
211 | BEElind09-/1995V | 2008-07-01 | 63.2%
211 | BEElind09-/1995V | 2014-08-04 | 19.67%
211 | BEElind09-/1995V | 2014-09-10 | 32.84%
211 | BEElind09-/1995V | 2017-01-30 | 15.58%
211 | BEElind09-/1995V | 2017-02-06 | 23.95%
212 | BEElind10-/1994V | 1995-06-19 | 81.14%
212 | BEElind10-/1994V | 2001-10-09 | 55.9%
212 | BEElind10-/1994V | 2001-10-23 | 62.64%
212 | BEElind10-/1994V | 2008-06-30 | 29.09%
212 | BEElind10-/1994V | 2008-07-14 | 59.91%
212 | BEElind10-/1994V | 2014-08-15 | 17.92%
212 | BEElind10-/1994V | 2014-09-22 | 34.53%
213 | BEElind11-/1994V | 1995-06-19 | 102.1%
213 | BEElind11-/1994V | 2001-10-17 | 65.05%
213 | BEElind11-/1994V | 2001-10-26 | 97.81%
213 | BEElind11-/1994V | 2008-05-28 | 37.04%
213 | BEElind11-/1994V | 2008-06-17 | 57.75%
213 | BEElind11-/1994V | 2014-09-02 | 18.12%
213 | BEElind11-/1994V | 2014-10-14 | 33.31%
216 | BEElind14-/1994V | 1995-06-06 | 105.4%
216 | BEElind14-/1994V | 1998-05-29 | 80.96%
216 | BEElind14-/1994V | 1998-08-27 | 72.39%
216 | BEElind14-/1994V | 2001-10-24 | 47.33%
216 | BEElind14-/1994V | 2001-11-12 | 66.29%
216 | BEElind14-/1994V | 2008-05-05 | 31.59%
216 | BEElind14-/1994V | 2008-06-05 | 53.68%
216 | BEElind14-/1994V | 2013-10-18 | 19.07%
216 | BEElind14-/1994V | 2013-11-21 | 21.35%
217 | BEElind15-/1994V | 1995-05-22 | 58.06%
217 | BEElind15-/1994V | 2001-10-30 | 90.5%
217 | BEElind15-/1994V | 2001-11-07 | 99.9%
217 | BEElind15-/1994V | 2008-04-08 | 47.93%
217 | BEElind15-/1994V | 2013-06-26 | 33.39%
217 | BEElind15-/1994V | 2013-09-04 | 40.38%
218 | BEElind16-/1994V | 1995-05-22 | 62.64%
218 | BEElind16-/1994V | 2001-11-07 | 92.06%
218 | BEElind16-/1994V | 2001-11-20 | 85.25%
218 | BEElind16-/1994V | 2008-03-18 | 35.46%
218 | BEElind16-/1994V | 2008-04-02 | 67.38%
218 | BEElind16-/1994V | 2013-09-05 | 29.35%
218 | BEElind16-/1994V | 2013-10-22 | 31.99%
219 | BEElind17-/1994V | 1995-05-22 | 56.12%
219 | BEElind17-/1994V | 2001-11-02 | 91.83%
219 | BEElind17-/1994V | 2002-01-08 | 115.7%
219 | BEElind17-/1994V | 2008-03-10 | 77.3%
219 | BEElind17-/1994V | 2008-03-17 | 81.46%
219 | BEElind17-/1994V | 2014-11-07 | 44.56%
219 | BEElind17-/1994V | 2015-01-08 | 84.65%
220 | BEElind18-/1994V | 1995-05-08 | 100.8%
220 | BEElind18-/1994V | 2001-11-13 | 94.73%
220 | BEElind18-/1994V | 2001-11-29 | 120.6%
220 | BEElind18-/1994V | 2008-02-22 | 77.66%
220 | BEElind18-/1994V | 2008-03-07 | 87.08%
220 | BEElind18-/1994V | 2014-11-21 | 52.25%
220 | BEElind18-/1994V | 2015-01-21 | 90.27%
221 | BEElind19-/1994V | 1995-05-16 | 75.13%
221 | BEElind19-/1994V | 2001-11-21 | 65.4%
221 | BEElind19-/1994V | 2001-12-06 | 92.29%
221 | BEElind19-/1994V | 2008-02-11 | 44.45%
221 | BEElind19-/1994V | 2008-04-03 | 48.36%
221 | BEElind19-/1994V | 2013-11-06 | 26.79%
221 | BEElind19-/1994V | 2014-01-07 | 30.75%
222 | BEElind20-/1994V | 1995-05-08 | 96.39%
222 | BEElind20-/1994V | 2001-11-30 | 65.46%
222 | BEElind20-/1994V | 2001-12-17 | 86.42%
222 | BEElind20-/1994V | 2008-01-25 | 66.45%
222 | BEElind20-/1994V | 2008-02-06 | 94.83%
222 | BEElind20-/1994V | 2014-03-19 | 38.14%
222 | BEElind20-/1994V | 2014-04-15 | 76.61%
228 | BEEliep01-/1991V | 1998-05-25 | 56.64%
228 | BEEliep01-/1991V | 1998-06-02 | 57.49%
228 | BEEliep01-/1991V | 2004-02-16 | 24.09%
228 | BEEliep01-/1991V | 2004-03-18 | 45.89%
228 | BEEliep01-/1991V | 2010-02-16 | 15.73%
228 | BEEliep01-/1991V | 2010-04-13 | 29.81%
228 | BEEliep01-/1991V | 2013-02-14 | 16.83%
228 | BEEliep01-/1991V | 2013-02-14 | 16.83%
228 | BEEliep01-/1991V | 2016-12-14 | 19.27%
228 | BEEliep01-/1991V | 2017-01-01 | 7.751%
229 | BEEliep02-/1977V | 1998-05-04 | 92.59%
229 | BEEliep02-/1977V | 2004-04-17 | 74.67%
229 | BEEliep02-/1977V | 2004-05-19 | 73.36%
229 | BEEliep02-/1977V | 2010-03-04 | 53.37%
229 | BEEliep02-/1977V | 2010-04-14 | 71.35%
229 | BEEliep02-/1977V | 2013-04-29 | 55.56%
229 | BEEliep02-/1977V | 2017-01-03 | 39.16%
229 | BEEliep02-/1977V | 2017-02-08 | 72.78%
230 | BEEliep03-/1976V | 1998-05-14 | 46.38%
230 | BEEliep03-/1976V | 2004-03-02 | 28.77%
230 | BEEliep03-/1976V | 2004-03-25 | 40.05%
230 | BEEliep03-/1976V | 2009-11-17 | 19.81%
230 | BEEliep03-/1976V | 2010-04-15 | 23.22%
231 | BEEliep04-/1991V | 1998-06-02 | 85.62%
231 | BEEliep04-/1991V | 1998-06-09 | 102.5%
231 | BEEliep04-/1991V | 2004-05-26 | 63.13%
231 | BEEliep04-/1991V | 2004-06-11 | 65.93%
231 | BEEliep04-/1991V | 2009-10-14 | 43.28%
231 | BEEliep04-/1991V | 2009-11-18 | 80.13%
231 | BEEliep04-/1991V | 2013-04-10 | 54.63%
231 | BEEliep04-/1991V | 2016-11-14 | 22.16%
231 | BEEliep04-/1991V | 2016-12-05 | 56.61%
232 | BEEliep05-/1991V | 1998-02-23 | 87.41%
232 | BEEliep05-/1991V | 1998-02-24 | 78.82%
232 | BEEliep05-/1991V | 2004-09-09 | 40.38%
232 | BEEliep05-/1991V | 2005-01-05 | 44.39%
232 | BEEliep05-/1991V | 2009-09-28 | 20.08%
232 | BEEliep05-/1991V | 2009-10-16 | 51.46%
232 | BEEliep05-/1991V | 2013-08-29 | 26.74%
232 | BEEliep05-/1991V | 2016-04-21 | 13.84%
232 | BEEliep05-/1991V | 2016-05-18 | 31.22%
233 | BEEliep06-/1991V | 1998-04-27 | 79.78%
233 | BEEliep06-/1991V | 2004-04-26 | 48.19%
233 | BEEliep06-/1991V | 2004-05-05 | 49.97%
233 | BEEliep06-/1991V | 2009-08-25 | 22.37%
233 | BEEliep06-/1991V | 2009-09-10 | 54.64%
233 | BEEliep06-/1991V | 2014-04-07 | 26.05%
233 | BEEliep06-/1991V | 2014-08-20 | 47.95%
234 | BEEliep07-/1991V | 1998-03-25 | 59.26%
234 | BEEliep07-/1991V | 2004-04-07 | 44.15%
234 | BEEliep07-/1991V | 2004-04-22 | 62.6%
234 | BEEliep07-/1991V | 2009-09-09 | 28.99%
234 | BEEliep07-/1991V | 2009-09-29 | 55.33%
234 | BEEliep07-/1991V | 2014-01-16 | 28.01%
234 | BEEliep07-/1991V | 2016-03-31 | 16.5%
234 | BEEliep07-/1991V | 2016-04-20 | 29.16%
235 | BEEliep08-/1991V | 1998-02-09 | 100.1%
235 | BEEliep08-/1991V | 1998-02-11 | 117.7%
235 | BEEliep08-/1991V | 2004-09-01 | 83.19%
235 | BEEliep08-/1991V | 2005-01-05 | 79.72%
235 | BEEliep08-/1991V | 2009-08-07 | 64.39%
235 | BEEliep08-/1991V | 2009-08-21 | 96.35%
235 | BEEliep08-/1991V | 2013-02-15 | 62%
235 | BEEliep08-/1991V | 2016-04-21 | 32.43%
235 | BEEliep08-/1991V | 2016-05-10 | 69.39%
236 | BEEliep09-/1991V | 1998-02-01 | 87.85%
236 | BEEliep09-/1991V | 1998-02-03 | 113.1%
236 | BEEliep09-/1991V | 2005-01-04 | 60.92%
236 | BEEliep09-/1991V | 2005-01-19 | 62.47%
236 | BEEliep09-/1991V | 2009-07-28 | 49.98%
236 | BEEliep09-/1991V | 2009-08-12 | 67.35%
236 | BEEliep09-/1991V | 2013-02-18 | 59.05%
236 | BEEliep09-/1991V | 2016-03-23 | 36.03%
236 | BEEliep09-/1991V | 2016-04-06 | 61.58%
237 | BEEliep10-/1991V | 1998-01-21 | 89.79%
237 | BEEliep10-/1991V | 1998-01-26 | 103.6%
237 | BEEliep10-/1991V | 2004-08-23 | 53.37%
237 | BEEliep10-/1991V | 2004-09-03 | 56.81%
237 | BEEliep10-/1991V | 2009-06-30 | 37.34%
237 | BEEliep10-/1991V | 2009-07-16 | 63.42%
237 | BEEliep10-/1991V | 2013-02-27 | 42.57%
237 | BEEliep10-/1991V | 2016-04-07 | 23.68%
237 | BEEliep10-/1991V | 2016-04-27 | 53.26%
238 | BEEliep11-/1991V | 1998-01-06 | 113.7%
238 | BEEliep11-/1991V | 1998-01-13 | 94.35%
238 | BEEliep11-/1991V | 2004-08-13 | 55.85%
238 | BEEliep11-/1991V | 2004-08-23 | 57.19%
238 | BEEliep11-/1991V | 2009-07-15 | 34.59%
238 | BEEliep11-/1991V | 2009-07-29 | 71.11%
238 | BEEliep11-/1991V | 2013-02-28 | 41.28%
238 | BEEliep11-/1991V | 2016-03-15 | 19.08%
238 | BEEliep11-/1991V | 2016-04-04 | 29.9%
239 | BEEliep12-/1991V | 1997-12-04 | 77.65%
239 | BEEliep12-/1991V | 1997-12-11 | 75.2%
239 | BEEliep12-/1991V | 2004-08-03 | 58.93%
239 | BEEliep12-/1991V | 2005-01-11 | 68.44%
239 | BEEliep12-/1991V | 2009-06-15 | 48.85%
239 | BEEliep12-/1991V | 2009-07-02 | 68.13%
239 | BEEliep12-/1991V | 2013-05-15 | 50.01%
239 | BEEliep12-/1991V | 2016-09-22 | 20.04%
239 | BEEliep12-/1991V | 2016-11-02 | 21.61%
240 | BEEliep13-/1990V | 1997-11-24 | 66.28%
240 | BEEliep13-/1990V | 1997-12-01 | 65.82%
240 | BEEliep13-/1990V | 2004-07-23 | 26.57%
240 | BEEliep13-/1990V | 2004-08-03 | 58.66%
240 | BEEliep13-/1990V | 2009-05-27 | 14.87%
240 | BEEliep13-/1990V | 2009-06-17 | 30.83%
240 | BEEliep13-/1990V | 2013-10-24 | 0.091087
241 | BEEliep14-/2000V | 2000-06-23 | 114.8%
241 | BEEliep14-/2000V | 2009-05-14 | 79.19%
241 | BEEliep14-/2000V | 2009-06-05 | 119.4%
241 | BEEliep14-/2000V | 2013-04-24 | 160.2%
241 | BEEliep14-/2000V | 2015-03-09 | 56.42%
241 | BEEliep14-/2000V | 2015-03-23 | 86.27%
242 | BEEliep15-/2000V | 2000-06-23 | 124%
242 | BEEliep15-/2000V | 2009-04-29 | 63.06%
242 | BEEliep15-/2000V | 2009-05-18 | 115.8%
242 | BEEliep15-/2000V | 2013-11-25 | 60.73%
242 | BEEliep15-/2000V | 2016-08-30 | 44.92%
242 | BEEliep15-/2000V | 2016-09-21 | 73.51%
243 | BEEwies01-/1966V | 1994-07-18 | 63.94%
243 | BEEwies01-/1966V | 1999-09-28 | 39.74%
243 | BEEwies01-/1966V | 1999-10-27 | 53.26%
243 | BEEwies01-/1966V | 2004-09-27 | 45.68%
243 | BEEwies01-/1966V | 2004-10-12 | 46.22%
243 | BEEwies01-/1966V | 2015-04-22 | 25.26%
243 | BEEwies01-/1966V | 2015-05-05 | 25.47%
244 | BEEwies02-/1967V | 1994-07-28 | 55.76%
244 | BEEwies02-/1967V | 1999-08-30 | 51.02%
244 | BEEwies02-/1967V | 1999-09-30 | 48%
244 | BEEwies02-/1967V | 2002-01-17 | 35.08%
244 | BEEwies02-/1967V | 2002-01-25 | 33.13%
246 | BEEwies03-/1967V | 1994-08-23 | 66.14%
246 | BEEwies03-/1967V | 1999-08-30 | 59.95%
246 | BEEwies03-/1967V | 1999-10-18 | 70.13%
246 | BEEwies03-/1967V | 2004-05-24 | 62%
246 | BEEwies03-/1967V | 2004-09-27 | 74.07%
247 | BEEwies04-/1974V | 1994-09-06 | 69.53%
247 | BEEwies04-/1974V | 1999-08-04 | 48.22%
247 | BEEwies04-/1974V | 1999-08-24 | 56.36%
247 | BEEwies04-/1974V | 2004-05-17 | 41.34%
247 | BEEwies04-/1974V | 2004-06-04 | 46.13%
247 | BEEwies04-/1974V | 2012-09-06 | 26.34%
247 | BEEwies04-/1974V | 2015-03-02 | 20.64%
247 | BEEwies04-/1974V | 2015-04-21 | 32.27%
248 | BEEwies05-/1974V | 1997-08-22 | 54.2%
248 | BEEwies05-/1974V | 1999-08-03 | 43.63%
248 | BEEwies05-/1974V | 1999-09-01 | 52.49%
248 | BEEwies05-/1974V | 2004-05-05 | 41.98%
248 | BEEwies05-/1974V | 2004-05-14 | 49.46%
248 | BEEwies05-/1974V | 2012-09-12 | 29.76%
248 | BEEwies05-/1974V | 2015-03-02 | 19.97%
248 | BEEwies05-/1974V | 2015-04-08 | 38.54%
249 | BEEwies06-/1974V | 1994-09-12 | 69.09%
249 | BEEwies06-/1974V | 1999-10-19 | 35.92%
249 | BEEwies06-/1974V | 1999-11-03 | 38.64%
317 | BEErehw01-/1979V | 1996-07-05 | 218.5%
317 | BEErehw01-/1979V | 2003-05-28 | 70.55%
317 | BEErehw01-/1979V | 2006-02-28 | 72.62%
317 | BEErehw01-/1979V | 2007-12-20 | 85.73%
317 | BEErehw01-/1979V | 2014-12-02 | 34.1%
317 | BEErehw01-/1979V | 2016-02-24 | 31.33%
317 | BEErehw01-/1979V | 2016-03-04 | 68.59%
318 | BEErehw02-/1979V | 1990-12-12 | 132%
318 | BEErehw02-/1979V | 2010-05-20 | 89.2%
318 | BEErehw02-/1979V | 2012-11-07 | 82.51%
318 | BEErehw02-/1979V | 2016-02-05 | 99.01%
318 | BEErehw02-/1979V | 2016-02-19 | 88.01%
319 | BEErehw03-/1978V | 2003-05-08 | 70.36%
319 | BEErehw03-/1978V | 2006-02-13 | 68.9%
319 | BEErehw03-/1978V | 2006-03-13 | 77.68%
319 | BEErehw03-/1978V | 2007-12-07 | 76.22%
319 | BEErehw03-/1978V | 2013-05-03 | 33.32%
319 | BEErehw03-/1978V | 2016-03-07 | 24.53%
319 | BEErehw03-/1978V | 2016-03-21 | 93.81%
320 | BEErehw04-/1978V | 1991-01-16 | 108.2%
320 | BEErehw04-/1978V | 2010-05-19 | 91.27%
320 | BEErehw04-/1978V | 2016-01-12 | 53.17%
320 | BEErehw04-/1978V | 2016-02-02 | 78.34%
321 | BEErehw05-/1979V | 2006-03-14 | 76.2%
321 | BEErehw05-/1979V | 2006-04-19 | 81.46%
321 | BEErehw05-/1979V | 2007-12-11 | 86.69%
321 | BEErehw05-/1979V | 2014-09-09 | 62.49%
321 | BEErehw05-/1979V | 2014-09-26 | 78.74%
322 | BEErehw06-/1979V | 2003-04-15 | 82.05%
322 | BEErehw06-/1979V | 2006-03-21 | 77.53%
322 | BEErehw06-/1979V | 2006-05-31 | 79.35%
323 | BEErehw07-/1979V | 1995-12-13 | 86.87%
323 | BEErehw07-/1979V | 2010-05-18 | 86.48%
323 | BEErehw07-/1979V | 2016-02-12 | 71.11%
323 | BEErehw07-/1979V | 2016-03-14 | 83.93%
324 | BEErehw08-/1979V | 2006-04-11 | 69.93%
324 | BEErehw08-/1979V | 2006-04-24 | 72.25%
324 | BEErehw08-/1979V | 2007-12-06 | 69.93%
324 | BEErehw08-/1979V | 2014-09-29 | 53.48%
324 | BEErehw08-/1979V | 2014-10-13 | 57.27%
325 | BEErehw09-/1979V | 1995-11-07 | 72.65%
325 | BEErehw09-/1979V | 2006-04-05 | 33.83%
325 | BEErehw09-/1979V | 2006-04-20 | 38.56%
325 | BEErehw09-/1979V | 2008-05-27 | 32.23%
325 | BEErehw09-/1979V | 2015-08-05 | 10.47%
325 | BEErehw09-/1979V | 2015-08-13 | 34.43%
326 | BEErehw10-/1979V | 2003-04-11 | 62.86%
326 | BEErehw10-/1979V | 2006-04-25 | 37.54%
326 | BEErehw10-/1979V | 2006-05-05 | 49.93%
326 | BEErehw10-/1979V | 2008-05-27 | 47.87%
326 | BEErehw10-/1979V | 2016-01-04 | 15.55%
326 | BEErehw10-/1979V | 2016-02-10 | 39.53%
327 | BEErehw11-/1979V | 1995-11-13 | 83.79%
327 | BEErehw11-/1979V | 2006-05-04 | 43.56%
327 | BEErehw11-/1979V | 2006-06-14 | 49.31%
327 | BEErehw11-/1979V | 2008-05-26 | 54.09%
327 | BEErehw11-/1979V | 2014-11-07 | 34.1%
327 | BEErehw11-/1979V | 2014-11-25 | 50.88%
328 | BEErehw12-/1979V | 1995-10-31 | 91.79%
328 | BEErehw12-/1979V | 2006-05-09 | 34.94%
328 | BEErehw12-/1979V | 2006-06-22 | 56.89%
328 | BEErehw12-/1979V | 2008-05-26 | 58.23%
328 | BEErehw12-/1979V | 2012-08-28 | 36.63%
328 | BEErehw12-/1979V | 2014-12-05 | 17.33%
328 | BEErehw12-/1979V | 2015-02-25 | 46.59%
735 | BEEgrfe02-/2003V | 2004-04-13 | 91.32%
735 | BEEgrfe02-/2003V | 2010-06-16 | 82.37%
735 | BEEgrfe02-/2003V | 2010-07-01 | 118.8%
735 | BEEgrfe02-/2003V | 2012-08-23 | 97.6%
735 | BEEgrfe02-/2003V | 2016-08-12 | 60.75%
735 | BEEgrfe02-/2003V | 2016-08-22 | 94.52%
736 | BEEgrfe03-/2003V | 2004-04-07 | 89.45%
736 | BEEgrfe03-/2003V | 2010-06-03 | 76.92%
736 | BEEgrfe03-/2003V | 2010-06-17 | 107.7%
736 | BEEgrfe03-/2003V | 2015-08-24 | 70.19%
736 | BEEgrfe03-/2003V | 2015-09-15 | 82.54%
737 | BEEgrfe14-/2003V | 2004-04-07 | 123.5%
737 | BEEgrfe14-/2003V | 2010-09-10 | 58.54%
737 | BEEgrfe14-/2003V | 2010-09-23 | 78.47%
737 | BEEgrfe14-/2003V | 2015-10-01 | 40.7%
737 | BEEgrfe14-/2003V | 2015-10-15 | 64.9%
741 | BEEgrfe19-/2003V | 2004-04-13 | 111.1%
741 | BEEgrfe19-/2003V | 2010-11-30 | 53.23%
741 | BEEgrfe19-/2003V | 2011-02-09 | 69.35%
741 | BEEgrfe19-/2003V | 2015-05-18 | 43.09%
741 | BEEgrfe19-/2003V | 2015-06-15 | 66.08%
742 | BEElind12-/2002V | 2002-06-05 | 105.7%
742 | BEElind12-/2002V | 2008-08-14 | 49.31%
742 | BEElind12-/2002V | 2008-11-10 | 87.81%
742 | BEElind12-/2002V | 2012-10-18 | 61.15%
742 | BEElind12-/2002V | 2015-02-02 | 37.93%
742 | BEElind12-/2002V | 2015-02-18 | 55.9%
743 | BEElind13-/2002V | 2002-06-26 | 98.67%
743 | BEElind13-/2002V | 2008-11-05 | 73.91%
743 | BEElind13-/2002V | 2008-12-15 | 102.4%
743 | BEElind13-/2002V | 2012-10-11 | 66.94%
743 | BEElind13-/2002V | 2015-02-17 | 47.1%
743 | BEElind13-/2002V | 2015-04-14 | 61.43%
744 | BEElind21-/2002V | 2003-04-23 | 99.96%
744 | BEElind21-/2002V | 2007-11-23 | 54.52%
744 | BEElind21-/2002V | 2008-02-20 | 74.29%
744 | BEElind21-/2002V | 2013-11-29 | 31.23%
744 | BEElind21-/2002V | 2014-02-04 | 35.07%
745 | BEElind22-/2002V | 2003-04-24 | 120.9%
745 | BEElind22-/2002V | 2007-11-14 | 65.5%
745 | BEElind22-/2002V | 2007-11-26 | 70.8%
745 | BEElind22-/2002V | 2014-04-03 | 55.43%
745 | BEElind22-/2002V | 2014-05-19 | 86.42%
746 | BEElind23-/2002V | 2003-06-12 | 112.3%
746 | BEElind23-/2002V | 2007-10-31 | 55.89%
746 | BEElind23-/2002V | 2007-11-14 | 92.14%
746 | BEElind23-/2002V | 2013-12-10 | 57.87%
746 | BEElind23-/2002V | 2014-01-29 | 68.31%
747 | BEElind24-/2002V | 2003-06-16 | 91.69%
747 | BEElind24-/2002V | 2007-10-18 | 56.46%
747 | BEElind24-/2002V | 2007-10-31 | 63.19%
747 | BEElind24-/2002V | 2014-01-23 | 39.55%
747 | BEElind24-/2002V | 2014-02-19 | 48.86%
748 | BEElind25-/2002V | 2003-06-17 | 124.5%
748 | BEElind25-/2002V | 2007-10-08 | 74.94%
748 | BEElind25-/2002V | 2007-10-18 | 91.37%
748 | BEElind25-/2002V | 2013-05-27 | 72.17%
748 | BEElind25-/2002V | 2014-12-03 | 47.49%
748 | BEElind25-/2002V | 2015-02-11 | 81.81%
770 | BEEgrfe04-/2004V | 2010-05-19 | 80.97%
770 | BEEgrfe04-/2004V | 2010-06-15 | 121.8%
770 | BEEgrfe04-/2004V | 2014-08-20 | 105.4%
770 | BEEgrfe04-/2004V | 2014-09-08 | 73.68%
771 | BEEgrfe15-/2004V | 2010-09-22 | 46.36%
771 | BEEgrfe15-/2004V | 2010-10-11 | 78.91%
771 | BEEgrfe15-/2004V | 2015-05-28 | 50.48%
771 | BEEgrfe15-/2004V | 2015-06-17 | 62.75%
772 | BEEgrfe17-/2004V | 2010-11-19 | 68.39%
772 | BEEgrfe17-/2004V | 2010-12-01 | 93%
772 | BEEgrfe17-/2004V | 2015-04-14 | 52.15%
772 | BEEgrfe17-/2004V | 2015-04-29 | 68.01%
947 | FRIb---01-/1992V | 1993-04-19 | 98.95%
947 | FRIb---01-/1992V | 1999-08-11 | 94.32%
947 | FRIb---01-/1992V | 2000-07-19 | 107.5%
947 | FRIb---01-/1992V | 2000-08-22 | 134.4%
947 | FRIb---01-/1992V | 2007-06-27 | 97.75%
947 | FRIb---01-/1992V | 2007-07-10 | 134.4%
948 | FRIb---02-/1991V | 1993-04-19 | 89.23%
948 | FRIb---02-/1991V | 1999-08-12 | 105.1%
948 | FRIb---02-/1991V | 2001-08-21 | 99.96%
948 | FRIb---02-/1991V | 2001-08-28 | 105.1%
948 | FRIb---02-/1991V | 2007-06-15 | 56.46%
948 | FRIb---02-/1991V | 2007-06-27 | 101.6%
949 | FRIb---03-/1991V | 1993-04-19 | 80.75%
949 | FRIb---03-/1991V | 1999-08-13 | 80.75%
949 | FRIb---03-/1991V | 2001-08-29 | 90.19%
949 | FRIb---03-/1991V | 2001-08-31 | 105.2%
949 | FRIb---03-/1991V | 2007-05-04 | 49.6%
949 | FRIb---03-/1991V | 2007-06-13 | 92.59%
950 | FRIb---04-/1991V | 1993-03-17 | 93.87%
950 | FRIb---04-/1991V | 2001-09-05 | 81.21%
950 | FRIb---04-/1991V | 2001-09-06 | 95.84%
950 | FRIb---04-/1991V | 2007-04-13 | 40.14%
950 | FRIb---04-/1991V | 2007-06-04 | 75.99%
950 | FRIb---04-/1991V | 2015-03-26 | 21.89%
950 | FRIb---04-/1991V | 2015-04-22 | 75.45%
951 | FRIb---05-/1991V | 1993-02-22 | 98.62%
951 | FRIb---05-/1991V | 2001-09-17 | 102.9%
951 | FRIb---05-/1991V | 2001-09-20 | 123.5%
951 | FRIb---05-/1991V | 2007-04-03 | 31.75%
951 | FRIb---05-/1991V | 2007-04-13 | 101%
952 | FRIb---06-/1991V | 1993-02-15 | 109.3%
952 | FRIb---06-/1991V | 2001-09-10 | 92.76%
952 | FRIb---06-/1991V | 2001-09-13 | 113.4%
952 | FRIb---06-/1991V | 2007-03-21 | 30.01%
952 | FRIb---06-/1991V | 2007-04-02 | 102%
953 | FRIb---07-/1991V | 1992-09-02 | 161.6%
953 | FRIb---07-/1991V | 1996-02-29 | 99.58%
953 | FRIb---07-/1991V | 2001-09-20 | 94.97%
953 | FRIb---07-/1991V | 2001-09-25 | 109.1%
953 | FRIb---07-/1991V | 2007-03-13 | 32.05%
953 | FRIb---07-/1991V | 2007-03-22 | 81.59%
953 | FRIb---07-/1991V | 2015-03-30 | 51.87%
953 | FRIb---07-/1991V | 2015-04-23 | 84.66%
954 | FRIb---08-/1991V | 1992-09-07 | 153.7%
954 | FRIb---08-/1991V | 1996-02-28 | 78.13%
954 | FRIb---08-/1991V | 2001-09-27 | 98.04%
954 | FRIb---08-/1991V | 2001-10-08 | 111.1%
954 | FRIb---08-/1991V | 2007-03-05 | 33.65%
954 | FRIb---08-/1991V | 2007-03-14 | 92.11%
954 | FRIb---08-/1991V | 2015-04-28 | 59.93%
954 | FRIb---08-/1991V | 2015-06-04 | 100.6%
955 | FRIb---09-/1991V | 1992-06-30 | 138.4%
955 | FRIb---09-/1991V | 2001-09-28 | 71.48%
955 | FRIb---09-/1991V | 2001-10-09 | 126.4%
955 | FRIb---09-/1991V | 2007-02-21 | 33.91%
955 | FRIb---09-/1991V | 2007-03-06 | 83.48%
955 | FRIb---09-/1991V | 2015-04-29 | 32.39%
955 | FRIb---09-/1991V | 2015-06-05 | 72.67%
956 | FRIb---10-/1991V | 1992-07-01 | 144.6%
956 | FRIb---10-/1991V | 2001-10-10 | 77.56%
956 | FRIb---10-/1991V | 2001-10-30 | 86.89%
956 | FRIb---10-/1991V | 2007-02-13 | 43.25%
956 | FRIb---10-/1991V | 2007-02-22 | 75.64%
956 | FRIb---10-/1991V | 2015-07-29 | 39.99%
956 | FRIb---10-/1991V | 2015-08-24 | 51.93%
956 | FRIb---10-/1991V | 2016-02-23 | 75.3%
957 | FRIb---11-/1991V | 1992-07-06 | 174.8%
957 | FRIb---11-/1991V | 2001-10-17 | 84.75%
957 | FRIb---11-/1991V | 2001-10-30 | 98.43%
957 | FRIb---11-/1991V | 2007-02-07 | 57.14%
957 | FRIb---11-/1991V | 2007-02-19 | 100%
957 | FRIb---11-/1991V | 2015-07-30 | 55.56%
957 | FRIb---11-/1991V | 2015-08-25 | 66.67%
957 | FRIb---11-/1991V | 2016-02-24 | 79.37%
958 | FRIb---12-/1991V | 1992-07-08 | 163.7%
958 | FRIb---12-/1991V | 1996-02-22 | 103.1%
958 | FRIb---12-/1991V | 2001-10-19 | 91.89%
958 | FRIb---12-/1991V | 2001-11-01 | 103.1%
958 | FRIb---12-/1991V | 2007-01-23 | 54.76%
958 | FRIb---12-/1991V | 2007-02-07 | 84.57%
958 | FRIb---12-/1991V | 2015-08-27 | 56.67%
958 | FRIb---12-/1991V | 2015-10-26 | 90.08%
959 | FRIb---13-/1991V | 1992-07-13 | 153.6%
959 | FRIb---13-/1991V | 1996-02-16 | 108.2%
959 | FRIb---13-/1991V | 2001-10-31 | 81.17%
959 | FRIb---13-/1991V | 2001-11-08 | 89.48%
959 | FRIb---13-/1991V | 2007-01-22 | 57.26%
959 | FRIb---13-/1991V | 2007-01-30 | 70.35%
959 | FRIb---13-/1991V | 2015-09-22 | 32.31%
959 | FRIb---13-/1991V | 2015-11-06 | 73.02%
960 | FRIb---14-/1991V | 1991-08-26 | 155.9%
960 | FRIb---14-/1991V | 1996-02-20 | 107.3%
960 | FRIb---14-/1991V | 2003-07-30 | 87.2%
960 | FRIb---14-/1991V | 2003-08-11 | 85.13%
960 | FRIb---14-/1991V | 2009-02-09 | 81.63%
960 | FRIb---14-/1991V | 2009-09-15 | 57.64%
960 | FRIb---14-/1991V | 2015-11-09 | 53.05%
960 | FRIb---14-/1991V | 2015-12-08 | 81.83%
961 | FRIb---15-/1991V | 1992-08-19 | 154.3%
961 | FRIb---15-/1991V | 2003-07-01 | 89.25%
961 | FRIb---15-/1991V | 2003-07-29 | 94.45%
961 | FRIb---15-/1991V | 2009-01-15 | 71.65%
961 | FRIb---15-/1991V | 2009-02-13 | 92.77%
962 | FRIb---16-/1991V | 1991-08-12 | 166.6%
962 | FRIb---16-/1991V | 2003-08-12 | 87.73%
962 | FRIb---16-/1991V | 2003-08-21 | 86.87%
962 | FRIb---16-/1991V | 2009-01-16 | 73.14%
962 | FRIb---16-/1991V | 2009-02-20 | 96.8%
962 | FRIb---16-/1991V | 2015-11-12 | 63.93%
962 | FRIb---16-/1991V | 2016-01-08 | 96.14%
963 | FRIb---17-/1991V | 1991-07-29 | 147.8%
963 | FRIb---17-/1991V | 2003-08-25 | 72.24%
963 | FRIb---17-/1991V | 2003-09-03 | 76.52%
963 | FRIb---17-/1991V | 2009-02-19 | 31.68%
963 | FRIb---17-/1991V | 2009-03-09 | 73.48%
963 | FRIb---17-/1991V | 2016-01-12 | 39.16%
963 | FRIb---17-/1991V | 2016-02-04 | 69.99%
964 | FRIb---18-/1991V | 1991-07-23 | 174.5%
964 | FRIb---18-/1991V | 2003-09-04 | 79.98%
964 | FRIb---18-/1991V | 2003-09-15 | 82.74%
964 | FRIb---18-/1991V | 2009-02-23 | 65.1%
964 | FRIb---18-/1991V | 2009-03-10 | 85.47%
964 | FRIb---18-/1991V | 2016-01-18 | 56.88%
964 | FRIb---18-/1991V | 2016-02-05 | 84.18%
965 | FRIb---19-/1989V | 2000-07-04 | 41.32%
965 | FRIb---19-/1989V | 2000-07-06 | 43.81%
965 | FRIb---19-/1989V | 2006-01-18 | 22.07%
965 | FRIb---19-/1989V | 2006-02-01 | 24.05%
965 | FRIb---19-/1989V | 2009-03-11 | 6.744%
965 | FRIb---19-/1989V | 2009-03-25 | 7.337%
965 | FRIb---19-/1989V | 2010-01-18 | 6.729%
965 | FRIb---19-/1989V | 2010-03-08 | 46.62%
965 | FRIb---19-/1989V | 2015-05-18 | 6.993%
965 | FRIb---19-/1989V | 2015-07-17 | 31.46%
966 | FRIb---20-/1989V | 1993-08-16 | 45.79%
966 | FRIb---20-/1989V | 1993-11-11 | 130.7%
966 | FRIb---20-/1989V | 2000-06-27 | 76.52%
966 | FRIb---20-/1989V | 2000-07-03 | 80.03%
966 | FRIb---20-/1989V | 2006-01-06 | 55.39%
966 | FRIb---20-/1989V | 2006-01-27 | 66.69%
966 | FRIb---20-/1989V | 2009-03-18 | 31.82%
966 | FRIb---20-/1989V | 2009-04-02 | 34.94%
966 | FRIb---20-/1989V | 2012-01-25 | 20.64%
966 | FRIb---20-/1989V | 2012-02-22 | 30.17%
966 | FRIb---20-/1989V | 2016-10-27 | 6.531%
966 | FRIb---20-/1989V | 2016-11-14 | 11.5%
967 | FRIb---21-/1989V | 1993-01-19 | 145.5%
967 | FRIb---21-/1989V | 2000-05-03 | 100%
967 | FRIb---21-/1989V | 2000-05-17 | 107.5%
967 | FRIb---21-/1989V | 2006-01-05 | 80.03%
967 | FRIb---21-/1989V | 2006-01-25 | 82.95%
967 | FRIb---21-/1989V | 2009-04-03 | 58.37%
967 | FRIb---21-/1989V | 2009-04-15 | 61.54%
967 | FRIb---21-/1989V | 2012-01-27 | 32.8%
967 | FRIb---21-/1989V | 2012-02-23 | 50.51%
967 | FRIb---21-/1989V | 2016-10-05 | 8.274%
967 | FRIb---21-/1989V | 2016-10-25 | 10.04%
968 | FRIb---22-/1989V | 1993-02-03 | 93.81%
968 | FRIb---22-/1989V | 2000-06-15 | 56.56%
968 | FRIb---22-/1989V | 2000-06-23 | 62.79%
968 | FRIb---22-/1989V | 2006-01-30 | 29.14%
968 | FRIb---22-/1989V | 2006-02-03 | 36.01%
968 | FRIb---22-/1989V | 2011-05-20 | 10.4%
968 | FRIb---22-/1989V | 2011-07-20 | 64.1%
968 | FRIb---22-/1989V | 2013-02-07 | 7.734%
968 | FRIb---22-/1989V | 2013-03-19 | 30.33%
969 | FRIb---23-/1989V | 1993-03-01 | 87.72%
969 | FRIb---23-/1989V | 2000-06-08 | 63.24%
969 | FRIb---23-/1989V | 2000-06-20 | 75.76%
969 | FRIb---23-/1989V | 2006-02-06 | 64.94%
969 | FRIb---23-/1989V | 2006-02-10 | 74.63%
969 | FRIb---23-/1989V | 2011-01-11 | 40%
969 | FRIb---23-/1989V | 2011-01-25 | 59.57%
969 | FRIb---23-/1989V | 2014-12-04 | 26.92%
969 | FRIb---23-/1989V | 2015-01-16 | 38.89%
970 | FRIb---24-/1989V | 1993-03-08 | 113.7%
970 | FRIb---24-/1989V | 2000-04-28 | 86.08%
970 | FRIb---24-/1989V | 2000-05-09 | 93.37%
970 | FRIb---24-/1989V | 2006-02-16 | 76.59%
970 | FRIb---24-/1989V | 2006-02-23 | 83.79%
970 | FRIb---24-/1989V | 2011-01-11 | 38.26%
970 | FRIb---24-/1989V | 2011-01-31 | 61.51%
970 | FRIb---24-/1989V | 2015-03-16 | 26.91%
970 | FRIb---24-/1989V | 2015-03-24 | 30.03%
971 | FRIb---25-/1989V | 1993-03-09 | 67.13%
971 | FRIb---25-/1989V | 1993-03-10 | 67.13%
971 | FRIb---25-/1989V | 2000-05-18 | 35.4%
971 | FRIb---25-/1989V | 2000-05-29 | 45.46%
971 | FRIb---25-/1989V | 2005-12-16 | 23.94%
971 | FRIb---25-/1989V | 2006-01-04 | 26.16%
971 | FRIb---25-/1989V | 2009-04-14 | 9.211%
971 | FRIb---25-/1989V | 2009-04-21 | 10.28%
971 | FRIb---25-/1989V | 2009-10-13 | 10.14%
971 | FRIb---25-/1989V | 2009-11-10 | 28.34%
971 | FRIb---25-/1989V | 2012-03-27 | 8.737%
971 | FRIb---25-/1989V | 2012-04-18 | 23.22%
971 | FRIb---25-/1989V | 2015-07-16 | 5.715%
971 | FRIb---25-/1989V | 2015-07-28 | 12.34%
971 | FRIb---25-/1989V | 2016-08-30 | 7.212%
971 | FRIb---25-/1989V | 2016-09-22 | 16.39%
972 | FRIb---26-/1989V | 1993-03-29 | 67.95%
972 | FRIb---26-/1989V | 2000-03-22 | 40.28%
972 | FRIb---26-/1989V | 2000-04-13 | 40.1%
972 | FRIb---26-/1989V | 2005-11-07 | 17.89%
972 | FRIb---26-/1989V | 2005-12-15 | 23.95%
972 | FRIb---26-/1989V | 2009-04-20 | 7.837%
972 | FRIb---26-/1989V | 2009-04-28 | 0.089799
972 | FRIb---26-/1989V | 2009-10-13 | 8.896%
972 | FRIb---26-/1989V | 2009-12-17 | 47.89%
972 | FRIb---26-/1989V | 2012-03-29 | 6.709%
972 | FRIb---26-/1989V | 2012-04-25 | 27.81%
972 | FRIb---26-/1989V | 2016-08-15 | 2.874%
972 | FRIb---26-/1989V | 2016-08-24 | 15.79%
973 | FRIb---27-/1989V | 1993-04-06 | 120.1%
973 | FRIb---27-/1989V | 2000-04-05 | 63.04%
973 | FRIb---27-/1989V | 2000-04-18 | 67.57%
973 | FRIb---27-/1989V | 2006-02-22 | 60.6%
973 | FRIb---27-/1989V | 2006-03-01 | 66.9%
973 | FRIb---27-/1989V | 2011-02-01 | 40.08%
973 | FRIb---27-/1989V | 2011-02-24 | 51.13%
973 | FRIb---27-/1989V | 2014-11-21 | 20.17%
973 | FRIb---27-/1989V | 2014-12-02 | 33.78%
974 | FRIb---28-/1989V | 1993-04-20 | 115.6%
974 | FRIb---28-/1989V | 2000-03-21 | 90.09%
974 | FRIb---28-/1989V | 2000-04-04 | 97.92%
974 | FRIb---28-/1989V | 2005-10-05 | 63.44%
974 | FRIb---28-/1989V | 2005-12-14 | 93.2%
974 | FRIb---28-/1989V | 2009-04-24 | 35.27%
974 | FRIb---28-/1989V | 2009-05-13 | 41.34%
974 | FRIb---28-/1989V | 2012-04-26 | 25.99%
974 | FRIb---28-/1989V | 2012-07-30 | 62.85%
974 | FRIb---28-/1989V | 2016-04-12 | 18.15%
974 | FRIb---28-/1989V | 2016-05-13 | 55.53%
975 | FRIb---29-/1989V | 1993-05-05 | 87.72%
975 | FRIb---29-/1989V | 2000-03-06 | 60.56%
975 | FRIb---29-/1989V | 2000-03-13 | 60.92%
975 | FRIb---29-/1989V | 2005-11-07 | 47.13%
975 | FRIb---29-/1989V | 2005-12-08 | 48.9%
975 | FRIb---29-/1989V | 2009-04-30 | 9.218%
975 | FRIb---29-/1989V | 2009-05-15 | 11.48%
975 | FRIb---29-/1989V | 2010-01-18 | 9.645%
975 | FRIb---29-/1989V | 2010-02-22 | 53.42%
975 | FRIb---29-/1989V | 2013-02-05 | 6.916%
975 | FRIb---29-/1989V | 2013-03-18 | 34.15%
976 | FRIb---30-/1988V | 1993-05-18 | 91.58%
976 | FRIb---30-/1988V | 2000-02-04 | 53.42%
976 | FRIb---30-/1988V | 2000-02-23 | 60.47%
976 | FRIb---30-/1988V | 2005-11-04 | 44.52%
976 | FRIb---30-/1988V | 2005-11-21 | 50.08%
976 | FRIb---30-/1988V | 2009-05-12 | 18.76%
976 | FRIb---30-/1988V | 2009-05-27 | 21.18%
976 | FRIb---30-/1988V | 2010-05-21 | 17.84%
976 | FRIb---30-/1988V | 2010-06-30 | 73.96%
976 | FRIb---30-/1988V | 2013-02-08 | 9.553%
976 | FRIb---30-/1988V | 2013-03-19 | 30.92%
977 | FRIb---31-/1988V | 1993-05-25 | 100.6%
977 | FRIb---31-/1988V | 1996-02-12 | 79.44%
977 | FRIb---31-/1988V | 2000-02-03 | 63.74%
977 | FRIb---31-/1988V | 2000-02-10 | 74.28%
977 | FRIb---31-/1988V | 2006-02-28 | 47.41%
977 | FRIb---31-/1988V | 2006-03-03 | 56.15%
977 | FRIb---31-/1988V | 2011-02-17 | 34.94%
977 | FRIb---31-/1988V | 2011-03-07 | 52.03%
977 | FRIb---31-/1988V | 2015-02-24 | 22.26%
977 | FRIb---31-/1988V | 2015-03-12 | 25.75%
978 | FRIb---32-/1988V | 1993-06-07 | 100%
978 | FRIb---32-/1988V | 1996-02-14 | 69.87%
978 | FRIb---32-/1988V | 2000-01-13 | 76.34%
978 | FRIb---32-/1988V | 2000-01-27 | 78.74%
978 | FRIb---32-/1988V | 2006-03-02 | 66.23%
978 | FRIb---32-/1988V | 2006-03-07 | 74.63%
978 | FRIb---32-/1988V | 2011-03-02 | 42.67%
978 | FRIb---32-/1988V | 2011-03-21 | 57.14%
978 | FRIb---32-/1988V | 2015-03-02 | 32.11%
978 | FRIb---32-/1988V | 2015-03-11 | 28.28%
979 | FRIb---33-/1988V | 1993-06-28 | 112.9%
979 | FRIb---33-/1988V | 1996-02-23 | 89.57%
979 | FRIb---33-/1988V | 2000-01-12 | 64.57%
979 | FRIb---33-/1988V | 2000-01-18 | 79.47%
979 | FRIb---33-/1988V | 2005-10-24 | 34.13%
979 | FRIb---33-/1988V | 2005-11-03 | 52.61%
979 | FRIb---33-/1988V | 2009-05-26 | 16.07%
979 | FRIb---33-/1988V | 2009-06-15 | 18.94%
979 | FRIb---33-/1988V | 2010-05-21 | 14.46%
979 | FRIb---33-/1988V | 2010-07-01 | 78.37%
979 | FRIb---33-/1988V | 2013-01-31 | 10.94%
979 | FRIb---33-/1988V | 2013-03-14 | 52.13%
980 | FRIb---34-/1988V | 1996-02-26 | 81.97%
980 | FRIb---34-/1988V | 2000-01-12 | 56.92%
980 | FRIb---34-/1988V | 2000-01-18 | 59.83%
980 | FRIb---34-/1988V | 2006-03-08 | 36.11%
980 | FRIb---34-/1988V | 2006-03-10 | 43.83%
980 | FRIb---34-/1988V | 2014-01-17 | 7.452%
980 | FRIb---34-/1988V | 2014-02-28 | 22.96%
981 | FRIb---35-/1988V | 1993-08-03 | 90.15%
981 | FRIb---35-/1988V | 1996-02-29 | 105.3%
981 | FRIb---35-/1988V | 1999-12-03 | 59.06%
981 | FRIb---35-/1988V | 2000-01-04 | 70.53%
981 | FRIb---35-/1988V | 2005-10-11 | 18.75%
981 | FRIb---35-/1988V | 2005-10-24 | 55.7%
981 | FRIb---35-/1988V | 2009-06-02 | 43.96%
981 | FRIb---35-/1988V | 2009-06-17 | 50.02%
981 | FRIb---35-/1988V | 2012-02-24 | 37.95%
981 | FRIb---35-/1988V | 2012-03-06 | 41.28%
981 | FRIb---35-/1988V | 2016-04-07 | 18.96%
981 | FRIb---35-/1988V | 2016-04-28 | 23.97%
982 | FRIb---36-/1988V | 1993-08-04 | 95.53%
982 | FRIb---36-/1988V | 1999-11-30 | 65.51%
982 | FRIb---36-/1988V | 1999-12-07 | 70.4%
982 | FRIb---36-/1988V | 2006-03-14 | 49.14%
982 | FRIb---36-/1988V | 2006-03-20 | 62.89%
982 | FRIb---36-/1988V | 2011-03-10 | 34.76%
982 | FRIb---36-/1988V | 2011-03-28 | 51.79%
982 | FRIb---36-/1988V | 2015-02-06 | 22.73%
982 | FRIb---36-/1988V | 2015-02-19 | 27.63%
983 | FRIb---37-/1988V | 1993-08-24 | 70.88%
983 | FRIb---37-/1988V | 1999-11-29 | 50.13%
983 | FRIb---37-/1988V | 1999-12-06 | 51.9%
983 | FRIb---37-/1988V | 2006-03-16 | 46.66%
983 | FRIb---37-/1988V | 2006-03-24 | 54.48%
983 | FRIb---37-/1988V | 2011-03-14 | 27.85%
983 | FRIb---37-/1988V | 2011-03-31 | 42.79%
983 | FRIb---37-/1988V | 2015-02-05 | 11.16%
983 | FRIb---37-/1988V | 2015-02-18 | 13.35%
984 | FRIb---38-/1988V | 1993-09-03 | 87.64%
984 | FRIb---38-/1988V | 2003-09-16 | 70.12%
984 | FRIb---38-/1988V | 2003-09-22 | 76.97%
984 | FRIb---38-/1988V | 2008-10-24 | 39.39%
984 | FRIb---38-/1988V | 2008-11-19 | 45.55%
984 | FRIb---38-/1988V | 2014-01-20 | 20.57%
984 | FRIb---38-/1988V | 2014-07-31 | 22.32%
985 | FRIb---39-/1988V | 1993-09-09 | 79.48%
985 | FRIb---39-/1988V | 2003-09-18 | 61.17%
985 | FRIb---39-/1988V | 2003-09-30 | 63.71%
985 | FRIb---39-/1988V | 2008-10-24 | 19.3%
985 | FRIb---39-/1988V | 2008-11-19 | 22.91%
986 | FRIb---40-/1988V | 1993-09-27 | 107%
986 | FRIb---40-/1988V | 2003-09-29 | 78.82%
986 | FRIb---40-/1988V | 2003-10-06 | 85.76%
986 | FRIb---40-/1988V | 2014-01-20 | 28.23%
986 | FRIb---40-/1988V | 2014-02-21 | 31.57%
987 | FRIb---41-/1988V | 1993-10-04 | 96.14%
987 | FRIb---41-/1988V | 2003-10-07 | 74.09%
987 | FRIb---41-/1988V | 2003-10-29 | 81.33%
987 | FRIb---41-/1988V | 2008-11-11 | 35.2%
987 | FRIb---41-/1988V | 2008-11-26 | 37.24%
987 | FRIb---41-/1988V | 2012-05-03 | 9.387%
987 | FRIb---41-/1988V | 2012-07-23 | 40.14%
987 | FRIb---41-/1988V | 2016-05-12 | 5.535%
987 | FRIb---41-/1988V | 2016-06-16 | 37.24%
988 | FRIb---42-/1988V | 1993-10-25 | 87.66%
988 | FRIb---42-/1988V | 2003-10-28 | 56.69%
988 | FRIb---42-/1988V | 2003-11-10 | 80.75%
988 | FRIb---42-/1988V | 2008-11-27 | 46.61%
988 | FRIb---42-/1988V | 2008-12-11 | 47.73%
988 | FRIb---42-/1988V | 2014-03-13 | 30.36%
988 | FRIb---42-/1988V | 2014-03-19 | 33.07%
989 | FRIb---43-/1988V | 1996-03-13 | 93.57%
989 | FRIb---43-/1988V | 2003-09-24 | 64.85%
989 | FRIb---43-/1988V | 2003-10-07 | 86.81%
989 | FRIb---43-/1988V | 2008-11-27 | 38.05%
989 | FRIb---43-/1988V | 2008-12-16 | 39.97%
989 | FRIb---43-/1988V | 2012-03-16 | 31.97%
989 | FRIb---43-/1988V | 2012-03-28 | 39.22%
989 | FRIb---43-/1988V | 2016-03-08 | 8.433%
989 | FRIb---43-/1988V | 2016-04-05 | 11.13%
990 | FRIb---44-/1988V | 1993-11-09 | 91.48%
990 | FRIb---44-/1988V | 2003-09-17 | 53.4%
990 | FRIb---44-/1988V | 2003-09-29 | 84.23%
990 | FRIb---44-/1988V | 2008-11-17 | 63.88%
990 | FRIb---44-/1988V | 2008-12-19 | 74.48%
990 | FRIb---44-/1988V | 2014-03-20 | 40.43%
990 | FRIb---44-/1988V | 2014-08-05 | 47.17%
991 | FRIb---45-/1988V | 1993-11-18 | 102.9%
991 | FRIb---45-/1988V | 2003-10-17 | 62.71%
991 | FRIb---45-/1988V | 2003-10-29 | 90.58%
991 | FRIb---45-/1988V | 2008-11-17 | 47.53%
991 | FRIb---45-/1988V | 2008-12-18 | 62.71%
991 | FRIb---45-/1988V | 2014-03-04 | 12.92%
991 | FRIb---45-/1988V | 2014-07-23 | 14.99%
992 | FRIb---46-/1988V | 1993-09-15 | 100.6%
992 | FRIb---46-/1988V | 2003-10-08 | 77.57%
992 | FRIb---46-/1988V | 2003-10-16 | 90.91%
992 | FRIb---46-/1988V | 2014-04-03 | 50.51%
992 | FRIb---46-/1988V | 2014-04-09 | 53.57%
993 | FRIb---47-/1988V | 1993-09-13 | 106.5%
993 | FRIb---47-/1988V | 2003-09-05 | 76.06%
993 | FRIb---47-/1988V | 2003-09-16 | 91.53%
993 | FRIb---47-/1988V | 2008-11-12 | 27.07%
993 | FRIb---47-/1988V | 2008-12-01 | 77.4%
993 | FRIb---47-/1988V | 2014-04-14 | 19.98%
993 | FRIb---47-/1988V | 2014-08-18 | 24.51%
994 | FRIb---48-/1988V | 1993-09-01 | 89.47%
994 | FRIb---48-/1988V | 1996-03-12 | 94.88%
994 | FRIb---48-/1988V | 2003-08-04 | 82.93%
994 | FRIb---48-/1988V | 2003-08-11 | 90.04%
994 | FRIb---48-/1988V | 2008-11-12 | 46.79%
994 | FRIb---48-/1988V | 2008-11-24 | 79.19%
994 | FRIb---48-/1988V | 2014-04-10 | 56.76%
994 | FRIb---48-/1988V | 2014-04-17 | 61.83%
995 | FRIb---49-/1988V | 1999-10-28 | 78.03%
995 | FRIb---49-/1988V | 1999-11-05 | 83.67%
995 | FRIb---49-/1988V | 2006-03-20 | 79.82%
995 | FRIb---49-/1988V | 2006-04-04 | 86.09%
995 | FRIb---49-/1988V | 2011-04-06 | 50.81%
995 | FRIb---49-/1988V | 2011-04-20 | 67.2%
995 | FRIb---49-/1988V | 2014-11-08 | 16.87%
995 | FRIb---49-/1988V | 2014-11-21 | 19.11%
996 | FRIb---50-/1988V | 1993-08-03 | 97.56%
996 | FRIb---50-/1988V | 1996-03-15 | 91.21%
996 | FRIb---50-/1988V | 1999-09-22 | 73.53%
996 | FRIb---50-/1988V | 1999-09-24 | 82.3%
996 | FRIb---50-/1988V | 2006-03-29 | 85.47%
996 | FRIb---50-/1988V | 2006-04-12 | 137%
996 | FRIb---50-/1988V | 2011-04-08 | 45.45%
996 | FRIb---50-/1988V | 2011-05-02 | 85.11%
996 | FRIb---50-/1988V | 2014-11-06 | 52.63%
996 | FRIb---50-/1988V | 2014-11-14 | 64.1%
996 | FRIb---50-/1988V | 2017-01-17 | 27.4%
996 | FRIb---50-/1988V | 2017-01-27 | 29.11%
997 | FRIb---51-/1988V | 1996-03-14 | 85.89%
997 | FRIb---51-/1988V | 1999-09-21 | 61.35%
997 | FRIb---51-/1988V | 1999-09-21 | 61.35%
997 | FRIb---51-/1988V | 1999-09-23 | 79.37%
997 | FRIb---51-/1988V | 1999-09-23 | 79.37%
997 | FRIb---51-/1988V | 2005-10-11 | 55.56%
997 | FRIb---51-/1988V | 2005-10-21 | 68.97%
997 | FRIb---51-/1988V | 2009-06-11 | 44.25%
997 | FRIb---51-/1988V | 2009-06-29 | 49.63%
997 | FRIb---51-/1988V | 2012-05-07 | 35.09%
997 | FRIb---51-/1988V | 2012-07-17 | 76.92%
997 | FRIb---51-/1988V | 2016-03-01 | 11.16%
997 | FRIb---51-/1988V | 2016-03-31 | 34.12%
998 | FRIb---52-/1988V | 1993-07-06 | 84.82%
998 | FRIb---52-/1988V | 1996-03-18 | 86.58%
998 | FRIb---52-/1988V | 1999-05-07 | 93.69%
998 | FRIb---52-/1988V | 1999-09-08 | 94.7%
998 | FRIb---52-/1988V | 2005-09-28 | 49.96%
998 | FRIb---52-/1988V | 2005-10-17 | 56.31%
998 | FRIb---52-/1988V | 2009-06-24 | 28.98%
998 | FRIb---52-/1988V | 2009-07-06 | 33.82%
998 | FRIb---52-/1988V | 2009-09-10 | 33.6%
998 | FRIb---52-/1988V | 2010-04-12 | 101.6%
998 | FRIb---52-/1988V | 2013-04-09 | 16.07%
998 | FRIb---52-/1988V | 2013-06-06 | 43.31%
999 | FRIb---53-/1988V | 1993-06-23 | 73.75%
999 | FRIb---53-/1988V | 1999-05-20 | 78.13%
999 | FRIb---53-/1988V | 1999-09-14 | 81.97%
999 | FRIb---53-/1988V | 2006-03-30 | 80.39%
999 | FRIb---53-/1988V | 2006-04-18 | 91.24%
999 | FRIb---53-/1988V | 2011-04-29 | 45.87%
999 | FRIb---53-/1988V | 2011-05-13 | 86.21%
999 | FRIb---53-/1988V | 2015-01-22 | 38.58%
999 | FRIb---53-/1988V | 2015-02-02 | 52.08%
999 | FRIb---53-/1988V | 2016-12-14 | 26.4%
999 | FRIb---53-/1988V | 2017-01-11 | 26.79%
1000 | FRIb---54-/1988V | 1993-06-09 | 85.03%
1000 | FRIb---54-/1988V | 1999-05-20 | 53.03%
1000 | FRIb---54-/1988V | 1999-09-20 | 64.7%
1000 | FRIb---54-/1988V | 2005-09-20 | 71.29%
1000 | FRIb---54-/1988V | 2005-10-06 | 71.93%
1000 | FRIb---54-/1988V | 2009-07-01 | 38.22%
1000 | FRIb---54-/1988V | 2009-07-23 | 39.35%
1000 | FRIb---54-/1988V | 2010-03-24 | 38.4%
1000 | FRIb---54-/1988V | 2010-05-19 | 113.4%
1000 | FRIb---54-/1988V | 2013-05-03 | 20.67%
1000 | FRIb---54-/1988V | 2013-05-31 | 52.21%
1001 | FRIb---55-/1988V | 1993-06-01 | 83.86%
1001 | FRIb---55-/1988V | 1999-04-09 | 78.03%
1001 | FRIb---55-/1988V | 1999-05-05 | 65.21%
1001 | FRIb---55-/1988V | 2006-04-13 | 75.28%
1001 | FRIb---55-/1988V | 2006-04-24 | 77.59%
1001 | FRIb---55-/1988V | 2011-05-09 | 50.51%
1001 | FRIb---55-/1988V | 2011-05-19 | 70.32%
1001 | FRIb---55-/1988V | 2015-01-16 | 40.49%
1001 | FRIb---55-/1988V | 2015-02-03 | 50.14%
1002 | FRIb---56-/1988V | 1993-05-10 | 112.5%
1002 | FRIb---56-/1988V | 1999-04-12 | 100.6%
1002 | FRIb---56-/1988V | 1999-05-04 | 80.28%
1002 | FRIb---56-/1988V | 2005-08-31 | 89.46%
1002 | FRIb---56-/1988V | 2005-09-05 | 104.4%
1002 | FRIb---56-/1988V | 2009-07-28 | 35.72%
1002 | FRIb---56-/1988V | 2009-08-11 | 41.99%
1003 | FRIb---57-/1988V | 1993-04-27 | 125%
1003 | FRIb---57-/1988V | 1999-04-13 | 98.89%
1003 | FRIb---57-/1988V | 1999-05-03 | 83.33%
1003 | FRIb---57-/1988V | 2006-04-20 | 76.22%
1003 | FRIb---57-/1988V | 2006-04-26 | 84.46%
1003 | FRIb---57-/1988V | 2011-05-18 | 37.2%
1003 | FRIb---57-/1988V | 2011-07-04 | 90.58%
1003 | FRIb---57-/1988V | 2014-12-02 | 31.99%
1003 | FRIb---57-/1988V | 2015-01-14 | 70.86%
1003 | FRIb---57-/1988V | 2016-11-18 | 18.29%
1003 | FRIb---57-/1988V | 2016-11-30 | 47.13%
1004 | FRIb---58-/1989V | 1993-03-29 | 113.4%
1004 | FRIb---58-/1989V | 1999-04-09 | 91.22%
1004 | FRIb---58-/1989V | 1999-04-29 | 77.3%
1004 | FRIb---58-/1989V | 2005-08-18 | 56.02%
1004 | FRIb---58-/1989V | 2005-08-30 | 66.32%
1004 | FRIb---58-/1989V | 2009-08-07 | 24.67%
1004 | FRIb---58-/1989V | 2009-08-19 | 26.48%
1004 | FRIb---58-/1989V | 2010-03-05 | 26.9%
1004 | FRIb---58-/1989V | 2010-04-21 | 105.8%
1004 | FRIb---58-/1989V | 2013-04-04 | 9.053%
1004 | FRIb---58-/1989V | 2013-06-05 | 47.62%
1005 | FRIb---59-/1988V | 1993-03-08 | 94.18%
1005 | FRIb---59-/1988V | 1999-04-15 | 72.65%
1005 | FRIb---59-/1988V | 1999-04-27 | 76.8%
1005 | FRIb---59-/1988V | 2005-08-25 | 35.6%
1005 | FRIb---59-/1988V | 2005-09-13 | 50.56%
1005 | FRIb---59-/1988V | 2009-08-17 | 30.15%
1005 | FRIb---59-/1988V | 2009-08-24 | 36%
1005 | FRIb---59-/1988V | 2010-03-24 | 32.47%
1005 | FRIb---59-/1988V | 2010-05-18 | 75.02%
1005 | FRIb---59-/1988V | 2013-04-05 | 17.25%
1005 | FRIb---59-/1988V | 2013-06-07 | 42.33%
1058 | FRIc---03-/1990V | 1993-05-25 | 98.52%
1058 | FRIc---03-/1990V | 2001-04-26 | 40.81%
1058 | FRIc---03-/1990V | 2001-05-04 | 44.49%
1059 | FRIc---04-/1990V | 1993-05-26 | 93.98%
1059 | FRIc---04-/1990V | 1996-01-10 | 71.43%
1059 | FRIc---04-/1990V | 2006-05-17 | 26.04%
1059 | FRIc---04-/1990V | 2006-05-30 | 43.1%
1068 | FRIc---13-/1990V | 1993-04-20 | 124%
1068 | FRIc---13-/1990V | 2005-05-25 | 22.22%
1068 | FRIc---13-/1990V | 2005-06-08 | 79.37%
1068 | FRIc---13-/1990V | 2007-01-18 | 29.66%
1068 | FRIc---13-/1990V | 2007-02-13 | 51.12%
1078 | FRIc---23-/1990V | 1993-09-09 | 102.1%
1078 | FRIc---23-/1990V | 2000-09-05 | 13.31%
1078 | FRIc---23-/1990V | 2000-09-20 | 12.94%
1078 | FRIc---23-/1990V | 2002-07-01 | 45.07%
1078 | FRIc---23-/1990V | 2002-07-12 | 48.81%
1078 | FRIc---23-/1990V | 2006-05-16 | 36.95%
1078 | FRIc---23-/1990V | 2006-06-12 | 42.68%
1095 | FRIc---40-/1991V | 1995-11-28 | 83.89%
1095 | FRIc---40-/1991V | 1995-11-28 | 83.89%
1095 | FRIc---40-/1991V | 2005-01-21 | 14.3%
1095 | FRIc---40-/1991V | 2005-03-18 | 75.76%
1096 | FRIc---41-/1990V | 1991-01-24 | 92.12%
1096 | FRIc---41-/1990V | 1995-11-15 | 44.56%
1096 | FRIc---41-/1990V | 2004-06-22 | 18.12%
1096 | FRIc---41-/1990V | 2004-11-15 | 63.81%
1097 | FRIc---42-/1990V | 1995-11-01 | 58.65%
1097 | FRIc---42-/1990V | 2004-10-18 | 11.95%
1097 | FRIc---42-/1990V | 2004-12-06 | 67.2%
1100 | FRIc---45-/1990V | 1995-09-28 | 91.36%
1100 | FRIc---45-/1990V | 2005-01-20 | 14.06%
1100 | FRIc---45-/1990V | 2005-03-09 | 65.12%
1100 | FRIc---45-/1990V |  | 78.12%
1105 | FRIc---50-/1991V | 1995-07-05 | 59.5%
1105 | FRIc---50-/1991V | 2004-10-25 | 8.495%
1105 | FRIc---50-/1991V | 2004-11-22 | 54.87%
1105 | FRIc---50-/1991V | 2007-01-22 | 6.967%
1105 | FRIc---50-/1991V | 2007-02-19 | 24.37%
1109 | FRIc---54-/1991V | 1995-05-30 | 75.69%
1109 | FRIc---54-/1991V | 2006-05-05 | 26.58%
1109 | FRIc---54-/1991V | 2006-05-15 | 54.42%
1110 | FRIc---55-/1991V | 1995-05-17 | 77.29%
1110 | FRIc---55-/1991V | 2006-04-26 | 14.07%
1110 | FRIc---55-/1991V | 2006-05-08 | 25.43%
1111 | FRIc---56-/1991V | 1995-05-11 | 64.1%
1111 | FRIc---56-/1991V | 2001-03-14 | 45.75%
1111 | FRIc---56-/1991V | 2001-04-05 | 49.23%
1111 | FRIc---56-/1991V | 2006-04-25 | 13.5%
1111 | FRIc---56-/1991V | 2006-05-04 | 25.64%
1112 | FRIc---57-/1991V | 1995-05-04 | 68.03%
1112 | FRIc---57-/1991V | 2001-03-14 | 31.6%
1112 | FRIc---57-/1991V | 2001-04-05 | 31.67%
1112 | FRIc---57-/1991V | 2004-10-19 | 9.833%
1112 | FRIc---57-/1991V | 2004-11-18 | 50.31%
1112 | FRIc---57-/1991V | 2007-01-23 | 10.93%
1112 | FRIc---57-/1991V | 2007-02-21 | 33.6%
1113 | FRId---01-/1992V | 1996-01-18 | 92.55%
1113 | FRId---01-/1992V | 2001-10-19 | 40.7%
1113 | FRId---01-/1992V | 2001-11-05 | 47.98%
1113 | FRId---01-/1992V | 2004-09-27 | 15.55%
1113 | FRId---01-/1992V | 2004-10-06 | 26.96%
1113 | FRId---01-/1992V | 2008-02-07 | 9.505%
1113 | FRId---01-/1992V | 2008-02-22 | 16.89%
1113 | FRId---01-/1992V | 2010-07-07 | 4.81%
1113 | FRId---01-/1992V | 2010-08-12 | 11.04%
1114 | FRId---03-/1992V | 1993-08-30 | 103%
1114 | FRId---03-/1992V | 2001-10-17 | 26.21%
1114 | FRId---03-/1992V | 2001-10-29 | 34.97%
1114 | FRId---03-/1992V | 2004-09-15 | 12%
1114 | FRId---03-/1992V | 2004-10-07 | 34.1%
1114 | FRId---03-/1992V | 2008-03-10 | 3.316%
1114 | FRId---03-/1992V | 2008-05-28 | 21.95%
1114 | FRId---03-/1992V | 2010-07-07 | 9.812%
1114 | FRId---03-/1992V | 2010-09-02 | 14.64%
1115 | FRId---04-/1992V | 1996-01-23 | 70.66%
1115 | FRId---04-/1992V | 2001-10-04 | 32.69%
1115 | FRId---04-/1992V | 2001-10-18 | 36.62%
1115 | FRId---04-/1992V | 2004-09-13 | 10.82%
1115 | FRId---04-/1992V | 2004-09-23 | 28.8%
1115 | FRId---04-/1992V | 2008-02-04 | 8.578%
1115 | FRId---04-/1992V | 2008-02-28 | 25.35%
1115 | FRId---04-/1992V | 2010-08-16 | 5.526%
1115 | FRId---04-/1992V | 2010-09-03 | 20.05%
1116 | FRId---05-/1971V | 1993-05-19 | 17.24%
1116 | FRId---05-/1971V | 1998-03-17 | 8.816%
1116 | FRId---05-/1971V | 1998-07-17 | 65.96%
1116 | FRId---05-/1971V | 2004-09-07 | 6.012%
1116 | FRId---05-/1971V | 2004-09-14 | 30.58%
1116 | FRId---05-/1971V | 2006-05-03 | 4.482%
1116 | FRId---05-/1971V | 2006-05-16 | 16.37%
1116 | FRId---05-/1971V | 2008-02-06 | 2.114%
1116 | FRId---05-/1971V | 2008-04-24 | 28.69%
1116 | FRId---05-/1971V | 2010-08-17 | 7.664%
1116 | FRId---05-/1971V | 2010-09-15 | 16.97%
1118 | FRId---07-/1971V | 1993-05-12 | 31.33%
1118 | FRId---07-/1971V | 1998-03-13 | 19.2%
1118 | FRId---07-/1971V | 1998-07-22 | 69.21%
1118 | FRId---07-/1971V | 2004-08-27 | 9.001%
1118 | FRId---07-/1971V | 2004-09-06 | 38.49%
1118 | FRId---07-/1971V | 2006-05-03 | 9.737%
1118 | FRId---07-/1971V | 2006-05-16 | 25.15%
1118 | FRId---07-/1971V | 2008-02-08 | 5.461%
1118 | FRId---07-/1971V | 2008-03-06 | 17.86%
1118 | FRId---07-/1971V | 2010-09-07 | 5.511%
1118 | FRId---07-/1971V | 2010-09-30 | 24.13%
1119 | FRId---08-/1992V | 1993-05-25 | 96.06%
1119 | FRId---08-/1992V | 2001-09-17 | 33.96%
1119 | FRId---08-/1992V | 2001-10-10 | 47.01%
1119 | FRId---08-/1992V | 2004-06-16 | 23.91%
1119 | FRId---08-/1992V | 2004-08-17 | 34.09%
1119 | FRId---08-/1992V | 2008-03-14 | 8.489%
1119 | FRId---08-/1992V | 2008-03-20 | 19.32%
1119 | FRId---08-/1992V | 2010-09-17 | 9.865%
1119 | FRId---08-/1992V | 2010-11-11 | 24.25%
1120 | FRId---09-/1992V | 1993-06-08 | 106%
1120 | FRId---09-/1992V | 2001-09-12 | 54.6%
1120 | FRId---09-/1992V | 2001-10-01 | 64.79%
1120 | FRId---09-/1992V | 2004-06-14 | 39.08%
1120 | FRId---09-/1992V | 2004-08-27 | 53.55%
1120 | FRId---09-/1992V | 2008-03-26 | 32.21%
1120 | FRId---09-/1992V | 2008-04-03 | 52.91%
1120 | FRId---09-/1992V | 2010-10-01 | 18.8%
1120 | FRId---09-/1992V | 2010-10-19 | 65.9%
1121 | FRId---10-/1992V | 1993-06-01 | 101.9%
1121 | FRId---10-/1992V | 2001-09-11 | 45.45%
1121 | FRId---10-/1992V | 2001-09-21 | 56.21%
1121 | FRId---10-/1992V | 2004-06-09 | 16.35%
1121 | FRId---10-/1992V | 2004-08-23 | 42.7%
1121 | FRId---10-/1992V | 2006-05-17 | 15.19%
1121 | FRId---10-/1992V | 2006-05-29 | 22.47%
1121 | FRId---10-/1992V | 2008-04-30 | 8.439%
1121 | FRId---10-/1992V | 2008-05-14 | 21.51%
1121 | FRId---10-/1992V | 2010-10-21 | 7.407%
1121 | FRId---10-/1992V | 2010-11-11 | 16%
1122 | FRIe---01-/1992V | 1993-11-12 | 122.8%
1122 | FRIe---01-/1992V | 1996-04-09 | 206.7%
1122 | FRIe---01-/1992V | 1996-04-09 | 206.7%
1122 | FRIe---01-/1992V | 2002-06-21 | 80.97%
1122 | FRIe---01-/1992V | 2002-07-03 | 117.7%
1122 | FRIe---01-/1992V | 2006-09-11 | 37.66%
1122 | FRIe---01-/1992V | 2006-09-22 | 63.81%
1122 | FRIe---01-/1992V | 2009-03-10 | 27.82%
1122 | FRIe---01-/1992V | 2009-04-22 | 54.67%
1122 | FRIe---01-/1992V | 2012-09-13 | 11.17%
1122 | FRIe---01-/1992V | 2012-11-27 | 21.62%
1122 | FRIe---01-/1992V | 2016-03-22 | 12.14%
1122 | FRIe---01-/1992V | 2016-04-21 | 19.85%
1123 | FRIe---02-/1991V | 1994-07-19 | 25.95%
1123 | FRIe---02-/1991V | 1998-09-29 | 16.64%
1123 | FRIe---02-/1991V | 1998-10-21 | 19.3%
1123 | FRIe---02-/1991V | 2001-10-07 | 19.39%
1123 | FRIe---02-/1991V | 2002-01-08 | 42.86%
1123 | FRIe---02-/1991V | 2006-09-11 | 26.63%
1123 | FRIe---02-/1991V | 2006-09-26 | 38.71%
1123 | FRIe---02-/1991V | 2009-03-10 | 14.85%
1123 | FRIe---02-/1991V | 2009-04-28 | 44.67%
1123 | FRIe---02-/1991V | 2013-04-25 | 6.516%
1123 | FRIe---02-/1991V | 2013-06-06 | 17.59%
1125 | FRIe---04-/1994V | 1995-03-14 | 112.6%
1125 | FRIe---04-/1994V | 2002-06-24 | 101.9%
1125 | FRIe---04-/1994V | 2002-07-10 | 130.3%
1125 | FRIe---04-/1994V | 2006-11-22 | 24.54%
1125 | FRIe---04-/1994V | 2006-12-07 | 48.09%
1125 | FRIe---04-/1994V | 2009-04-28 | 5.774%
1125 | FRIe---04-/1994V | 2009-05-27 | 16.8%
1125 | FRIe---04-/1994V | 2013-04-25 | 4.745%
1125 | FRIe---04-/1994V | 2013-06-06 | 14.95%
1126 | FRIe---05-/1991V | 1996-04-16 | 31.04%
1126 | FRIe---05-/1991V | 1998-10-22 | 18.21%
1126 | FRIe---05-/1991V | 1998-11-19 | 19.49%
1126 | FRIe---05-/1991V | 1999-10-06 | 21.74%
1126 | FRIe---05-/1991V | 1999-10-12 | 60.85%
1126 | FRIe---05-/1991V | 2005-09-13 | 23.86%
1126 | FRIe---05-/1991V | 2005-09-22 | 60.13%
1126 | FRIe---05-/1991V | 2008-10-21 | 13.29%
1126 | FRIe---05-/1991V | 2008-11-11 | 34.44%
1127 | FRIe---06-/1991V | 1999-10-07 | 20.82%
1127 | FRIe---06-/1991V | 1999-10-13 | 134.8%
1127 | FRIe---06-/1991V | 2005-09-19 | 30.5%
1127 | FRIe---06-/1991V | 2005-10-07 | 97.22%
1127 | FRIe---06-/1991V | 2009-05-15 | 23.38%
1127 | FRIe---06-/1991V | 2009-05-27 | 77.81%
1128 | FRIe---07-/1991V | 1994-09-13 | 77.12%
1128 | FRIe---07-/1991V | 2002-07-11 | 31.12%
1128 | FRIe---07-/1991V | 2002-07-18 | 42.05%
1128 | FRIe---07-/1991V | 2006-09-25 | 26.24%
1128 | FRIe---07-/1991V | 2006-10-11 | 28.09%
1128 | FRIe---07-/1991V | 2009-05-27 | 20.43%
1128 | FRIe---07-/1991V | 2009-06-04 | 25.84%
1129 | FRIe---08-/1991V | 1996-04-15 | 24.23%
1129 | FRIe---08-/1991V | 1998-09-24 | 14.21%
1129 | FRIe---08-/1991V | 1998-11-23 | 93.76%
1129 | FRIe---08-/1991V | 2005-09-13 | 10.6%
1129 | FRIe---08-/1991V | 2005-09-28 | 64.6%
1129 | FRIe---08-/1991V | 2009-06-17 | 14.47%
1129 | FRIe---08-/1991V | 2009-06-23 | 52.41%
1133 | FRIe---12-/1994V | 1995-02-08 | 86.07%
1133 | FRIe---12-/1994V | 2002-08-21 | 78.11%
1133 | FRIe---12-/1994V | 2002-08-30 | 120.7%
1133 | FRIe---12-/1994V | 2006-10-11 | 25.91%
1133 | FRIe---12-/1994V | 2006-11-08 | 49.27%
1133 | FRIe---12-/1994V | 2008-06-06 | 16.48%
1133 | FRIe---12-/1994V | 2008-06-17 | 30.03%
1133 | FRIe---12-/1994V | 2012-09-19 | 2.564%
1133 | FRIe---12-/1994V | 2012-10-17 | 14.88%
1135 | FRIe---14-/1986V | 1994-11-21 | 21.19%
1135 | FRIe---14-/1986V | 1998-09-21 | 15.26%
1135 | FRIe---14-/1986V | 1998-11-24 | 133.7%
1135 | FRIe---14-/1986V | 2005-11-03 | 48.51%
1135 | FRIe---14-/1986V | 2005-11-10 | 101.5%
1135 | FRIe---14-/1986V | 2008-10-21 | 34.63%
1135 | FRIe---14-/1986V | 2008-11-04 | 83.54%
1135 | FRIe---14-/1986V | 2013-06-18 | 27.1%
1135 | FRIe---14-/1986V | 2013-07-24 | 53.49%
1137 | FRIe---16-/1994V | 1995-03-06 | 96.71%
1137 | FRIe---16-/1994V | 2002-08-26 | 91.71%
1137 | FRIe---16-/1994V | 2002-09-06 | 97.6%
1137 | FRIe---16-/1994V | 2007-01-04 | 61.86%
1137 | FRIe---16-/1994V | 2007-01-17 | 88.01%
1137 | FRIe---16-/1994V | 2009-06-23 | 37.72%
1137 | FRIe---16-/1994V | 2009-06-30 | 66.49%
1137 | FRIe---16-/1994V | 2012-03-06 | 14.51%
1137 | FRIe---16-/1994V | 2012-07-02 | 32.18%
1137 | FRIe---16-/1994V | 2015-02-25 | 9.211%
1137 | FRIe---16-/1994V | 2015-04-07 | 20%
1137 | FRIe---16-/1994V | 2016-03-16 | 7.232%
1137 | FRIe---16-/1994V | 2016-04-20 | 15.81%
1139 | FRIe---18-/1994V | 1995-03-14 | 91.98%
1139 | FRIe---18-/1994V | 2002-09-09 | 64.6%
1139 | FRIe---18-/1994V | 2002-09-18 | 85.21%
1139 | FRIe---18-/1994V | 2007-01-05 | 77.64%
1139 | FRIe---18-/1994V | 2007-01-22 | 85.91%
1139 | FRIe---18-/1994V | 2009-07-13 | 60.13%
1139 | FRIe---18-/1994V | 2009-07-22 | 68.42%
1139 | FRIe---18-/1994V | 2012-11-01 | 29.05%
1139 | FRIe---18-/1994V | 2012-11-26 | 46.49%
1139 | FRIe---18-/1994V | 2016-02-15 | 9.598%
1139 | FRIe---18-/1994V | 2016-03-03 | 17.25%
1140 | FRIe---19-/1985V | 1995-01-12 | 27.96%
1140 | FRIe---19-/1985V | 1998-09-07 | 37.97%
1140 | FRIe---19-/1985V | 1998-09-18 | 118.5%
1140 | FRIe---19-/1985V | 2005-10-19 | 50.89%
1140 | FRIe---19-/1985V | 2005-10-26 | 76.63%
1140 | FRIe---19-/1985V | 2008-06-06 | 21.26%
1140 | FRIe---19-/1985V | 2008-06-25 | 47.62%
1140 | FRIe---19-/1985V | 2013-08-26 | 15.06%
1140 | FRIe---19-/1985V | 2013-09-05 | 15.84%
1141 | FRIe---20-/1994V | 1995-03-20 | 104%
1141 | FRIe---20-/1994V | 2002-09-17 | 88.46%
1141 | FRIe---20-/1994V | 2002-09-25 | 119.7%
1141 | FRIe---20-/1994V | 2007-01-18 | 30.98%
1141 | FRIe---20-/1994V | 2007-01-30 | 66.28%
1141 | FRIe---20-/1994V | 2009-07-27 | 19%
1141 | FRIe---20-/1994V | 2009-08-06 | 38.58%
1141 | FRIe---20-/1994V | 2013-09-11 | 15.33%
1141 | FRIe---20-/1994V | 2013-09-24 | 22.08%
1142 | FRIe---21-/1994V | 1995-03-20 | 101.6%
1142 | FRIe---21-/1994V | 2002-09-26 | 57.18%
1142 | FRIe---21-/1994V | 2002-10-09 | 84.18%
1142 | FRIe---21-/1994V | 2006-10-13 | 17.31%
1142 | FRIe---21-/1994V | 2006-11-09 | 50.24%
1142 | FRIe---21-/1994V | 2009-08-17 | 7.891%
1142 | FRIe---21-/1994V | 2009-08-21 | 22.24%
1142 | FRIe---21-/1994V | 2013-09-25 | 15.36%
1142 | FRIe---21-/1994V | 2013-10-14 | 16.4%
1145 | FRIe---24-/1985V | 1995-03-01 | 0.0048361
1145 | FRIe---24-/1985V | 1998-07-05 | 62.5%
1145 | FRIe---24-/1985V | 1998-07-16 | 64.1%
1145 | FRIe---24-/1985V | 2005-10-17 | 72.46%
1145 | FRIe---24-/1985V | 2005-11-04 | 151.5%
1145 | FRIe---24-/1985V | 2009-08-17 | 32.85%
1145 | FRIe---24-/1985V | 2009-09-07 | 67.57%
1145 | FRIe---24-/1985V | 2013-06-20 | 12.96%
1145 | FRIe---24-/1985V | 2013-07-22 | 35.71%
1145 | FRIe---24-/1985V | 2016-02-08 | 13.39%
1145 | FRIe---24-/1985V | 2016-03-15 | 23.51%
1155 | FRIf---01-/1994V | 1995-11-21 | 98.27%
1155 | FRIf---01-/1994V | 2003-01-13 | 78.62%
1155 | FRIf---01-/1994V | 2003-01-21 | 89%
1155 | FRIf---01-/1994V | 2009-04-02 | 69.88%
1155 | FRIf---01-/1994V | 2009-04-22 | 94.34%
1155 | FRIf---01-/1994V | 2013-07-31 | 62.89%
1155 | FRIf---01-/1994V | 2013-09-13 | 88.17%
1156 | FRIf---02-/1981V | 2003-01-14 | 75.48%
1156 | FRIf---02-/1981V | 2003-01-27 | 105.2%
1156 | FRIf---02-/1981V | 2008-04-16 | 34.13%
1156 | FRIf---02-/1981V | 2008-10-09 | 102.9%
1156 | FRIf---02-/1981V | 2013-07-04 | 49.6%
1156 | FRIf---02-/1981V | 2013-07-16 | 79.37%
1158 | FRIf---04-/1981V | 1996-05-30 | 88.65%
1158 | FRIf---04-/1981V | 2003-01-28 | 82.67%
1158 | FRIf---04-/1981V | 2003-02-04 | 89.03%
1158 | FRIf---04-/1981V | 2008-07-02 | 29.55%
1158 | FRIf---04-/1981V | 2008-07-14 | 39.68%
1158 | FRIf---04-/1981V | 2012-09-03 | 29.24%
1158 | FRIf---04-/1981V | 2012-09-18 | 39.68%
1158 | FRIf---04-/1981V | 2016-11-15 | 29%
1158 | FRIf---04-/1981V | 2016-12-12 | 32.45%
1159 | FRIf---05-/1981V | 1996-06-03 | 78.6%
1159 | FRIf---05-/1981V | 2003-02-03 | 68.87%
1159 | FRIf---05-/1981V | 2003-02-14 | 89.13%
1159 | FRIf---05-/1981V | 2008-06-25 | 21.4%
1159 | FRIf---05-/1981V | 2008-07-03 | 27.65%
1159 | FRIf---05-/1981V | 2012-09-03 | 25.25%
1159 | FRIf---05-/1981V | 2012-09-27 | 34.31%
1159 | FRIf---05-/1981V | 2016-11-16 | 18.21%
1159 | FRIf---05-/1981V | 2016-12-08 | 22.15%
1160 | FRIf---06-/1981V | 1996-06-11 | 114.7%
1160 | FRIf---06-/1981V | 1996-06-21 | 98.68%
1160 | FRIf---06-/1981V | 2003-02-07 | 74.05%
1160 | FRIf---06-/1981V | 2003-02-21 | 97.66%
1160 | FRIf---06-/1981V | 2008-07-08 | 29.32%
1160 | FRIf---06-/1981V | 2008-10-10 | 47.35%
1160 | FRIf---06-/1981V | 2012-10-25 | 14.47%
1160 | FRIf---06-/1981V | 2012-11-14 | 15.78%
1161 | FRIf---07-/1981V | 1996-06-10 | 120.4%
1161 | FRIf---07-/1981V | 1996-06-19 | 103.2%
1161 | FRIf---07-/1981V | 2003-02-19 | 77.82%
1161 | FRIf---07-/1981V | 2003-02-27 | 105.3%
1161 | FRIf---07-/1981V | 2008-07-15 | 42.11%
1161 | FRIf---07-/1981V | 2008-07-23 | 74.07%
1161 | FRIf---07-/1981V | 2012-09-20 | 48.78%
1161 | FRIf---07-/1981V | 2012-10-12 | 65.57%
1161 | FRIf---07-/1981V | 2017-01-03 | 45.87%
1161 | FRIf---07-/1981V | 2017-02-09 | 47.28%
1162 | FRIf---08-/1992V | 1993-10-06 | 96.15%
1162 | FRIf---08-/1992V | 2003-03-06 | 75.41%
1162 | FRIf---08-/1992V | 2003-03-17 | 85.47%
1162 | FRIf---08-/1992V | 2009-04-08 | 48.08%
1162 | FRIf---08-/1992V | 2009-04-28 | 83.61%
1162 | FRIf---08-/1992V | 2013-07-31 | 86.43%
1162 | FRIf---08-/1992V | 2013-09-16 | 104%
1163 | FRIf---09-/1981V | 1996-11-01 | 65.96%
1163 | FRIf---09-/1981V | 1996-11-26 | 78.13%
1163 | FRIf---09-/1981V | 2003-03-14 | 54.82%
1163 | FRIf---09-/1981V | 2003-03-25 | 67.35%
1163 | FRIf---09-/1981V | 2006-07-27 | 55.58%
1163 | FRIf---09-/1981V | 2006-08-02 | 80.82%
1163 | FRIf---09-/1981V | 2009-04-30 | 72.12%
1163 | FRIf---09-/1981V | 2009-05-12 | 89.29%
1163 | FRIf---09-/1981V | 2013-09-26 | 16.09%
1163 | FRIf---09-/1981V | 2013-10-18 | 55.21%
1164 | FRIf---10-/1981V | 1996-11-11 | 72.16%
1164 | FRIf---10-/1981V | 1996-12-04 | 79.23%
1164 | FRIf---10-/1981V | 2003-03-25 | 68.58%
1164 | FRIf---10-/1981V | 2003-04-02 | 82.66%
1164 | FRIf---10-/1981V | 2009-01-13 | 61.58%
1164 | FRIf---10-/1981V | 2009-02-13 | 71.28%
1164 | FRIf---10-/1981V | 2012-10-26 | 41.81%
1164 | FRIf---10-/1981V | 2012-11-13 | 47.78%
1165 | FRIf---11-/1992V | 1993-10-19 | 111%
1165 | FRIf---11-/1992V | 2003-04-07 | 84.52%
1165 | FRIf---11-/1992V | 2003-04-15 | 112%
1165 | FRIf---11-/1992V | 2009-04-27 | 54.09%
1165 | FRIf---11-/1992V | 2009-05-18 | 87.15%
1165 | FRIf---11-/1992V | 2013-09-24 | 79.85%
1165 | FRIf---11-/1992V | 2013-10-29 | 87.72%
1166 | FRIf---12-/1981V | 1996-10-21 | 67.75%
1166 | FRIf---12-/1981V | 1996-11-05 | 73.35%
1166 | FRIf---12-/1981V | 2003-04-08 | 69.19%
1166 | FRIf---12-/1981V | 2003-05-07 | 79%
1166 | FRIf---12-/1981V | 2009-01-14 | 39.82%
1166 | FRIf---12-/1981V | 2009-01-30 | 57.56%
1166 | FRIf---12-/1981V | 2012-10-12 | 41.52%
1166 | FRIf---12-/1981V | 2012-10-29 | 55.75%
1166 | FRIf---12-/1981V | 2017-01-06 | 43.09%
1166 | FRIf---12-/1981V | 2017-02-14 | 51.46%
1167 | FRIf---13-/1981V | 1996-10-14 | 111.5%
1167 | FRIf---13-/1981V | 1996-10-29 | 115.8%
1167 | FRIf---13-/1981V | 2003-05-07 | 90.46%
1167 | FRIf---13-/1981V | 2003-05-21 | 105.7%
1167 | FRIf---13-/1981V | 2009-05-04 | 55.1%
1167 | FRIf---13-/1981V | 2009-05-27 | 86.58%
1167 | FRIf---13-/1981V | 2013-06-26 | 19.76%
1167 | FRIf---13-/1981V | 2013-07-11 | 48.7%
1168 | FRIf---14-/1981V | 1996-09-27 | 77.56%
1168 | FRIf---14-/1981V | 1996-10-16 | 88.18%
1168 | FRIf---14-/1981V | 2003-05-09 | 72.98%
1168 | FRIf---14-/1981V | 2003-05-27 | 84.66%
1168 | FRIf---14-/1981V | 2009-05-11 | 43.57%
1168 | FRIf---14-/1981V | 2009-06-15 | 74.07%
1168 | FRIf---14-/1981V | 2013-05-02 | 33.17%
1168 | FRIf---14-/1981V | 2013-06-13 | 44.44%
1169 | FRIf---15-/1981V | 1996-09-19 | 96.2%
1169 | FRIf---15-/1981V | 1996-10-10 | 91.36%
1169 | FRIf---15-/1981V | 2003-05-12 | 99.21%
1169 | FRIf---15-/1981V | 2003-05-26 | 114.4%
1169 | FRIf---15-/1981V | 2009-06-08 | 45.35%
1169 | FRIf---15-/1981V | 2009-06-16 | 74.7%
1169 | FRIf---15-/1981V | 2013-04-26 | 70.55%
1169 | FRIf---15-/1981V | 2013-06-05 | 81.93%
1170 | FRIf---16-/1981V | 1996-09-05 | 96.76%
1170 | FRIf---16-/1981V | 1996-09-25 | 103.4%
1170 | FRIf---16-/1981V | 2003-04-17 | 81.59%
1170 | FRIf---16-/1981V | 2003-06-20 | 94.34%
1170 | FRIf---16-/1981V | 2008-05-05 | 27.42%
1170 | FRIf---16-/1981V | 2008-05-21 | 50.45%
1170 | FRIf---16-/1981V | 2012-11-15 | 23.01%
1170 | FRIf---16-/1981V | 2013-01-14 | 38.77%
1171 | FRIf---17-/1981V | 1996-08-23 | 57.87%
1171 | FRIf---17-/1981V | 1996-09-12 | 57.87%
1171 | FRIf---17-/1981V | 2001-10-16 | 51.54%
1171 | FRIf---17-/1981V | 2001-11-02 | 97.43%
1171 | FRIf---17-/1981V | 2005-11-14 | 53.94%
1171 | FRIf---17-/1981V | 2005-11-23 | 96.45%
1171 | FRIf---17-/1981V | 2008-02-26 | 42.02%
1171 | FRIf---17-/1981V | 2008-04-29 | 62.99%
1171 | FRIf---17-/1981V | 2012-11-16 | 42.54%
1171 | FRIf---17-/1981V | 2012-12-11 | 64.81%
1172 | FRIf---18-/1981V | 1996-08-08 | 124.2%
1172 | FRIf---18-/1981V | 1996-09-03 | 158.1%
1172 | FRIf---18-/1981V | 2003-04-10 | 138.6%
1172 | FRIf---18-/1981V | 2003-04-10 | 138.6%
1172 | FRIf---18-/1981V | 2003-05-05 | 155.3%
1172 | FRIf---18-/1981V | 2003-05-05 | 155.3%
1172 | FRIf---18-/1981V | 2009-01-16 | 68.88%
1172 | FRIf---18-/1981V | 2009-02-12 | 133.8%
1172 | FRIf---18-/1981V | 2013-10-31 | 99.66%
1172 | FRIf---18-/1981V | 2013-11-14 | 97.43%
1173 | FRIf---19-/1992V | 1993-10-20 | 90.45%
1173 | FRIf---19-/1992V | 2003-04-09 | 96.39%
1173 | FRIf---19-/1992V | 2003-04-23 | 103.9%
1173 | FRIf---19-/1992V | 2008-07-24 | 35.56%
1173 | FRIf---19-/1992V | 2008-08-05 | 78.82%
1173 | FRIf---19-/1992V | 2013-11-18 | 62.75%
1173 | FRIf---19-/1992V | 2013-12-11 | 85.11%
1174 | FRIf---20-/1981V | 1996-07-30 | 125.8%
1174 | FRIf---20-/1981V | 1996-08-21 | 133.3%
1174 | FRIf---20-/1981V | 2003-01-27 | 120.3%
1174 | FRIf---20-/1981V | 2003-02-25 | 117%
1174 | FRIf---20-/1981V | 2008-08-12 | 54.64%
1174 | FRIf---20-/1981V | 2008-10-16 | 130.2%
1174 | FRIf---20-/1981V | 2013-11-21 | 110.9%
1174 | FRIf---20-/1981V | 2013-12-13 | 127.9%
1175 | FRIf---21-/1994V | 1995-11-20 | 99.52%
1175 | FRIf---21-/1994V | 2003-04-02 | 103.2%
1175 | FRIf---21-/1994V | 2003-04-08 | 113.3%
1175 | FRIf---21-/1994V | 2009-02-26 | 58.14%
1175 | FRIf---21-/1994V | 2009-03-16 | 100%
1175 | FRIf---21-/1994V | 2013-12-18 | 40.19%
1175 | FRIf---21-/1994V | 2014-01-15 | 62.81%
1176 | FRIf---22-/1981V | 1996-06-27 | 112.2%
1176 | FRIf---22-/1981V | 1996-08-01 | 118%
1176 | FRIf---22-/1981V | 2003-03-19 | 108.9%
1176 | FRIf---22-/1981V | 2003-04-01 | 103.6%
1176 | FRIf---22-/1981V | 2009-03-02 | 50.51%
1176 | FRIf---22-/1981V | 2009-03-10 | 82.3%
1176 | FRIf---22-/1981V | 2013-04-17 | 77.16%
1176 | FRIf---22-/1981V | 2013-04-24 | 115.7%
1177 | FRIf---23-/1981V | 1996-06-11 | 78.71%
1177 | FRIf---23-/1981V | 1996-06-25 | 86.84%
1177 | FRIf---23-/1981V | 2003-03-20 | 94.4%
1177 | FRIf---23-/1981V | 2003-03-31 | 91.58%
1177 | FRIf---23-/1981V | 2008-08-01 | 55.8%
1177 | FRIf---23-/1981V | 2008-08-08 | 67.39%
1177 | FRIf---23-/1981V | 2013-03-25 | 57.6%
1177 | FRIf---23-/1981V | 2013-04-16 | 75.99%
1178 | FRIf---24-/1981V | 1996-05-30 | 86.96%
1178 | FRIf---24-/1981V | 1996-06-25 | 90.65%
1178 | FRIf---24-/1981V | 2003-06-03 | 57.01%
1178 | FRIf---24-/1981V | 2003-06-12 | 90.57%
1178 | FRIf---24-/1981V | 2009-02-17 | 48.48%
1178 | FRIf---24-/1981V | 2009-02-24 | 88.89%
1178 | FRIf---24-/1981V | 2013-01-16 | 61.22%
1178 | FRIf---24-/1981V | 2013-02-07 | 77.92%
1179 | FRIf---25-/1981V | 1996-05-24 | 23.98%
1179 | FRIf---25-/1981V | 1996-06-20 | 25.49%
1179 | FRIf---25-/1981V | 2001-11-21 | 30.32%
1179 | FRIf---25-/1981V | 2001-12-20 | 46.49%
1179 | FRIf---25-/1981V | 2008-08-28 | 23.08%
1179 | FRIf---25-/1981V | 2008-09-18 | 38.7%
1179 | FRIf---25-/1981V | 2013-01-18 | 15.12%
1179 | FRIf---25-/1981V | 2013-02-14 | 32.09%
1180 | FRIf---26-/1981V | 1996-06-04 | 31.14%
1180 | FRIf---26-/1981V | 2001-09-13 | 37%
1180 | FRIf---26-/1981V | 2001-10-26 | 51.31%
1180 | FRIf---26-/1981V | 2008-08-29 | 16.23%
1180 | FRIf---26-/1981V | 2008-09-12 | 35.83%
1181 | FRIf---27-/1981V | 1996-05-09 | 54.47%
1181 | FRIf---27-/1981V | 1996-05-14 | 53.76%
1181 | FRIf---27-/1981V | 2001-09-12 | 60.56%
1181 | FRIf---27-/1981V | 2001-10-26 | 70.07%
1181 | FRIf---27-/1981V | 2005-11-14 | 34.72%
1181 | FRIf---27-/1981V | 2005-11-29 | 63.78%
1181 | FRIf---27-/1981V | 2008-02-26 | 17.06%
1181 | FRIf---27-/1981V | 2008-04-14 | 66.49%
1181 | FRIf---27-/1981V | 2013-03-01 | 23.67%
1181 | FRIf---27-/1981V | 2013-04-11 | 25.41%
1182 | FRIf---28-/1994V | 1995-11-16 | 115.7%
1182 | FRIf---28-/1994V | 2003-02-28 | 113.4%
1182 | FRIf---28-/1994V | 2003-03-13 | 117.5%
1182 | FRIf---28-/1994V | 2013-05-17 | 82.24%
1182 | FRIf---28-/1994V | 2013-06-20 | 101.2%
1183 | FRIf---29-/1981V | 1996-04-25 | 79.7%
1183 | FRIf---29-/1981V | 2003-01-30 | 79.7%
1183 | FRIf---29-/1981V | 2003-02-26 | 80.03%
1183 | FRIf---29-/1981V | 2008-08-18 | 33.67%
1183 | FRIf---29-/1981V | 2008-08-26 | 45.66%
1183 | FRIf---29-/1981V | 2013-03-06 | 20.7%
1183 | FRIf---29-/1981V | 2013-04-04 | 44.09%
1184 | FRIf---30-/1981V | 1996-04-25 | 121.7%
1184 | FRIf---30-/1981V | 2003-01-23 | 123.1%
1184 | FRIf---30-/1981V | 2003-02-04 | 127%
1184 | FRIf---30-/1981V | 2005-12-01 | 85.33%
1184 | FRIf---30-/1981V | 2005-12-14 | 117.2%
1184 | FRIf---30-/1981V | 2009-03-26 | 88.89%
1184 | FRIf---30-/1981V | 2009-04-01 | 107.7%
1184 | FRIf---30-/1981V | 2013-03-18 | 27.4%
1184 | FRIf---30-/1981V | 2013-04-05 | 60.61%
1210 | FRIi---05-/1993V | 1996-02-06 | 106.3%
1212 | FRIi---07-/1992V | 1996-02-08 | 106.5%
1223 | FRIi---18-/1992V | 1996-02-12 | 120.3%
1225 | FRIi---20-/1992V | 1996-02-14 | 94.19%
1252 | FRIl---02-/1983V | 1993-09-20 | 68.25%
1252 | FRIl---02-/1983V | 1993-10-25 | 82.4%
1252 | FRIl---02-/1983V | 2014-11-18 | 66.24%
1252 | FRIl---02-/1983V | 2014-12-04 | 78.57%
1253 | FRIl---03-/1983V | 2009-05-11 | 30.45%
1253 | FRIl---03-/1983V | 2009-06-04 | 31.52%
1253 | FRIl---03-/1983V | 2014-05-12 | 30.2%
1253 | FRIl---03-/1983V | 2014-05-27 | 33.57%
1255 | FRIl---05-/1983V | 1993-10-21 | 112.3%
1255 | FRIl---05-/1983V | 1993-11-10 | 174.7%
1255 | FRIl---05-/1983V | 2014-05-12 | 154.1%
1255 | FRIl---05-/1983V | 2014-06-02 | 168.8%
1256 | FRIl---06-/1992V | 1993-12-05 | 83.61%
1256 | FRIl---06-/1992V | 2014-11-18 | 88.78%
1256 | FRIl---06-/1992V | 2014-12-15 | 105.6%
1257 | FRIl---07-/1983V | 1993-11-03 | 76.92%
1257 | FRIl---07-/1983V | 1993-12-01 | 95.37%
1258 | FRIl---08-/1984V | 1996-03-04 | 91.91%
1258 | FRIl---08-/1984V | 2014-07-03 | 65.72%
1258 | FRIl---08-/1984V | 2014-07-15 | 79.76%
1259 | FRIl---09-/1984V | 1996-03-05 | 68.36%
1259 | FRIl---09-/1984V | 2014-08-25 | 67.41%
1259 | FRIl---09-/1984V | 2014-09-09 | 77.64%
1260 | FRIl---10-/1984V | 1994-01-04 | 28.43%
1260 | FRIl---10-/1984V | 1994-01-31 | 32.17%
1260 | FRIl---10-/1984V | 2014-08-28 | 24.74%
1260 | FRIl---10-/1984V | 2014-09-10 | 28.86%
1261 | FRIl---11-/1984V | 2014-09-24 | 42.23%
1261 | FRIl---11-/1984V | 2014-10-15 | 48.08%
1263 | FRIl---13-/1983V | 1996-03-07 | 62.99%
3191 | FRIe---03-/2004V | 2010-10-05 | 29.41%
3191 | FRIe---03-/2004V | 2010-10-26 | 39.64%
3191 | FRIe---03-/2004V | 2015-04-24 | 14.35%
3191 | FRIe---03-/2004V | 2015-05-19 | 35.01%
3192 | FRIe---13-/2004V | 2010-10-01 | 29.24%
3192 | FRIe---13-/2004V | 2010-10-25 | 61.35%
3192 | FRIe---13-/2004V | 2015-04-10 | 15.2%
3192 | FRIe---13-/2004V | 2015-04-22 | 37.88%
3193 | FRIe---15-/2004V | 2010-10-04 | 59.9%
3193 | FRIe---15-/2004V | 2010-10-22 | 64.46%
3193 | FRIe---15-/2004V | 2015-03-23 | 25.76%
3193 | FRIe---15-/2004V | 2015-04-21 | 53.81%
3194 | FRIe---17-/2004V | 2010-11-09 | 62.55%
3194 | FRIe---17-/2004V | 2010-11-24 | 71.74%
3194 | FRIe---17-/2004V | 2015-02-24 | 36.49%
3194 | FRIe---17-/2004V | 2015-03-20 | 66.48%
3195 | FRIe---23-/2004V | 2010-11-19 | 62.27%
3195 | FRIe---23-/2004V | 2010-12-15 | 77.37%
3195 | FRIe---23-/2004V | 2015-01-09 | 34.74%
3195 | FRIe---23-/2004V | 2015-02-10 | 42.09%
3196 | FRIe---22-/2004V | 2010-11-08 | 64.78%
3196 | FRIe---22-/2004V | 2010-12-13 | 77.01%
3196 | FRIe---22-/2004V | 2015-01-08 | 54.3%
3196 | FRIe---22-/2004V | 2015-02-12 | 67.69%
3249 | FRIa---15-/2005V | 2009-11-12 | 38.68%
3249 | FRIa---15-/2005V | 2009-12-02 | 51%
3249 | FRIa---15-/2005V | 2016-07-13 | 39.24%
3249 | FRIa---15-/2005V | 2016-08-03 | 85.34%
3250 | FRIa---16-/2005V | 2009-11-06 | 49.16%
3250 | FRIa---16-/2005V | 2009-12-03 | 61.16%
3250 | FRIa---16-/2005V | 2016-07-14 | 43.74%
3250 | FRIa---16-/2005V | 2016-09-26 | 82.92%
3251 | FRIc---07-/2005V | 2011-12-02 | 75.76%
3251 | FRIc---07-/2005V | 2011-12-12 | 93.24%
3251 | FRIc---07-/2005V | 2015-04-13 | 20.08%
3251 | FRIc---07-/2005V | 2015-04-30 | 58.28%
3252 | FRIc---12-/2006V | 2010-03-22 | 74.07%
3252 | FRIc---12-/2006V | 2010-04-15 | 88.65%
3252 | FRIc---12-/2006V | 2015-04-28 | 15.13%
3252 | FRIc---12-/2006V | 2015-05-26 | 54.35%
3253 | FRIc---14-/2006V | 2010-03-22 | 69.96%
3253 | FRIc---14-/2006V | 2010-04-15 | 82.42%
3253 | FRIc---14-/2006V | 2015-10-20 | 16.3%
3253 | FRIc---14-/2006V | 2015-11-18 | 45.32%
3254 | FRIc---17-/2006V | 2010-03-22 | 43.28%
3254 | FRIc---17-/2006V | 2010-04-08 | 56.9%
3254 | FRIc---17-/2006V | 2014-04-11 | 14.95%
3254 | FRIc---17-/2006V | 2014-05-14 | 53.71%
3255 | FRIc---20-/2006V | 2010-03-08 | 58.37%
3255 | FRIc---20-/2006V | 2010-03-25 | 77.48%
3255 | FRIc---20-/2006V | 2013-06-21 | 17.92%
3255 | FRIc---20-/2006V | 2013-10-17 | 51.42%
3256 | FRIc---22-/2006V | 2010-03-08 | 74.55%
3256 | FRIc---22-/2006V | 2010-04-08 | 154.5%
3256 | FRIc---22-/2006V | 2015-03-12 | 22.19%
3256 | FRIc---22-/2006V | 2015-05-27 | 66.93%
3257 | FRIc---25-/2006V | 2010-04-21 | 41.63%
3257 | FRIc---25-/2006V | 2010-05-07 | 53.92%
3257 | FRIc---25-/2006V | 2013-06-24 | 19.58%
3257 | FRIc---25-/2006V | 2013-09-03 | 52.61%
3258 | FRIc---26-/2006V | 2010-04-27 | 81.52%
3258 | FRIc---26-/2006V | 2010-05-12 | 89.74%
3258 | FRIc---26-/2006V | 2015-08-10 | 12.95%
3258 | FRIc---26-/2006V | 2015-08-26 | 44.78%
3259 | FRIc---29-/2006V | 2010-05-17 | 69.32%
3259 | FRIc---29-/2006V | 2010-05-26 | 79.53%
3259 | FRIc---29-/2006V | 2013-07-09 | 20.77%
3259 | FRIc---29-/2006V | 2013-10-22 | 60.92%
3260 | FRIc---31-/2006V | 2010-05-18 | 80.94%
3260 | FRIc---31-/2006V | 2010-06-01 | 90.26%
3260 | FRIc---31-/2006V | 2015-09-03 | 29.91%
3260 | FRIc---31-/2006V | 2015-10-16 | 63.04%
3533 | JOHakh-A01/1993V | 2002-07-25 | 21.08%
3533 | JOHakh-A01/1993V | 2002-08-06 | 41.11%
3533 | JOHakh-A01/1993V | 2004-11-04 | 14.61%
3533 | JOHakh-A01/1993V | 2004-11-04 | 14.84%
3534 | JOHakh-A02/1993V | 2003-05-05 | 23.06%
3534 | JOHakh-A02/1993V | 2003-05-09 | 71.18%
3534 | JOHakh-A02/1993V | 2006-12-11 | 12.44%
3534 | JOHakh-A02/1993V | 2006-12-13 | 31.57%
3534 | JOHakh-A02/1993V | 2009-09-22 | 7.583%
3534 | JOHakh-A02/1993V | 2009-10-01 | 34.32%
3535 | JOHakh-A03/1993V | 2003-05-06 | 54.11%
3535 | JOHakh-A03/1993V | 2003-05-09 | 91.91%
3535 | JOHakh-A03/1993V | 2009-09-14 | 11.45%
3535 | JOHakh-A03/1993V | 2009-09-21 | 51.61%
3535 | JOHakh-A03/1993V | 2012-05-29 | 14.47%
3535 | JOHakh-A03/1993V | 2012-06-08 | 21.26%
3589 | JOHakh-A09/1994V | 1995-01-15 | 43.11%
3590 | JOHakh-A10/1994V | 1995-01-15 | 51.23%
3598 | JOHnkh-A02/1995V |  | 70.72%
3599 | JOHnkh-A03/1994V |  | 59.61%
3619 | JOHnkh-17-/1995V | 2003-02-28 | 65.19%
3619 | JOHnkh-17-/1995V | 2003-05-28 | 82.54%
3619 | JOHnkh-17-/1995V | 2011-08-31 | 33.99%
3619 | JOHnkh-17-/1995V | 2011-09-12 | 42.09%
3619 | JOHnkh-17-/1995V | 2014-07-09 | 14.08%
3619 | JOHnkh-17-/1995V | 2014-07-21 | 45.32%
3621 | JOHnkh-01-/1995V | 1996-07-17 | 83.49%
3621 | JOHnkh-01-/1995V | 2002-10-22 | 25.16%
3621 | JOHnkh-01-/1995V | 2002-11-04 | 60.86%
3621 | JOHnkh-01-/1995V | 2011-06-17 | 31.24%
3621 | JOHnkh-01-/1995V | 2011-06-24 | 44.71%
3621 | JOHnkh-01-/1995V | 2016-10-10 | 7.886%
3621 | JOHnkh-01-/1995V | 2016-10-18 | 30.93%
3622 | JOHnkh-10-/1995V | 1996-03-06 | 120.5%
3622 | JOHnkh-10-/1995V | 2003-02-13 | 53.99%
3622 | JOHnkh-10-/1995V | 2003-02-28 | 80.35%
3623 | JOHnkh-11-/1995V | 1996-03-08 | 74.83%
3623 | JOHnkh-11-/1995V | 2002-09-23 | 94.73%
3623 | JOHnkh-11-/1995V | 2002-09-30 | 100.7%
3623 | JOHnkh-11-/1995V | 2010-07-22 | 87.41%
3623 | JOHnkh-11-/1995V | 2010-08-16 | 109.3%
3624 | JOHnkh-12-/1995V | 1996-03-07 | 107.8%
3624 | JOHnkh-12-/1995V | 2002-09-24 | 113.2%
3624 | JOHnkh-12-/1995V | 2002-10-01 | 115.7%
3624 | JOHnkh-12-/1995V | 2007-02-07 | 45.69%
3624 | JOHnkh-12-/1995V | 2007-02-21 | 74.05%
3624 | JOHnkh-12-/1995V | 2010-07-29 | 24.17%
3624 | JOHnkh-12-/1995V | 2010-08-19 | 53.97%
3624 | JOHnkh-12-/1995V | 2013-08-01 | 21.55%
3624 | JOHnkh-12-/1995V | 2013-08-08 | 35.51%
3625 | JOHnkh-13-/1995V | 1996-10-28 | 53.52%
3625 | JOHnkh-13-/1995V | 2002-10-01 | 72.62%
3625 | JOHnkh-13-/1995V | 2002-10-02 | 74.67%
3625 | JOHnkh-13-/1995V | 2008-07-14 | 29.87%
3625 | JOHnkh-13-/1995V | 2008-08-07 | 38.9%
3625 | JOHnkh-13-/1995V | 2010-07-30 | 35.01%
3625 | JOHnkh-13-/1995V | 2010-08-23 | 48.99%
3625 | JOHnkh-13-/1995V | 2013-09-26 | 19.6%
3625 | JOHnkh-13-/1995V | 2013-10-07 | 24.58%
3626 | JOHnkh-15-/1995V | 1996-10-29 | 65.88%
3626 | JOHnkh-15-/1995V | 2002-10-01 | 54.6%
3626 | JOHnkh-15-/1995V | 2002-11-14 | 55.77%
3626 | JOHnkh-15-/1995V | 2008-07-14 | 29.47%
3626 | JOHnkh-15-/1995V | 2008-08-07 | 35.99%
3626 | JOHnkh-15-/1995V | 2011-06-27 | 9.216%
3626 | JOHnkh-15-/1995V | 2011-06-30 | 15.56%
3626 | JOHnkh-15-/1995V | 2013-08-12 | 10.6%
3626 | JOHnkh-15-/1995V | 2013-08-20 | 20.9%
3627 | JOHnkh-16-/1995V | 1997-05-07 | 99.21%
3627 | JOHnkh-16-/1995V | 2003-02-25 | 3.333%
3627 | JOHnkh-16-/1995V | 2003-03-28 | 0.033333
3627 | JOHnkh-16-/1995V | 2011-07-19 | 68.03%
3627 | JOHnkh-16-/1995V | 2011-08-24 | 84.6%
3627 | JOHnkh-16-/1995V | 2014-07-21 | 16.68%
3627 | JOHnkh-16-/1995V | 2014-07-30 | 29.97%
3628 | JOHnkh-18-/1995V | 1996-10-31 | 37.74%
3628 | JOHnkh-18-/1995V | 2003-04-02 | 34.48%
3628 | JOHnkh-18-/1995V | 2003-04-14 | 59.52%
3628 | JOHnkh-18-/1995V | 2007-02-07 | 19.55%
3628 | JOHnkh-18-/1995V | 2007-02-21 | 34.29%
3628 | JOHnkh-18-/1995V | 2011-09-01 | 9.298%
3628 | JOHnkh-18-/1995V | 2011-09-13 | 12.53%
3628 | JOHnkh-18-/1995V | 2013-06-20 | 7.996%
3628 | JOHnkh-18-/1995V | 2013-07-08 | 18.52%
3629 | JOHnkh-19-/1995V | 1996-11-01 | 64.18%
3629 | JOHnkh-19-/1995V | 2003-04-08 | 37.33%
3629 | JOHnkh-19-/1995V | 2003-04-22 | 66.45%
3629 | JOHnkh-19-/1995V | 2011-11-17 | 32.09%
3629 | JOHnkh-19-/1995V | 2011-11-28 | 43.57%
3629 | JOHnkh-19-/1995V | 2014-06-10 | 9.25%
3629 | JOHnkh-19-/1995V | 2014-07-09 | 20.2%
3630 | JOHnkh-02-/1995V | 1996-07-17 | 81.9%
3630 | JOHnkh-02-/1995V | 2002-10-23 | 36.16%
3630 | JOHnkh-02-/1995V | 2002-11-19 | 46.48%
3630 | JOHnkh-02-/1995V | 2008-07-14 | 19.63%
3630 | JOHnkh-02-/1995V | 2008-08-07 | 35.15%
3630 | JOHnkh-02-/1995V | 2010-07-20 | 20.42%
3630 | JOHnkh-02-/1995V | 2010-07-28 | 31.24%
3630 | JOHnkh-02-/1995V | 2013-06-14 | 10.25%
3630 | JOHnkh-02-/1995V | 2013-06-27 | 15.03%
3631 | JOHnkh-20-/1995V | 1997-04-29 | 121.1%
3631 | JOHnkh-20-/1995V | 2003-04-08 | 53.27%
3631 | JOHnkh-20-/1995V | 2003-04-24 | 59.35%
3632 | JOHnkh-21-/1995V | 1997-04-29 | 104.7%
3632 | JOHnkh-21-/1995V | 2003-04-25 | 77.82%
3632 | JOHnkh-21-/1995V | 2003-05-07 | 87.72%
3632 | JOHnkh-21-/1995V | 2011-12-01 | 39.92%
3632 | JOHnkh-21-/1995V | 2011-12-16 | 61.16%
3632 | JOHnkh-21-/1995V | 2014-07-30 | 20.17%
3632 | JOHnkh-21-/1995V | 2014-08-06 | 34.33%
3633 | JOHnkh-22-/1995V | 1997-05-07 | 106.2%
3633 | JOHnkh-22-/1995V | 2003-05-07 | 64.94%
3633 | JOHnkh-22-/1995V | 2003-05-20 | 94.7%
3633 | JOHnkh-22-/1995V | 2011-12-19 | 49.84%
3633 | JOHnkh-22-/1995V | 2012-01-16 | 82.35%
3633 | JOHnkh-22-/1995V | 2014-08-06 | 17.88%
3633 | JOHnkh-22-/1995V | 2014-08-18 | 35.46%
3634 | JOHnkh-23-/1995V | 1997-05-07 | 106.1%
3634 | JOHnkh-23-/1995V | 2003-05-08 | 63%
3634 | JOHnkh-23-/1995V | 2003-05-20 | 78.68%
3634 | JOHnkh-23-/1995V | 2010-08-24 | 76.8%
3634 | JOHnkh-23-/1995V | 2010-08-31 | 89.11%
3634 | JOHnkh-23-/1995V | 2013-07-10 | 13.9%
3634 | JOHnkh-23-/1995V | 2013-07-18 | 40.83%
3635 | JOHnkh-24-/1995V | 1997-05-14 | 118.7%
3635 | JOHnkh-24-/1995V | 2003-04-01 | 42.17%
3635 | JOHnkh-24-/1995V | 2003-04-24 | 70.7%
3635 | JOHnkh-24-/1995V | 2006-07-17 | 27.01%
3635 | JOHnkh-24-/1995V | 2006-08-21 | 33.27%
3635 | JOHnkh-24-/1995V | 2009-09-29 | 7.914%
3635 | JOHnkh-24-/1995V | 2009-10-06 | 20.03%
3635 | JOHnkh-24-/1995V | 2012-01-20 | 7.083%
3635 | JOHnkh-24-/1995V | 2012-01-30 | 13.58%
3635 | JOHnkh-24-/1995V | 2013-08-12 | 6.038%
3635 | JOHnkh-24-/1995V | 2013-08-28 | 13.04%
3636 | JOHnkh-25-/1995V | 1997-05-14 | 108.6%
3636 | JOHnkh-25-/1995V | 2003-05-14 | 46.9%
3636 | JOHnkh-25-/1995V | 2003-05-21 | 82.18%
3636 | JOHnkh-25-/1995V | 2010-09-01 | 82.18%
3636 | JOHnkh-25-/1995V | 2010-09-28 | 89.65%
3636 | JOHnkh-25-/1995V | 2013-09-02 | 9.114%
3636 | JOHnkh-25-/1995V | 2013-09-11 | 22.49%
3637 | JOHnkh-28-/1995V | 1996-03-12 | 69.83%
3637 | JOHnkh-28-/1995V | 2003-01-10 | 99.21%
3637 | JOHnkh-28-/1995V | 2007-02-26 | 50.25%
3637 | JOHnkh-28-/1995V | 2007-03-09 | 52.91%
3638 | JOHnkh-29-/1995V | 1996-03-11 | 79.19%
3638 | JOHnkh-29-/1995V | 2003-01-13 | 89.67%
3638 | JOHnkh-29-/1995V | 2007-02-27 | 54.51%
3638 | JOHnkh-29-/1995V | 2007-03-09 | 58.27%
3639 | JOHnkh-03-/1995V | 1996-07-17 | 82.93%
3639 | JOHnkh-03-/1995V | 2002-11-05 | 18.81%
3639 | JOHnkh-03-/1995V | 2002-11-08 | 38.1%
3639 | JOHnkh-03-/1995V | 2005-07-04 | 7.932%
3639 | JOHnkh-03-/1995V | 2005-07-12 | 0.085005
3639 | JOHnkh-03-/1995V | 2007-11-22 | 4.94%
3639 | JOHnkh-03-/1995V | 2008-01-26 | 17.42%
3639 | JOHnkh-03-/1995V | 2010-06-08 | 7.309%
3639 | JOHnkh-03-/1995V | 2010-06-24 | 17.47%
3639 | JOHnkh-03-/1995V | 2013-09-16 | 10.63%
3639 | JOHnkh-03-/1995V | 2013-09-25 | 16.37%
3640 | JOHnkh-30-/1995V | 1995-07-31 | 68.52%
3640 | JOHnkh-30-/1995V | 2003-03-14 | 94.04%
3640 | JOHnkh-30-/1995V | 2007-03-13 | 60.83%
3640 | JOHnkh-30-/1995V | 2007-03-20 | 64.04%
3641 | JOHnkh-04-/1995V | 1996-02-27 | 143%
3641 | JOHnkh-04-/1995V | 2002-11-13 | 97.47%
3641 | JOHnkh-04-/1995V | 2002-12-20 | 106.1%
3641 | JOHnkh-04-/1995V | 2005-08-03 | 44.15%
3641 | JOHnkh-04-/1995V | 2005-08-09 | 76.5%
3641 | JOHnkh-04-/1995V | 2007-09-29 | 9.983%
3641 | JOHnkh-04-/1995V | 2007-10-10 | 39.39%
3641 | JOHnkh-04-/1995V | 2010-06-08 | 12.81%
3641 | JOHnkh-04-/1995V | 2010-06-24 | 28%
3641 | JOHnkh-04-/1995V | 2013-07-22 | 8.544%
3641 | JOHnkh-04-/1995V | 2013-07-30 | 22.82%
3642 | JOHnkh-05-/1995V | 1996-02-28 | 92.59%
3642 | JOHnkh-05-/1995V | 2002-12-05 | 13.62%
3642 | JOHnkh-05-/1995V | 2002-12-16 | 23.62%
3642 | JOHnkh-05-/1995V | 2005-07-05 | 13.62%
3642 | JOHnkh-05-/1995V | 2005-07-07 | 20.73%
3642 | JOHnkh-05-/1995V | 2007-09-13 | 7.991%
3642 | JOHnkh-05-/1995V | 2007-09-25 | 21.98%
3642 | JOHnkh-05-/1995V | 2010-06-09 | 6.49%
3642 | JOHnkh-05-/1995V | 2010-07-14 | 15.06%
3643 | JOHnkh-06-/1995V | 1996-03-04 | 102%
3643 | JOHnkh-06-/1995V | 2002-11-22 | 24.63%
3643 | JOHnkh-06-/1995V | 2002-12-17 | 37.64%
3643 | JOHnkh-06-/1995V | 2005-07-22 | 14.37%
3643 | JOHnkh-06-/1995V | 2005-08-05 | 20.33%
3643 | JOHnkh-06-/1995V | 2007-09-14 | 10.26%
3643 | JOHnkh-06-/1995V | 2007-09-21 | 18.38%
3643 | JOHnkh-06-/1995V | 2010-06-29 | 7.374%
3643 | JOHnkh-06-/1995V | 2010-07-15 | 15.04%
3644 | JOHnkh-07-/1995V | 1996-02-29 | 65.95%
3644 | JOHnkh-07-/1995V | 2002-12-16 | 62.85%
3644 | JOHnkh-07-/1995V | 2003-01-09 | 76.99%
3644 | JOHnkh-07-/1995V | 2006-07-14 | 26.59%
3644 | JOHnkh-07-/1995V | 2006-08-21 | 31.9%
3644 | JOHnkh-07-/1995V | 2009-09-25 | 21.5%
3644 | JOHnkh-07-/1995V | 2009-10-01 | 34.85%
3645 | JOHnkh-08-/1995V | 1996-03-01 | 87.54%
3645 | JOHnkh-08-/1995V | 2003-01-06 | 78.67%
3645 | JOHnkh-08-/1995V | 2003-02-03 | 87.54%
3645 | JOHnkh-08-/1995V | 2005-07-25 | 42.93%
3645 | JOHnkh-08-/1995V | 2005-07-28 | 59.13%
3645 | JOHnkh-08-/1995V | 2007-09-28 | 19.54%
3645 | JOHnkh-08-/1995V | 2007-10-10 | 31.44%
3645 | JOHnkh-08-/1995V | 2010-06-29 | 19.37%
3645 | JOHnkh-08-/1995V | 2010-07-19 | 30.79%
3645 | JOHnkh-08-/1995V | 2016-10-17 | 12.77%
3645 | JOHnkh-08-/1995V | 2016-11-02 | 30.8%
3646 | JOHnkh-09-/1995V | 1996-03-05 | 75.01%
3646 | JOHnkh-09-/1995V | 2003-02-03 | 65.5%
3646 | JOHnkh-09-/1995V | 2003-02-21 | 72.15%
3646 | JOHnkh-09-/1995V | 2008-07-14 | 38.72%
3646 | JOHnkh-09-/1995V | 2008-08-07 | 57.54%
3646 | JOHnkh-09-/1995V | 2010-06-29 | 34.13%
3646 | JOHnkh-09-/1995V | 2010-07-16 | 57.1%
3646 | JOHnkh-09-/1995V | 2016-11-02 | 25.63%
3646 | JOHnkh-09-/1995V | 2016-11-10 | 47.18%
4551 | JUNwest01-/1960V | 1997-11-23 | 12.6%
4551 | JUNwest01-/1960V | 1997-12-01 | 37.01%
4551 | JUNwest01-/1960V | 2000-02-11 | 12.88%
4553 | JUNwest03-/1974V | 1997-11-23 | 52.91%
4553 | JUNwest03-/1974V | 1997-12-01 | 155.5%
4553 | JUNwest03-/1974V | 2000-02-15 | -23.81%
4554 | JUNwest04-/1974V | 1997-11-28 | 66.46%
4554 | JUNwest04-/1974V | 1997-12-05 | 92.34%
4555 | JUNwest05-/1960V | 1999-01-25 | 43.56%
4555 | JUNwest05-/1960V | 2000-02-11 | 57.41%
4555 | JUNwest05-/1960V | 2000-06-23 | 44.38%
4557 | JUNwest07-/1974V | 1998-01-26 | 152.6%
4557 | JUNwest07-/1974V | 1998-06-21 | 293.7%
4557 | JUNwest07-/1974V | 1999-11-29 | 135.3%
4558 | JUNwest08-/1960V | 1998-01-21 | 73.31%
4558 | JUNwest08-/1960V | 1998-01-28 | 89.61%
4559 | JUNwest10-/1963V | 1998-02-23 | 24.33%
4559 | JUNwest10-/1963V | 1998-02-25 | 78.74%
4559 | JUNwest10-/1963V | 2000-02-03 | 40.68%
4560 | JUNwest11-/1963V | 1998-02-23 | 8.942%
4560 | JUNwest11-/1963V | 1998-02-25 | 15.96%
4560 | JUNwest11-/1963V | 1998-04-15 | 14.98%
4561 | JUNwest12-/1963V | 1998-02-23 | 43.2%
4561 | JUNwest12-/1963V | 1998-02-25 | 75.81%
4562 | JUNwest13-/1964V | 1998-02-23 | 16.45%
4562 | JUNwest13-/1964V | 1998-02-25 | 26.74%
4563 | JUNwest14-/1974V | 1998-02-25 | 39.19%
4563 | JUNwest14-/1974V | 1998-03-23 | 49.38%
4565 | JUNwest16-/1965V | 1998-02-25 | 74.82%
4565 | JUNwest16-/1965V | 1998-03-16 | 119.6%
4565 | JUNwest16-/1965V | 2005-05-02 | 73.53%
4565 | JUNwest16-/1965V | 2005-06-09 | 46.02%
4566 | JUNwest17-/1964V | 1998-02-25 | 65.37%
4566 | JUNwest17-/1964V | 1998-03-18 | 85.58%
4566 | JUNwest17-/1964V | 2005-04-29 | 53.71%
4566 | JUNwest17-/1964V | 2005-06-08 | 59.81%
4567 | JUNwest18-/1964V | 1998-01-06 | 64.94%
4567 | JUNwest18-/1964V | 1998-02-03 | 93.4%
4567 | JUNwest18-/1964V | 2004-11-30 | 52.25%
4567 | JUNwest18-/1964V | 2004-12-15 | 74.21%
4568 | JUNwest19-/1964V | 1998-02-12 | 59.19%
4568 | JUNwest19-/1964V | 2000-04-04 | 70.33%
4568 | JUNwest19-/1964V | 2004-11-30 | 22.78%
4568 | JUNwest19-/1964V | 2004-12-14 | 52.26%
4570 | JUNwest21-/1964V | 1998-01-05 | 69.44%
4570 | JUNwest21-/1964V | 1998-01-27 | 65.1%
4570 | JUNwest21-/1964V | 2000-02-11 | 89.29%
4571 | JUNost-01-/1965V | 1992-06-18 | 57.37%
4571 | JUNost-01-/1965V | 1997-04-28 | 20.59%
4572 | JUNost-02-/1988V | 1997-07-01 | 58.36%
4572 | JUNost-02-/1988V | 1997-07-07 | 61.67%
4573 | JUNost-03-/1988V | 1997-07-24 | 70.92%
4573 | JUNost-03-/1988V | 1997-07-31 | 69.69%
4574 | JUNost-04-/1988V | 1997-07-22 | 22.68%
4574 | JUNost-04-/1988V | 1997-07-29 | 31.44%
4575 | JUNost-05-/1988V | 1997-07-06 | 80.66%
4575 | JUNost-05-/1988V | 1997-07-15 | 242%
4576 | JUNost-06-/1974V | 1997-07-21 | 34.6%
4576 | JUNost-06-/1974V | 1997-07-28 | 74.93%
4577 | JUNost-07-/1974V | 1997-07-07 | 17.19%
4577 | JUNost-07-/1974V | 1997-07-14 | 75.19%
4577 | JUNost-07-/1974V | 2003-06-03 | 60.02%
4577 | JUNost-07-/1974V | 2003-06-18 | 71.01%
4578 | JUNost-08-/1988V | 1997-07-01 | 46.15%
4578 | JUNost-08-/1988V | 1997-07-08 | 88.27%
4579 | JUNost-09-/1988V | 1997-07-01 | 99.9%
4579 | JUNost-09-/1988V | 1997-07-07 | 101.3%
4579 | JUNost-09-/1988V | 2003-06-25 | 38.82%
4579 | JUNost-09-/1988V | 2003-07-04 | 93.37%
4580 | JUNost-10-/1988V | 1997-05-28 | 71.77%
4580 | JUNost-10-/1988V | 1997-06-04 | 75.38%
4580 | JUNost-10-/1988V | 2003-06-11 | 52.08%
4580 | JUNost-10-/1988V | 2003-07-01 | 81.52%
4581 | JUNost-11-/1966V | 1997-06-12 | 68.97%
4581 | JUNost-11-/1966V | 1997-06-19 | 74.86%
4582 | JUNost-12-/1988V | 1997-06-12 | 86.3%
4582 | JUNost-12-/1988V | 1997-06-19 | 97.9%
4582 | JUNost-12-/1988V | 2000-01-31 | 114.7%
4582 | JUNost-12-/1988V | 2003-06-04 | 89.9%
4582 | JUNost-12-/1988V | 2003-06-19 | 93.96%
4586 | JUNsued01-/1966V | 1997-02-06 | 17.39%
4586 | JUNsued01-/1966V | 1997-02-13 | 27.31%
4587 | JUNsued02-/1965V | 1997-03-14 | 44.38%
4587 | JUNsued02-/1965V | 1997-03-21 | 73.53%
4589 | JUNsued04-/1974V | 1996-12-19 | 111.8%
4590 | JUNsued05-/1974V | 1997-03-05 | 44.74%
4592 | JUNsued07-/1974V | 1997-03-21 | 88.89%
4596 | JUNsued11-/1988V | 1997-04-16 | 103.4%
4596 | JUNsued11-/1988V | 1997-04-23 | 108.5%
4597 | JUNsued12-/1974V | 1997-06-01 | 70.17%
4597 | JUNsued12-/1974V | 1997-06-06 | 96.48%
4598 | JUNsued13-/1974V | 1997-06-09 | 51.11%
4598 | JUNsued13-/1974V | 1997-06-16 | 105.6%
4599 | JUNsued14-/1958V | 1997-05-06 | 63.78%
4599 | JUNsued14-/1958V | 1997-05-13 | 69.88%
4600 | JUNsued15-/1958V | 1998-03-13 | 64.01%
4742 | JUNwest09-/1963V | 1997-11-03 | 58.87%
5219 | KLAklad10-/1981V | 1992-06-08 | 95.92%
5219 | KLAklad10-/1981V | 1999-08-16 | 90.24%
5219 | KLAklad10-/1981V | 1999-09-28 | 82.3%
5219 | KLAklad10-/1981V | 2005-05-31 | 71.68%
5219 | KLAklad10-/1981V | 2005-06-10 | 76.1%
5219 | KLAklad10-/1981V | 2011-11-11 | 69.88%
5219 | KLAklad10-/1981V | 2011-12-07 | 70.77%
5219 | KLAklad10-/1981V | 2016-08-31 | 45.28%
5219 | KLAklad10-/1981V | 2016-09-14 | 67.37%
5220 | KLAklad11-/1981V | 1999-08-17 | 114.2%
5220 | KLAklad11-/1981V | 1999-09-28 | 91.2%
5223 | KLAklad13-/1972V | 1992-07-01 | 43.06%
5223 | KLAklad13-/1972V | 1994-07-15 | 274.7%
5223 | KLAklad13-/1972V | 1999-08-17 | 163.3%
5223 | KLAklad13-/1972V | 1999-11-18 | 108.2%
5223 | KLAklad13-/1972V | 2005-06-08 | 96.01%
5223 | KLAklad13-/1972V | 2005-06-15 | 101.8%
5223 | KLAklad13-/1972V | 2016-05-26 | 76.89%
5223 | KLAklad13-/1972V | 2016-06-01 | 73.19%
5226 | KLAklad15-/1971V | 1993-02-08 | 75.13%
5226 | KLAklad15-/1971V | 1999-10-18 | 20.6%
5226 | KLAklad15-/1971V | 1999-11-08 | 36.63%
5226 | KLAklad15-/1971V | 2005-06-14 | 32.45%
5226 | KLAklad15-/1971V | 2005-07-15 | 33.62%
5226 | KLAklad15-/1971V | 2011-06-20 | 25.13%
5226 | KLAklad15-/1971V | 2011-06-28 | 27.14%
5226 | KLAklad15-/1971V | 2016-05-18 | 17.91%
5226 | KLAklad15-/1971V | 2016-05-25 | 20.4%
5228 | KLAklad16-/1971V | 1993-02-02 | 76.98%
5228 | KLAklad16-/1971V | 1999-11-01 | 81.82%
5228 | KLAklad16-/1971V | 1999-11-08 | 67.75%
5228 | KLAklad16-/1971V | 2005-07-13 | 54.15%
5228 | KLAklad16-/1971V | 2005-07-25 | 56.18%
5228 | KLAklad16-/1971V | 2011-06-06 | 49.45%
5228 | KLAklad16-/1971V | 2011-06-17 | 54.37%
5228 | KLAklad16-/1971V | 2016-09-12 | 38.5%
5228 | KLAklad16-/1971V | 2016-09-21 | 62.4%
5229 | KLAhorn02-/1994V | 1995-06-28 | 188.6%
5229 | KLAhorn02-/1994V | 1999-05-20 | 85.79%
5229 | KLAhorn02-/1994V | 1999-06-14 | 109.7%
5229 | KLAhorn02-/1994V | 2005-01-24 | 95.44%
5229 | KLAhorn02-/1994V | 2005-02-04 | 102.7%
5229 | KLAhorn02-/1994V | 2009-08-25 | 104.4%
5229 | KLAhorn02-/1994V | 2009-09-03 | 112.4%
5229 | KLAhorn02-/1994V | 2016-01-14 | 64.25%
5229 | KLAhorn02-/1994V | 2016-02-15 | 92.91%
5230 | KLAhorn01-/1972V | 1992-05-20 | 111.4%
5230 | KLAhorn01-/1972V | 1999-05-20 | 71.52%
5230 | KLAhorn01-/1972V | 1999-06-22 | 108.5%
5230 | KLAhorn01-/1972V | 2005-01-24 | 99.7%
5230 | KLAhorn01-/1972V | 2005-02-10 | 102.6%
5230 | KLAhorn01-/1972V | 2009-10-09 | 95.39%
5230 | KLAhorn01-/1972V | 2009-10-30 | 100.8%
5231 | KLAhorn02-/1972V | 1997-03-17 | 88.42%
5231 | KLAhorn02-/1972V | 1999-06-11 | 85.35%
5231 | KLAhorn02-/1972V | 1999-06-30 | 98.69%
5231 | KLAhorn02-/1972V | 2000-05-25 | 84.29%
5231 | KLAhorn02-/1972V | 2005-02-14 | 62.13%
5231 | KLAhorn02-/1972V | 2005-04-26 | 64.98%
5231 | KLAhorn02-/1972V | 2009-09-03 | 54.56%
5231 | KLAhorn02-/1972V | 2009-09-16 | 65.81%
5232 | KLAhorn03-/1972V | 1992-06-17 | 41.28%
5232 | KLAhorn03-/1972V | 1999-07-05 | 81.46%
5232 | KLAhorn03-/1972V | 1999-08-09 | 141.1%
5232 | KLAhorn03-/1972V | 2000-05-24 | 115.2%
5232 | KLAhorn03-/1972V | 2005-02-10 | 95.63%
5232 | KLAhorn03-/1972V | 2005-03-09 | 96.59%
5232 | KLAhorn03-/1972V | 2009-09-16 | 93.14%
5232 | KLAhorn03-/1972V | 2009-09-30 | 97.13%
5233 | KLAhorn04-/1972V | 1997-03-17 | 87.25%
5233 | KLAhorn04-/1972V | 1999-06-28 | 96.6%
5233 | KLAhorn04-/1972V | 1999-08-04 | 96.05%
5233 | KLAhorn04-/1972V | 2000-05-23 | 92.84%
5233 | KLAhorn04-/1972V | 2005-03-02 | 84.23%
5233 | KLAhorn04-/1972V | 2005-03-21 | 90.61%
5233 | KLAhorn04-/1972V | 2009-08-13 | 75.82%
5233 | KLAhorn04-/1972V | 2009-08-27 | 82.19%
5234 | KLAhorn08-/1994V | 1995-06-28 | 127.7%
5234 | KLAhorn08-/1994V | 1999-06-21 | 130.1%
5234 | KLAhorn08-/1994V | 1999-07-08 | 145.5%
5234 | KLAhorn08-/1994V | 2004-01-14 | 147.4%
5234 | KLAhorn08-/1994V | 2005-03-16 | 114.9%
5234 | KLAhorn08-/1994V | 2005-04-19 | 114.9%
5234 | KLAhorn08-/1994V | 2009-08-04 | 80.32%
5234 | KLAhorn08-/1994V | 2009-08-12 | 98.71%
5234 | KLAhorn08-/1994V | 2016-01-06 | 63.56%
5234 | KLAhorn08-/1994V | 2016-02-19 | 92.76%
5235 | KLAklad05-/1971V | 1992-07-29 | 98.46%
5235 | KLAklad05-/1971V | 1999-07-21 | 32%
5235 | KLAklad05-/1971V | 1999-10-15 | 34.8%
5235 | KLAklad05-/1971V | 2005-04-22 | 20.52%
5235 | KLAklad05-/1971V | 2005-05-03 | 21.91%
5235 | KLAklad05-/1971V | 2011-06-26 | 15.65%
5235 | KLAklad05-/1971V | 2011-11-02 | 17.48%
5235 | KLAklad05-/1971V | 2016-06-22 | 12.17%
5235 | KLAklad05-/1971V | 2016-06-30 | 17.09%
5237 | KLAklad06-/1971V | 1999-07-23 | 68.06%
5237 | KLAklad06-/1971V | 1999-09-15 | 55.7%
5237 | KLAklad06-/1971V | 2000-08-01 | 59.06%
5237 | KLAklad06-/1971V | 2000-10-13 | 51.33%
5237 | KLAklad06-/1971V | 2005-05-09 | 9.697%
5237 | KLAklad06-/1971V | 2005-05-20 | 11.9%
5237 | KLAklad06-/1971V | 2011-08-08 | 6.761%
5237 | KLAklad06-/1971V | 2012-01-26 | 0.073548
5237 | KLAklad06-/1971V | 2016-06-08 | 3.118%
5237 | KLAklad06-/1971V | 2016-06-22 | 0.067613
5242 | KLAklad08-/1970V | 1999-07-27 | 58.59%
5242 | KLAklad08-/1970V | 1999-09-15 | 54.82%
5242 | KLAklad08-/1970V | 2000-08-02 | 56%
5242 | KLAklad08-/1970V | 2000-10-13 | 20.83%
5242 | KLAklad08-/1970V | 2005-05-09 | 15.95%
5242 | KLAklad08-/1970V | 2005-05-27 | 16.97%
5245 | KLAklad09-/1971V | 1993-01-18 | 37.48%
5245 | KLAklad09-/1971V | 1999-08-16 | 33.42%
5245 | KLAklad09-/1971V | 1999-10-15 | 30.98%
5245 | KLAklad09-/1971V | 2005-05-23 | 20.67%
5245 | KLAklad09-/1971V | 2005-05-31 | 24.57%
5245 | KLAklad09-/1971V | 2011-09-07 | 17.92%
5245 | KLAklad09-/1971V | 2011-09-16 | 20.08%
5403 | SPAsued01-/1982V | 1998-04-08 | 42.75%
5403 | SPAsued01-/1982V | 1999-09-10 | 32.56%
5403 | SPAsued01-/1982V | 1999-10-26 | 52.04%
5403 | SPAsued01-/1982V | 2006-06-07 | 29.67%
5403 | SPAsued01-/1982V | 2006-06-20 | 49.6%
5403 | SPAsued01-/1982V | 2009-08-24 | 15.04%
5403 | SPAsued01-/1982V | 2009-09-08 | 31.25%
5403 | SPAsued01-/1982V | 2011-03-30 | 12.81%
5403 | SPAsued01-/1982V | 2011-04-19 | 24.09%
5403 | SPAsued01-/1982V | 2015-03-19 | 15.28%
5403 | SPAsued01-/1982V | 2015-04-21 | 19.12%
5405 | SPAsued03-/1983V | 1993-05-05 | 116.4%
5405 | SPAsued03-/1983V | 1999-10-26 | 77.45%
5405 | SPAsued03-/1983V | 1999-11-19 | 75.95%
5405 | SPAsued03-/1983V | 2006-06-12 | 34.82%
5405 | SPAsued03-/1983V | 2006-07-06 | 79.32%
5405 | SPAsued03-/1983V | 2011-01-24 | 73.96%
5405 | SPAsued03-/1983V | 2011-02-09 | 101.9%
5405 | SPAsued03-/1983V | 2015-11-25 | 92.17%
5405 | SPAsued03-/1983V | 2015-12-07 | 101.3%
5406 | SPAsued04-/1983V | 1993-06-15 | 110.5%
5406 | SPAsued04-/1983V | 1999-10-27 | 87.82%
5406 | SPAsued04-/1983V | 1999-11-15 | 100.6%
5406 | SPAsued04-/1983V | 2006-06-28 | 52.91%
5406 | SPAsued04-/1983V | 2006-07-11 | 95.24%
5406 | SPAsued04-/1983V | 2010-10-25 | 65.33%
5406 | SPAsued04-/1983V | 2010-11-10 | 99.21%
5407 | SPAsued05-/1983V | 1997-08-11 | 148.8%
5407 | SPAsued05-/1983V | 2000-06-14 | 108%
5407 | SPAsued05-/1983V | 2000-07-27 | 186.9%
5407 | SPAsued05-/1983V | 2006-07-14 | 100%
5407 | SPAsued05-/1983V | 2006-07-28 | 190.5%
5407 | SPAsued05-/1983V | 2008-12-09 | 97.56%
5407 | SPAsued05-/1983V | 2009-04-24 | 114.1%
5407 | SPAsued05-/1983V | 2014-08-21 | 74.07%
5407 | SPAsued05-/1983V | 2014-10-10 | 85.47%
5408 | SPAsued06-/1983V | 1993-05-24 | 82.01%
5408 | SPAsued06-/1983V | 2000-06-14 | 78.46%
5408 | SPAsued06-/1983V | 2000-07-04 | 76.18%
5408 | SPAsued06-/1983V | 2006-07-21 | 56.81%
5408 | SPAsued06-/1983V | 2006-08-04 | 60.17%
5408 | SPAsued06-/1983V | 2010-11-04 | 43.18%
5408 | SPAsued06-/1983V | 2010-11-18 | 84.05%
5408 | SPAsued06-/1983V | 2015-04-13 | 54.82%
5408 | SPAsued06-/1983V | 2015-04-30 | 73.69%
5409 | SPAsued07-/1983V | 1993-06-02 | 108.1%
5409 | SPAsued07-/1983V | 2000-06-14 | 124.4%
5409 | SPAsued07-/1983V | 2000-07-06 | 104.2%
5409 | SPAsued07-/1983V | 2006-08-10 | 87.34%
5409 | SPAsued07-/1983V | 2006-08-21 | 123.1%
5409 | SPAsued07-/1983V | 2011-03-07 | 73.36%
5409 | SPAsued07-/1983V | 2011-03-07 | 73.36%
5409 | SPAsued07-/1983V | 2011-03-30 | 99.57%
5409 | SPAsued07-/1983V | 2014-01-06 | 67.46%
5409 | SPAsued07-/1983V | 2014-03-26 | 80.26%
5410 | SPAsued08-/1983V | 1993-07-20 | 106.4%
5410 | SPAsued08-/1983V | 2000-06-30 | 83.21%
5410 | SPAsued08-/1983V | 2000-09-08 | 154.7%
5410 | SPAsued08-/1983V | 2006-08-22 | 47.12%
5410 | SPAsued08-/1983V | 2006-09-05 | 103.9%
5410 | SPAsued08-/1983V | 2011-02-03 | 81.41%
5410 | SPAsued08-/1983V | 2011-02-16 | 105.4%
5410 | SPAsued08-/1983V | 2015-11-03 | 86.49%
5410 | SPAsued08-/1983V | 2015-11-26 | 95.88%
5412 | SPAsued10-/1983V | 1993-07-06 | 100.7%
5412 | SPAsued10-/1983V | 2000-02-02 | 83.38%
5412 | SPAsued10-/1983V | 2000-11-17 | 79.96%
5412 | SPAsued10-/1983V | 2006-12-11 | 57.3%
5412 | SPAsued10-/1983V | 2006-12-20 | 72.89%
5412 | SPAsued10-/1983V | 2011-04-19 | 55.11%
5412 | SPAsued10-/1983V | 2011-05-23 | 62.88%
5413 | SPAsued11-/1983V | 1993-07-12 | 133.7%
5413 | SPAsued11-/1983V | 1999-11-30 | 90%
5413 | SPAsued11-/1983V | 1999-12-20 | 92.32%
5413 | SPAsued11-/1983V | 2006-11-28 | 51.32%
5413 | SPAsued11-/1983V | 2006-12-08 | 76.54%
5413 | SPAsued11-/1983V | 2008-10-21 | 76.21%
5413 | SPAsued11-/1983V | 2008-12-10 | 93.77%
5413 | SPAsued11-/1983V | 2015-01-07 | 57.04%
5413 | SPAsued11-/1983V | 2015-02-03 | 72.22%
5414 | SPAsued12-/1983V | 1994-06-28 | 108.9%
5414 | SPAsued12-/1983V | 1999-11-16 | 113.4%
5414 | SPAsued12-/1983V | 1999-12-07 | 107.5%
5414 | SPAsued12-/1983V | 2006-10-13 | 61.73%
5414 | SPAsued12-/1983V | 2006-11-28 | 94.7%
5414 | SPAsued12-/1983V | 2008-10-21 | 87.72%
5414 | SPAsued12-/1983V | 2008-12-18 | 105.5%
5414 | SPAsued12-/1983V | 2014-11-18 | 74.74%
5414 | SPAsued12-/1983V | 2015-01-13 | 89.13%
5415 | SPAsued13-/1983V | 1994-04-11 | 138.2%
5415 | SPAsued13-/1983V | 2000-06-14 | 36%
5415 | SPAsued13-/1983V | 2000-08-16 | 166.4%
5415 | SPAsued13-/1983V | 2006-09-29 | 66.96%
5415 | SPAsued13-/1983V | 2006-10-18 | 178.6%
5415 | SPAsued13-/1983V | 2008-10-21 | 78.28%
5415 | SPAsued13-/1983V | 2008-12-10 | 100.8%
5415 | SPAsued13-/1983V | 2014-10-08 | 27.55%
5415 | SPAsued13-/1983V | 2014-11-13 | 46.48%
5416 | SPAsued14-/1983V | 1994-04-18 | 142.1%
5416 | SPAsued14-/1983V | 1999-11-30 | 93.28%
5416 | SPAsued14-/1983V | 1999-12-14 | 85.29%
5416 | SPAsued14-/1983V | 2006-09-15 | 39.36%
5416 | SPAsued14-/1983V | 2006-09-28 | 94.27%
5416 | SPAsued14-/1983V | 2008-12-08 | 91.38%
5416 | SPAsued14-/1983V | 2009-04-27 | 110.6%
5416 | SPAsued14-/1983V | 2014-09-01 | 45.81%
5416 | SPAsued14-/1983V | 2014-10-06 | 60.92%
5417 | SPAsued15-/1983V | 1994-04-20 | 87.08%
5417 | SPAsued15-/1983V | 2000-06-14 | 50.31%
5417 | SPAsued15-/1983V | 2000-08-07 | 66.59%
5417 | SPAsued15-/1983V | 2006-08-31 | 37.99%
5417 | SPAsued15-/1983V | 2006-09-18 | 54.96%
5417 | SPAsued15-/1983V | 2012-01-17 | 24.46%
5417 | SPAsued15-/1983V | 2012-01-27 | 34.62%
5418 | SPAsued16-/1983V | 1994-04-27 | 149%
5418 | SPAsued16-/1983V | 1999-12-14 | 140.5%
5418 | SPAsued16-/1983V | 2000-01-11 | 134.7%
5418 | SPAsued16-/1983V | 2006-11-01 | 73.62%
5418 | SPAsued16-/1983V | 2006-11-10 | 94.22%
5418 | SPAsued16-/1983V | 2008-12-08 | 81.97%
5418 | SPAsued16-/1983V | 2009-04-28 | 117.7%
5418 | SPAsued16-/1983V | 2014-11-03 | 46.51%
5418 | SPAsued16-/1983V | 2014-12-03 | 63.05%
5419 | SPAsued17-/1983V | 1994-05-24 | 132.1%
5419 | SPAsued17-/1983V | 2000-06-14 | 72.15%
5419 | SPAsued17-/1983V | 2000-08-30 | 158.1%
5419 | SPAsued17-/1983V | 2006-09-29 | 84.49%
5419 | SPAsued17-/1983V | 2006-10-19 | 88.09%
5419 | SPAsued17-/1983V | 2011-01-13 | 59.03%
5419 | SPAsued17-/1983V | 2011-01-24 | 116%
5419 | SPAsued17-/1983V | 2014-01-06 | 49.68%
5419 | SPAsued17-/1983V | 2014-03-26 | 90.73%
5420 | SPAsued18-/1983V | 1994-06-06 | 157.8%
5420 | SPAsued18-/1983V | 2000-06-14 | 94.7%
5420 | SPAsued18-/1983V | 2000-09-11 | 194.8%
5420 | SPAsued18-/1983V | 2006-10-19 | 103.6%
5420 | SPAsued18-/1983V | 2006-11-01 | 120%
5420 | SPAsued18-/1983V | 2011-02-15 | 73.63%
5420 | SPAsued18-/1983V | 2011-02-28 | 119.2%
5420 | SPAsued18-/1983V | 2015-09-09 | 71.26%
5420 | SPAsued18-/1983V | 2015-10-07 | 99.25%
5423 | SPAsued21-/1983V | 1997-08-15 | 66.29%
5423 | SPAsued21-/1983V | 2000-01-12 | 72.33%
5423 | SPAsued21-/1983V | 2000-01-31 | 74.21%
5423 | SPAsued21-/1983V | 2006-09-18 | 23.44%
5423 | SPAsued21-/1983V | 2006-09-28 | 37.11%
5423 | SPAsued21-/1983V | 2011-02-24 | 14.6%
5423 | SPAsued21-/1983V | 2011-03-09 | 35.36%
5435 | SPAnord02-/1982V | 1998-04-25 | 50.45%
5435 | SPAnord02-/1982V | 1998-04-26 | 45.15%
5435 | SPAnord02-/1982V | 2002-03-21 | 44.84%
5435 | SPAnord02-/1982V | 2002-04-09 | 46.78%
5435 | SPAnord02-/1982V | 2005-07-29 | 27.22%
5435 | SPAnord02-/1982V | 2005-08-23 | 34.5%
5435 | SPAnord02-/1982V | 2008-12-02 | 14.43%
5435 | SPAnord02-/1982V | 2008-12-17 | 14.65%
5435 | SPAnord02-/1982V | 2009-09-08 | 11.13%
5435 | SPAnord02-/1982V | 2009-09-22 | 30.4%
5435 | SPAnord02-/1982V | 2010-01-30 | 22.01%
5435 | SPAnord02-/1982V | 2010-12-09 | 32.47%
5435 | SPAnord02-/1982V | 2014-03-27 | 25.46%
5435 | SPAnord02-/1982V | 2014-04-25 | 35.24%
5440 | SPAnord07-/1982V | 1998-05-13 | 81.3%
5440 | SPAnord07-/1982V | 1998-05-14 | 148.5%
5440 | SPAnord07-/1982V | 2002-01-30 | 90.99%
5440 | SPAnord07-/1982V | 2002-02-19 | 93.01%
5440 | SPAnord07-/1982V | 2005-10-10 | 86.81%
5440 | SPAnord07-/1982V | 2005-10-18 | 105.5%
5440 | SPAnord07-/1982V | 2008-09-24 | 69.83%
5440 | SPAnord07-/1982V | 2008-11-08 | 81.97%
5440 | SPAnord07-/1982V | 2010-09-22 | 63.29%
5440 | SPAnord07-/1982V | 2010-10-07 | 98.81%
5440 | SPAnord07-/1982V | 2015-02-10 | 30.34%
5440 | SPAnord07-/1982V | 2015-03-12 | 55.43%
5491 | SPAkuhl01-/1978V | 1996-08-27 | 115.1%
5491 | SPAkuhl01-/1978V | 2001-04-06 | 92.71%
5491 | SPAkuhl01-/1978V | 2001-04-25 | 83.61%
5491 | SPAkuhl01-/1978V | 2008-05-09 | 68.63%
5491 | SPAkuhl01-/1978V | 2008-05-30 | 77.04%
5492 | SPAkuhl02-/1978V | 1997-09-04 | 133.1%
5492 | SPAkuhl02-/1978V | 2001-03-27 | 97.04%
5492 | SPAkuhl02-/1978V | 2001-04-25 | 84.59%
5492 | SPAkuhl02-/1978V | 2008-04-21 | 65.2%
5492 | SPAkuhl02-/1978V | 2008-05-08 | 69.71%
5493 | SPAkuhl03-/1978V | 1996-08-26 | 102.6%
5493 | SPAkuhl03-/1978V | 2000-03-29 | 145.7%
5493 | SPAkuhl03-/1978V | 2001-03-26 | 94.47%
5493 | SPAkuhl03-/1978V | 2001-04-17 | 96.45%
5493 | SPAkuhl03-/1978V | 2008-04-07 | 41.58%
5493 | SPAkuhl03-/1978V | 2008-04-23 | 45.39%
5494 | SPAkuhl04-/1978V | 1996-08-23 | 103.1%
5494 | SPAkuhl04-/1978V | 2001-03-06 | 90.19%
5494 | SPAkuhl04-/1978V | 2001-04-04 | 90.5%
5494 | SPAkuhl04-/1978V | 2008-03-25 | 26.16%
5494 | SPAkuhl04-/1978V | 2008-04-08 | 32.93%
5495 | SPAkuhl05-/1978V | 1995-01-23 | 101.2%
5495 | SPAkuhl05-/1978V | 2001-02-27 | 34.97%
5495 | SPAkuhl05-/1978V | 2001-03-22 | 30.63%
5495 | SPAkuhl05-/1978V | 2008-03-04 | 18.51%
5495 | SPAkuhl05-/1978V | 2008-03-14 | 24.39%
5496 | SPAkuhl06-/1978V | 1995-01-16 | 105.5%
5496 | SPAkuhl06-/1978V | 2001-02-22 | 35.11%
5496 | SPAkuhl06-/1978V | 2001-03-22 | 42.5%
5496 | SPAkuhl06-/1978V | 2007-11-13 | 20.62%
5496 | SPAkuhl06-/1978V | 2007-11-28 | 28.36%
5497 | SPAkuhl07-/1978V | 1995-01-09 | 100%
5497 | SPAkuhl07-/1978V | 2000-05-18 | 34.12%
5497 | SPAkuhl07-/1978V | 2001-02-14 | 30.75%
5497 | SPAkuhl07-/1978V | 2001-03-08 | 31.3%
5497 | SPAkuhl07-/1978V | 2007-11-14 | 18.48%
5497 | SPAkuhl07-/1978V | 2007-12-05 | 22.18%
5498 | SPAkuhl08-/1978V | 1996-11-29 | 69.01%
5498 | SPAkuhl08-/1978V | 2001-01-24 | 49.51%
5498 | SPAkuhl08-/1978V | 2001-02-23 | 62.56%
5498 | SPAkuhl08-/1978V | 2008-01-03 | 35%
5498 | SPAkuhl08-/1978V | 2008-01-25 | 39.61%
5499 | SPAkuhl09-/1977V | 1996-11-06 | 76.18%
5499 | SPAkuhl09-/1977V | 2001-01-23 | 41.61%
5499 | SPAkuhl09-/1977V | 2001-02-10 | 42.68%
5499 | SPAkuhl09-/1977V | 2008-01-04 | 27.55%
5499 | SPAkuhl09-/1977V | 2008-01-28 | 31.19%
5500 | SPAkuhl10-/1977V | 1996-11-19 | 86%
5500 | SPAkuhl10-/1977V | 2001-01-03 | 54.37%
5500 | SPAkuhl10-/1977V | 2001-02-13 | 58.59%
5500 | SPAkuhl10-/1977V | 2008-05-29 | 37.42%
5500 | SPAkuhl10-/1977V | 2008-06-20 | 42.55%
5501 | SPAkuhl11-/1977V | 1996-12-09 | 118.3%
5501 | SPAkuhl11-/1977V | 2001-01-02 | 84.35%
5501 | SPAkuhl11-/1977V | 2001-01-22 | 101.8%
5501 | SPAkuhl11-/1977V | 2008-06-11 | 44.34%
5501 | SPAkuhl11-/1977V | 2008-06-27 | 58.28%
5502 | SPAkuhl12-/1977V | 1994-11-17 | 101.4%
5502 | SPAkuhl12-/1977V | 2000-12-01 | 65.8%
5502 | SPAkuhl12-/1977V | 2001-01-16 | 70.53%
5503 | SPAkuhl13-/1978V | 1996-09-02 | 77.95%
5503 | SPAkuhl13-/1978V | 2000-12-01 | 55.69%
5503 | SPAkuhl13-/1978V | 2000-12-19 | 61.4%
5503 | SPAkuhl13-/1978V | 2008-07-14 | 16.36%
5503 | SPAkuhl13-/1978V | 2008-08-15 | 20.09%
5504 | SPAkuhl14-/1978V | 1996-11-27 | 67.96%
5504 | SPAkuhl14-/1978V | 2000-10-31 | 75.28%
5504 | SPAkuhl14-/1978V | 2000-11-30 | 72%
5504 | SPAkuhl14-/1978V | 2008-08-14 | 36.6%
5504 | SPAkuhl14-/1978V | 2008-08-29 | 40.39%
5505 | SPAkuhl15-/1978V | 1996-11-11 | 64.35%
5505 | SPAkuhl15-/1978V | 2000-10-31 | 61.92%
5505 | SPAkuhl15-/1978V | 2000-11-27 | 67.75%
5505 | SPAkuhl15-/1978V | 2008-08-26 | 29.27%
5505 | SPAkuhl15-/1978V | 2008-09-11 | 32.68%
5837 | SPAnord03-/1999V | 1999-09-29 | 108.9%
5837 | SPAnord03-/1999V | 2002-03-05 | 92.04%
5837 | SPAnord03-/1999V | 2002-03-21 | 101.1%
5837 | SPAnord03-/1999V | 2005-08-22 | 72.5%
5837 | SPAnord03-/1999V | 2005-08-30 | 73.94%
5837 | SPAnord03-/1999V | 2008-11-20 | 57.88%
5837 | SPAnord03-/1999V | 2008-12-02 | 69.65%
5837 | SPAnord03-/1999V | 2010-08-23 | 41.63%
5837 | SPAnord03-/1999V | 2010-08-27 | 76.1%
5837 | SPAnord03-/1999V | 2014-02-27 | 23.27%
5837 | SPAnord03-/1999V | 2014-05-13 | 54.52%
5838 | SPAnord04-/1999V | 1999-09-08 | 92.31%
5838 | SPAnord04-/1999V | 2002-03-28 | 89.22%
5838 | SPAnord04-/1999V | 2002-04-15 | 96.77%
5838 | SPAnord04-/1999V | 2005-08-30 | 94.12%
5838 | SPAnord04-/1999V | 2005-09-06 | 99.17%
5838 | SPAnord04-/1999V | 2008-11-10 | 84.82%
5838 | SPAnord04-/1999V | 2008-11-20 | 98.77%
5838 | SPAnord04-/1999V | 2010-11-18 | 90.91%
5838 | SPAnord04-/1999V | 2010-11-30 | 111.6%
5838 | SPAnord04-/1999V | 2014-04-08 | 54.35%
5838 | SPAnord04-/1999V | 2014-05-09 | 76.63%
5839 | SPAnord05-/1999V | 1999-08-25 | 116.8%
5839 | SPAnord05-/1999V | 2002-04-09 | 79.72%
5839 | SPAnord05-/1999V | 2002-04-22 | 82.96%
5839 | SPAnord05-/1999V | 2005-09-06 | 85.27%
5839 | SPAnord05-/1999V | 2005-09-16 | 86.97%
5839 | SPAnord05-/1999V | 2008-10-21 | 72.54%
5839 | SPAnord05-/1999V | 2008-11-07 | 86.48%
5839 | SPAnord05-/1999V | 2010-08-13 | 65.64%
5839 | SPAnord05-/1999V | 2010-08-19 | 81.34%
5839 | SPAnord05-/1999V | 2014-01-24 | 70.28%
5839 | SPAnord05-/1999V | 2014-03-03 | 92.63%
5840 | SPAnord06-/1999V | 1999-11-08 | 141.4%
5840 | SPAnord06-/1999V | 2002-02-22 | 96.79%
5840 | SPAnord06-/1999V | 2002-03-14 | 104.4%
5840 | SPAnord06-/1999V | 2005-09-16 | 82.1%
5840 | SPAnord06-/1999V | 2005-10-07 | 91.81%
5840 | SPAnord06-/1999V | 2008-10-08 | 65.17%
5840 | SPAnord06-/1999V | 2008-10-21 | 71.43%
5840 | SPAnord06-/1999V | 2011-01-04 | 37.71%
5840 | SPAnord06-/1999V | 2011-01-12 | 71.56%
5840 | SPAnord06-/1999V | 2014-01-21 | 20.67%
5840 | SPAnord06-/1999V | 2014-02-24 | 45.5%
5841 | SPAnord08-/1999V | 1999-10-11 | 119.7%
5841 | SPAnord08-/1999V | 2002-01-29 | 97.37%
5841 | SPAnord08-/1999V | 2002-02-28 | 118.3%
5841 | SPAnord08-/1999V | 2005-09-21 | 90.93%
5841 | SPAnord08-/1999V | 2005-09-29 | 97.37%
5841 | SPAnord08-/1999V | 2008-09-12 | 75.27%
5841 | SPAnord08-/1999V | 2008-09-24 | 102.6%
5841 | SPAnord08-/1999V | 2010-08-02 | 79.3%
5841 | SPAnord08-/1999V | 2010-08-12 | 91.79%
5841 | SPAnord08-/1999V | 2015-02-10 | 33.16%
5841 | SPAnord08-/1999V | 2015-03-11 | 59.48%
5991 | SPAnord01-/2004V | 2008-12-18 | 57.54%
5991 | SPAnord01-/2004V | 2009-01-16 | 86.33%
5991 | SPAnord01-/2004V | 2010-08-31 | 45.12%
5991 | SPAnord01-/2004V | 2010-09-06 | 62.6%
5991 | SPAnord01-/2004V | 2014-03-06 | 32.89%
5991 | SPAnord01-/2004V | 2014-03-26 | 60.85%
5992 | SPAsued02-/2004V | 2009-06-05 | 67.63%
5992 | SPAsued02-/2004V | 2009-06-18 | 86.95%
5992 | SPAsued02-/2004V | 2015-03-17 | 54.53%
5992 | SPAsued02-/2004V | 2015-04-08 | 73.42%
5993 | SPAsued09-/2004V | 2009-06-19 | 89.19%
5993 | SPAsued09-/2004V | 2009-07-08 | 106.7%
5993 | SPAsued09-/2004V | 2015-05-11 | 88.28%
5993 | SPAsued09-/2004V | 2015-06-11 | 102.1%
5994 | SPAsued19-/2004V | 2009-06-30 | 58.59%
5994 | SPAsued19-/2004V | 2009-07-16 | 90.78%
5994 | SPAsued19-/2004V | 2015-07-20 | 62.58%
5994 | SPAsued19-/2004V | 2015-08-04 | 80.95%
5995 | SPAsued20-/2004V | 2009-07-17 | 79.14%
5995 | SPAsued20-/2004V | 2009-07-29 | 114.5%
5995 | SPAsued20-/2004V | 2015-08-05 | 33.74%
5995 | SPAsued20-/2004V | 2015-09-09 | 64.1%
6107 | STOsued35-/1998V | 1998-12-01 | 123.7%
6107 | STOsued35-/1998V | 2006-04-27 | 105.7%
6107 | STOsued35-/1998V | 2006-05-10 | 125.7%
6107 | STOsued35-/1998V | 2014-01-06 | 99.49%
6107 | STOsued35-/1998V | 2014-02-14 | 117%
6110 | STOsued37-/1998V | 1998-12-01 | 94.42%
6110 | STOsued37-/1998V | 2006-03-14 | 27.88%
6110 | STOsued37-/1998V | 2006-03-24 | 67.6%
6110 | STOsued37-/1998V | 2013-10-21 | 58.73%
6110 | STOsued37-/1998V | 2013-11-20 | 75.51%
6282 | STOborg01-/1990V | 2002-06-04 | 106.5%
6282 | STOborg01-/1990V | 2002-06-17 | 128.1%
6282 | STOborg01-/1990V | 2007-06-19 | 62.57%
6282 | STOborg01-/1990V | 2007-07-06 | 109.3%
6282 | STOborg01-/1990V | 2010-01-25 | 58.55%
6282 | STOborg01-/1990V | 2010-02-10 | 81.97%
6282 | STOborg01-/1990V | 2012-10-24 | 41.68%
6282 | STOborg01-/1990V | 2012-10-31 | 71.28%
6284 | STOborg02-/1990V | 2002-05-29 | 40.45%
6284 | STOborg02-/1990V | 2002-06-11 | 83.56%
6284 | STOborg02-/1990V | 2007-06-11 | 28.79%
6284 | STOborg02-/1990V | 2007-06-19 | 49.57%
6284 | STOborg02-/1990V | 2010-01-15 | 31.03%
6284 | STOborg02-/1990V | 2010-01-22 | 35.96%
6284 | STOborg02-/1990V | 2012-11-05 | 31.63%
6284 | STOborg02-/1990V | 2012-11-12 | 36.13%
6286 | STOborg03-/1990V | 1994-01-17 | 153.8%
6286 | STOborg03-/1990V | 2002-05-21 | 71.23%
6286 | STOborg03-/1990V | 2002-06-11 | 108.3%
6286 | STOborg03-/1990V | 2007-05-29 | 41.14%
6286 | STOborg03-/1990V | 2007-06-08 | 73.26%
6286 | STOborg03-/1990V | 2010-02-11 | 30.91%
6286 | STOborg03-/1990V | 2010-02-24 | 45.79%
6286 | STOborg03-/1990V | 2013-02-05 | 21.17%
6286 | STOborg03-/1990V | 2013-02-13 | 57.84%
6288 | STOborg04-/1990V | 1994-01-17 | 92.28%
6288 | STOborg04-/1990V | 2002-05-13 | 34.06%
6288 | STOborg04-/1990V | 2002-05-30 | 67.83%
6288 | STOborg04-/1990V | 2007-05-15 | 33.77%
6288 | STOborg04-/1990V | 2007-05-29 | 52.91%
6288 | STOborg04-/1990V | 2010-02-25 | 23.69%
6288 | STOborg04-/1990V | 2010-03-10 | 42.22%
6288 | STOborg04-/1990V | 2013-02-18 | 22.89%
6288 | STOborg04-/1990V | 2013-02-22 | 32.93%
6290 | STOborg05-/1990V | 1994-01-10 | 70.03%
6290 | STOborg05-/1990V | 2002-05-06 | 75.09%
6290 | STOborg05-/1990V | 2002-05-14 | 108.1%
6290 | STOborg05-/1990V | 2007-05-03 | 38.7%
6290 | STOborg05-/1990V | 2007-05-15 | 102.1%
6290 | STOborg05-/1990V | 2010-03-10 | 45.39%
6290 | STOborg05-/1990V | 2010-03-23 | 78.22%
6290 | STOborg05-/1990V | 2013-02-26 | 49.57%
6290 | STOborg05-/1990V | 2013-03-06 | 73.53%
6290 | STOborg05-/1990V | 2015-03-26 | 45.96%
6290 | STOborg05-/1990V | 2015-04-15 | 70.03%
6292 | STOborg06-/1990V | 1994-01-10 | 89.45%
6292 | STOborg06-/1990V | 2002-04-25 | 30.93%
6292 | STOborg06-/1990V | 2002-05-17 | 73.59%
6292 | STOborg06-/1990V | 2007-04-23 | 42.44%
6292 | STOborg06-/1990V | 2007-05-03 | 77.52%
6292 | STOborg06-/1990V | 2010-03-23 | 41.53%
6292 | STOborg06-/1990V | 2010-04-07 | 70.9%
6292 | STOborg06-/1990V | 2013-03-11 | 37.51%
6292 | STOborg06-/1990V | 2013-03-18 | 61.2%
6294 | STOborg07-/1990V | 1993-11-01 | 95.22%
6294 | STOborg07-/1990V | 2002-04-19 | 36.96%
6294 | STOborg07-/1990V | 2002-05-06 | 79.13%
6294 | STOborg07-/1990V | 2007-04-10 | 33.24%
6294 | STOborg07-/1990V | 2007-04-20 | 74.91%
6294 | STOborg07-/1990V | 2010-04-06 | 40.13%
6294 | STOborg07-/1990V | 2010-04-16 | 68.51%
6294 | STOborg07-/1990V | 2012-12-17 | 48.15%
6294 | STOborg07-/1990V | 2013-01-10 | 72.96%
6296 | STOborg08-/1990V | 1993-11-01 | 106.8%
6296 | STOborg08-/1990V | 2002-04-11 | 60.86%
6296 | STOborg08-/1990V | 2002-04-25 | 90.71%
6296 | STOborg08-/1990V | 2007-03-27 | 56.56%
6296 | STOborg08-/1990V | 2007-04-10 | 104.5%
6296 | STOborg08-/1990V | 2010-04-19 | 60.1%
6296 | STOborg08-/1990V | 2010-04-30 | 114.5%
6296 | STOborg08-/1990V | 2013-01-14 | 72.12%
6296 | STOborg08-/1990V | 2013-01-21 | 102.3%
6296 | STOborg08-/1990V | 2015-03-11 | 73.96%
6296 | STOborg08-/1990V | 2015-03-25 | 100.2%
6298 | STOborg09-/1990V | 1993-10-25 | 139.5%
6298 | STOborg09-/1990V | 2002-04-08 | 40.77%
6298 | STOborg09-/1990V | 2002-04-22 | 85.03%
6298 | STOborg09-/1990V | 2007-03-19 | 21.94%
6298 | STOborg09-/1990V | 2007-03-28 | 48.52%
6298 | STOborg09-/1990V | 2010-05-03 | 18.22%
6298 | STOborg09-/1990V | 2010-05-17 | 28.34%
6298 | STOborg09-/1990V | 2013-01-23 | 18.73%
6298 | STOborg09-/1990V | 2013-02-01 | 34.88%
6300 | STOborg10-/1990V | 1993-10-25 | 113.4%
6300 | STOborg10-/1990V | 2002-03-27 | 33.57%
6300 | STOborg10-/1990V | 2002-04-11 | 66.45%
6300 | STOborg10-/1990V | 2007-03-06 | 23.25%
6300 | STOborg10-/1990V | 2007-03-16 | 49.1%
6300 | STOborg10-/1990V | 2010-05-17 | 15.18%
6300 | STOborg10-/1990V | 2010-05-28 | 21.71%
6300 | STOborg10-/1990V | 2012-08-22 | 16.73%
6300 | STOborg10-/1990V | 2012-08-29 | 30.04%
6302 | STOborg11-/1990V | 1993-10-18 | 113.4%
6302 | STOborg11-/1990V | 2002-03-20 | 38.25%
6302 | STOborg11-/1990V | 2002-04-08 | 69.99%
6302 | STOborg11-/1990V | 2007-02-21 | 22.38%
6302 | STOborg11-/1990V | 2007-03-06 | 48.73%
6302 | STOborg11-/1990V | 2010-05-31 | 18.43%
6302 | STOborg11-/1990V | 2010-06-10 | 31.33%
6302 | STOborg11-/1990V | 2012-12-04 | 24.07%
6302 | STOborg11-/1990V | 2012-12-11 | 43.57%
6304 | STOborg12-/1990V | 1993-10-11 | 161.3%
6304 | STOborg12-/1990V | 2002-03-15 | 46.62%
6304 | STOborg12-/1990V | 2002-03-26 | 75.37%
6304 | STOborg12-/1990V | 2007-02-13 | 25.93%
6304 | STOborg12-/1990V | 2007-02-23 | 56.79%
6304 | STOborg12-/1990V | 2010-07-08 | 24.57%
6304 | STOborg12-/1990V | 2010-08-27 | 43.36%
6304 | STOborg12-/1990V | 2012-11-21 | 22.3%
6304 | STOborg12-/1990V | 2012-11-30 | 34.32%
6306 | STOborg13-/1990V | 1993-10-11 | 105.6%
6306 | STOborg13-/1990V | 2002-03-05 | 68.53%
6306 | STOborg13-/1990V | 2002-03-15 | 111.6%
6306 | STOborg13-/1990V | 2007-02-05 | 47.35%
6306 | STOborg13-/1990V | 2007-02-15 | 88.78%
6306 | STOborg13-/1990V | 2010-06-11 | 52.43%
6306 | STOborg13-/1990V | 2010-06-22 | 93.01%
6306 | STOborg13-/1990V | 2013-05-03 | 60.88%
6306 | STOborg13-/1990V | 2013-05-15 | 82.24%
6306 | STOborg13-/1990V | 2015-01-22 | 69.14%
6306 | STOborg13-/1990V | 2015-02-11 | 79.72%
6308 | STOborg14-/1990V | 1993-10-25 | 103.4%
6308 | STOborg14-/1990V | 2002-03-04 | 64.78%
6308 | STOborg14-/1990V | 2002-03-14 | 91.12%
6308 | STOborg14-/1990V | 2007-01-22 | 40.42%
6308 | STOborg14-/1990V | 2007-02-02 | 67.2%
6308 | STOborg14-/1990V | 2010-07-20 | 46.35%
6308 | STOborg14-/1990V | 2010-08-04 | 59.74%
6308 | STOborg14-/1990V | 2013-03-19 | 35.84%
6308 | STOborg14-/1990V | 2013-04-02 | 56.59%
6310 | STOborg15-/1990V | 1993-10-04 | 84.56%
6310 | STOborg15-/1990V | 2002-02-22 | 57.16%
6310 | STOborg15-/1990V | 2002-03-04 | 77.16%
6310 | STOborg15-/1990V | 2007-01-08 | 56.63%
6310 | STOborg15-/1990V | 2007-01-19 | 77.16%
6310 | STOborg15-/1990V | 2010-06-23 | 55.11%
6310 | STOborg15-/1990V | 2010-07-02 | 70.95%
6310 | STOborg15-/1990V | 2013-04-04 | 49.38%
6310 | STOborg15-/1990V | 2013-04-12 | 65.67%
6310 | STOborg15-/1990V | 2015-02-12 | 38.82%
6310 | STOborg15-/1990V | 2015-02-25 | 61.73%
6312 | STOborg16-/1990V | 1993-10-04 | 90.19%
6312 | STOborg16-/1990V | 2002-02-18 | 57.93%
6312 | STOborg16-/1990V | 2002-02-27 | 89.17%
6312 | STOborg16-/1990V | 2007-06-28 | 57.51%
6312 | STOborg16-/1990V | 2007-09-26 | 80.17%
6312 | STOborg16-/1990V | 2010-07-05 | 72.81%
6312 | STOborg16-/1990V | 2010-08-23 | 79.37%
6312 | STOborg16-/1990V | 2013-04-19 | 49.09%
6312 | STOborg16-/1990V | 2013-04-30 | 77.05%
6312 | STOborg16-/1990V | 2015-02-26 | 46.69%
6312 | STOborg16-/1990V | 2015-03-10 | 58.79%
6314 | STOborg17-/1990V | 1993-09-27 | 91.37%
6314 | STOborg17-/1990V | 2002-02-08 | 34.44%
6314 | STOborg17-/1990V | 2002-02-19 | 66.62%
6314 | STOborg17-/1990V | 2007-07-09 | 12.9%
6314 | STOborg17-/1990V | 2007-07-20 | 25.8%
6314 | STOborg17-/1990V | 2010-07-07 | 16.87%
6314 | STOborg17-/1990V | 2010-09-07 | 19.18%
6314 | STOborg17-/1990V | 2012-08-06 | 18.11%
6314 | STOborg17-/1990V | 2012-08-14 | 24.19%
6316 | STOborg18-/1990V | 1993-09-27 | 115%
6316 | STOborg18-/1990V | 2002-01-21 | 32.35%
6316 | STOborg18-/1990V | 2002-02-14 | 63.7%
6316 | STOborg18-/1990V | 2007-07-23 | 13.25%
6316 | STOborg18-/1990V | 2007-08-01 | 24.32%
6316 | STOborg18-/1990V | 2010-07-05 | 16.1%
6316 | STOborg18-/1990V | 2010-09-17 | 19.91%
6316 | STOborg18-/1990V | 2012-07-26 | 9.35%
6316 | STOborg18-/1990V | 2012-08-22 | 14.02%
6318 | STOborg19-/1990V | 1993-09-20 | 147.9%
6318 | STOborg19-/1990V | 2002-01-21 | 38.01%
6318 | STOborg19-/1990V | 2002-02-05 | 70.25%
6318 | STOborg19-/1990V | 2007-08-02 | 19.23%
6318 | STOborg19-/1990V | 2007-08-10 | 37.27%
6318 | STOborg19-/1990V | 2010-07-07 | 20.57%
6318 | STOborg19-/1990V | 2010-10-05 | 29.77%
6318 | STOborg19-/1990V | 2012-07-12 | 16.25%
6318 | STOborg19-/1990V | 2012-07-19 | 20.96%
6318 | STOborg19-/1990V | 2012-10-11 | 19.46%
6320 | STOborg20-/1990V | 1993-09-20 | 114%
6320 | STOborg20-/1990V | 2002-01-21 | 70.05%
6320 | STOborg20-/1990V | 2002-01-31 | 86.13%
6320 | STOborg20-/1990V | 2007-09-12 | 17.73%
6320 | STOborg20-/1990V | 2007-09-20 | 29.51%
6320 | STOborg20-/1990V | 2010-07-08 | 14.96%
6320 | STOborg20-/1990V | 2010-10-28 | 19.32%
6320 | STOborg20-/1990V | 2012-06-26 | 8.656%
6320 | STOborg20-/1990V | 2012-07-10 | 12.57%
6320 | STOborg20-/1990V | 2012-10-16 | 10.59%
6324 | STOnord05-/1981V | 2004-11-05 | 44.1%
6324 | STOnord05-/1981V | 2006-06-02 | 20.95%
6324 | STOnord05-/1981V | 2006-08-08 | 23.16%
6326 | STOnord01-/1981V | 1996-11-13 | 115.7%
6326 | STOnord01-/1981V | 2004-02-27 | 49.08%
6326 | STOnord01-/1981V | 2004-03-17 | 85.21%
6344 | STOnord06-/1981V | 1992-11-16 | 37.32%
6344 | STOnord06-/1981V | 2005-01-05 | 39.66%
6344 | STOnord06-/1981V | 2005-01-20 | 53.54%
6348 | STOnord08-/1981V | 2005-01-24 | 53.42%
6348 | STOnord08-/1981V | 2005-02-08 | 78.91%
6350 | STOnord09-/1981V | 1997-07-24 | 114.5%
6350 | STOnord09-/1981V | 2004-03-01 | 66.21%
6350 | STOnord09-/1981V | 2004-03-11 | 71.21%
6353 | STOnord11-/1981V | 1993-08-24 | 62.66%
6353 | STOnord11-/1981V | 1998-10-30 | 55.11%
6353 | STOnord11-/1981V | 1999-04-28 | 139.1%
6353 | STOnord11-/1981V | 2005-02-23 | 89.99%
6353 | STOnord11-/1981V | 2005-03-04 | 108.2%
6355 | STOnord12-/1981V | 1993-08-24 | 71.79%
6355 | STOnord12-/1981V | 2000-03-13 | 69.59%
6355 | STOnord12-/1981V | 2000-04-04 | 134.9%
6355 | STOnord12-/1981V | 2006-02-09 | 102.6%
6355 | STOnord12-/1981V | 2006-02-17 | 116.6%
6359 | STOnord14-/1981V | 1994-05-03 | 59.35%
6359 | STOnord14-/1981V | 1999-03-17 | 64.9%
6359 | STOnord14-/1981V | 1999-03-26 | 111.1%
6359 | STOnord14-/1981V | 2005-03-07 | 66.61%
6359 | STOnord14-/1981V | 2005-03-30 | 84.18%
6372 | STOnord20-/1981V | 1994-01-10 | 49.02%
6372 | STOnord20-/1981V | 2004-05-06 | 50.71%
6372 | STOnord20-/1981V | 2004-06-02 | 60.85%
6373 | STOnord21-/1980V | 1997-05-06 | 64.1%
6373 | STOnord21-/1980V | 2004-08-30 | 43.07%
6373 | STOnord21-/1980V | 2004-09-09 | 48.73%
6375 | STOnord22-/1981V | 1994-01-24 | 111.6%
6375 | STOnord22-/1981V | 1999-05-12 | 64.86%
6375 | STOnord22-/1981V | 1999-05-14 | 93.48%
6375 | STOnord22-/1981V | 2004-08-03 | 72.44%
6375 | STOnord22-/1981V | 2004-08-18 | 82.29%
6377 | STOnord23-/1981V | 1993-06-08 | 56.31%
6377 | STOnord23-/1981V | 1998-11-11 | 71.43%
6377 | STOnord23-/1981V | 1999-05-12 | 80.32%
6377 | STOnord23-/1981V | 2004-06-14 | 69.88%
6377 | STOnord23-/1981V | 2004-08-18 | 76.45%
6378 | STOnord24-/1981V | 1997-07-14 | 55.4%
6378 | STOnord24-/1981V | 2004-05-25 | 49.63%
6378 | STOnord24-/1981V | 2004-06-11 | 49.26%
6381 | STOnord25-/1981V | 1993-05-11 | 95.36%
6381 | STOnord25-/1981V | 1997-05-06 | 95.68%
6381 | STOnord25-/1981V | 1997-09-02 | 83.25%
6381 | STOnord25-/1981V | 2004-09-10 | 62.24%
6381 | STOnord25-/1981V | 2004-09-22 | 88.21%
6382 | STOnord26-/1981V | 1993-04-13 | 89.17%
6382 | STOnord26-/1981V | 1999-05-27 | 82.58%
6382 | STOnord26-/1981V | 1999-05-31 | 100.8%
6382 | STOnord26-/1981V | 2004-09-22 | 63.66%
6382 | STOnord26-/1981V | 2004-10-01 | 96.79%
6413 | STOsued20-/1998V | 1998-12-21 | 114.3%
6413 | STOsued20-/1998V | 2006-01-09 | 95.45%
6413 | STOsued20-/1998V | 2006-01-27 | 140%
6413 | STOsued20-/1998V | 2013-07-10 | 79.73%
6413 | STOsued20-/1998V | 2013-08-09 | 115.9%
6417 | STOsued22-/1998V | 1998-12-14 | 84.19%
6417 | STOsued22-/1998V | 2006-01-30 | 66.6%
6417 | STOsued22-/1998V | 2006-02-10 | 85.12%
6417 | STOsued22-/1998V | 2013-07-30 | 69.77%
6417 | STOsued22-/1998V | 2013-09-05 | 84.41%
6419 | STOsued23-/1998V | 1999-12-14 | 80.71%
6419 | STOsued23-/1998V | 2006-02-08 | 67.26%
6419 | STOsued23-/1998V | 2006-02-22 | 97.22%
6419 | STOsued23-/1998V | 2013-08-27 | 55.89%
6419 | STOsued23-/1998V | 2013-09-20 | 59.98%
6421 | STOsued24-/1998V | 1998-12-14 | 91.78%
6421 | STOsued24-/1998V | 2006-02-22 | 84.47%
6421 | STOsued24-/1998V | 2006-03-06 | 100.1%
6421 | STOsued24-/1998V | 2013-12-02 | 95.75%
6421 | STOsued24-/1998V | 2013-12-02 | 103.8%
6423 | STOsued25-/1998V | 1998-12-08 | 81.12%
6423 | STOsued25-/1998V | 2006-03-02 | 64.47%
6423 | STOsued25-/1998V | 2006-03-16 | 95.09%
6423 | STOsued25-/1998V | 2013-12-10 | 41.18%
6423 | STOsued25-/1998V | 2014-02-07 | 44.44%
6425 | STOsued26-/1998V | 1998-12-08 | 78.43%
6425 | STOsued26-/1998V | 2006-03-22 | 88.65%
6425 | STOsued26-/1998V | 2006-04-05 | 96.71%
6425 | STOsued26-/1998V | 2013-12-10 | 55.77%
6425 | STOsued26-/1998V | 2014-02-11 | 103.2%
6430 | STOsued30-/1998V | 1998-12-08 | 87.01%
6430 | STOsued30-/1998V | 1999-11-29 | 99.09%
6430 | STOsued30-/1998V | 2006-04-03 | 81.62%
6430 | STOsued30-/1998V | 2006-04-18 | 87.08%
6430 | STOsued30-/1998V | 2013-09-23 | 67.17%
6430 | STOsued30-/1998V | 2013-10-25 | 76.97%
6432 | STOsued31-/1998V | 1998-12-01 | 84.73%
6432 | STOsued31-/1998V | 1999-11-29 | 65.75%
6432 | STOsued31-/1998V | 2006-04-18 | 73.26%
6432 | STOsued31-/1998V | 2006-04-27 | 80.97%
6432 | STOsued31-/1998V | 2013-10-09 | 44.38%
6432 | STOsued31-/1998V | 2013-11-06 | 66.31%
6920 | STOsued02-/2002V | 2003-06-19 | 69.04%
6920 | STOsued02-/2002V | 2009-01-22 | 58.82%
6920 | STOsued02-/2002V | 2009-02-02 | 70.53%
6920 | STOsued02-/2002V | 2015-08-10 | 19.02%
6920 | STOsued02-/2002V | 2015-08-27 | 33.88%
6921 | STOsued04-/2002V | 2003-06-17 | 104.5%
6921 | STOsued04-/2002V | 2009-02-13 | 86.31%
6921 | STOsued04-/2002V | 2009-02-25 | 101%
6921 | STOsued04-/2002V | 2015-09-04 | 75.13%
6921 | STOsued04-/2002V | 2015-09-28 | 89.13%
6922 | STOsued06-/2002V | 2003-06-20 | 100.1%
6922 | STOsued06-/2002V | 2009-02-25 | 86.48%
6922 | STOsued06-/2002V | 2009-03-06 | 97.31%
6922 | STOsued06-/2002V | 2015-09-16 | 48.59%
6922 | STOsued06-/2002V | 2015-10-15 | 69.21%
6923 | STOsued12-/2002V | 2003-06-23 | 93.25%
6923 | STOsued12-/2002V | 2009-03-18 | 66.38%
6923 | STOsued12-/2002V | 2009-03-31 | 72.74%
6923 | STOsued12-/2002V | 2015-10-07 | 40.45%
6923 | STOsued12-/2002V | 2015-11-06 | 62.22%
6924 | STOsued18-/2002V | 2003-06-24 | 132.6%
6924 | STOsued18-/2002V | 2009-04-21 | 75.83%
6924 | STOsued18-/2002V | 2009-05-04 | 133.8%
6924 | STOsued18-/2002V | 2015-11-19 | 60.67%
6924 | STOsued18-/2002V | 2015-12-09 | 89.46%
6925 | STOsued19-/2002V | 2003-06-25 | 112.8%
6925 | STOsued19-/2002V | 2009-05-05 | 73.31%
6925 | STOsued19-/2002V | 2009-05-15 | 111.2%
6925 | STOsued19-/2002V | 2015-12-10 | 42.6%
6925 | STOsued19-/2002V | 2016-01-18 | 80.65%
6926 | STOsued38-/2002V | 2003-06-27 | 98.35%
6926 | STOsued38-/2002V | 2009-05-18 | 76.2%
6926 | STOsued38-/2002V | 2009-06-04 | 105.4%
6926 | STOsued38-/2002V | 2016-01-07 | 43.24%
6926 | STOsued38-/2002V | 2016-02-01 | 75.02%
6927 | STObirk01-/2001V | 2002-06-28 | 98.81%
6927 | STObirk01-/2001V | 2007-12-04 | 53.68%
6927 | STObirk01-/2001V | 2007-12-19 | 70.81%
6927 | STObirk01-/2001V | 2013-05-17 | 58.13%
6927 | STObirk01-/2001V | 2016-02-03 | 41.41%
6927 | STObirk01-/2001V | 2016-03-03 | 72.46%
6928 | STObirk02-/2001V | 2002-06-25 | 103.9%
6928 | STObirk02-/2001V | 2007-11-21 | 60.39%
6928 | STObirk02-/2001V | 2007-12-04 | 74.26%
6928 | STObirk02-/2001V | 2013-05-16 | 64.32%
6928 | STObirk02-/2001V | 2016-02-15 | 42.51%
6928 | STObirk02-/2001V | 2016-03-07 | 73.01%
6929 | STObirk03-/2001V | 2002-03-20 | 104%
6929 | STObirk03-/2001V | 2007-11-14 | 57.41%
6929 | STObirk03-/2001V | 2007-11-30 | 69.68%
6929 | STObirk03-/2001V | 2013-05-27 | 67.95%
6929 | STObirk03-/2001V | 2016-03-07 | 43.58%
6929 | STObirk03-/2001V | 2016-04-12 | 74.54%
6930 | STObirk04-/2001V | 2002-03-19 | 93.01%
6930 | STObirk04-/2001V | 2007-10-26 | 50.77%
6930 | STObirk04-/2001V | 2007-11-13 | 66.88%
6930 | STObirk04-/2001V | 2013-05-17 | 61.05%
6930 | STObirk04-/2001V | 2016-03-17 | 46.2%
6930 | STObirk04-/2001V | 2016-04-14 | 65.68%
6931 | STObirk05-/2001V | 2002-03-14 | 101.4%
6931 | STObirk05-/2001V | 2007-10-22 | 55.77%
6931 | STObirk05-/2001V | 2007-11-13 | 64.25%
6931 | STObirk05-/2001V | 2013-06-27 | 62.89%
6931 | STObirk05-/2001V | 2016-04-14 | 40.27%
6931 | STObirk05-/2001V | 2016-05-24 | 67.61%
6932 | STObirk06-/2001V | 2007-10-01 | 62.42%
6932 | STObirk06-/2001V | 2007-10-12 | 61.05%
6932 | STObirk06-/2001V | 2013-06-28 | 57.61%
6932 | STObirk06-/2001V | 2016-04-29 | 52.49%
6932 | STObirk06-/2001V | 2016-05-26 | 70.15%
6934 | STOnord03-/2001V | 2006-01-05 | 99.52%
6934 | STOnord03-/2001V | 2006-01-18 | 100.2%
6934 | STOnord03-/2001V | 2014-05-15 | 85.43%
6934 | STOnord03-/2001V | 2014-11-13 | 91.37%
6935 | STOnord04-/2001V | 2006-01-05 | 83.07%
6935 | STOnord04-/2001V | 2006-01-25 | 104%
6935 | STOnord04-/2001V | 2014-05-15 | 41.21%
6935 | STOnord04-/2001V | 2014-11-14 | 70.06%
6936 | STOnord05-/2001V | 2006-01-24 | 72.62%
6936 | STOnord05-/2001V | 2006-02-01 | 80.32%
6936 | STOnord05-/2001V | 2014-05-16 | 74.27%
6936 | STOnord05-/2001V | 2014-11-17 | 76.88%
6937 | STOnord07-/2001V | 2006-02-01 | 82.64%
6937 | STOnord07-/2001V | 2006-02-13 | 102.8%
6937 | STOnord07-/2001V | 2014-05-16 | 68.12%
6937 | STOnord07-/2001V | 2014-11-18 | 80.59%
6938 | STOnord19-/2001V | 2006-02-22 | 94.73%
6938 | STOnord19-/2001V | 2006-03-10 | 99.47%
6938 | STOnord19-/2001V | 2014-05-19 | 49.75%
6938 | STOnord19-/2001V | 2014-11-19 | 73.22%
6939 | STOnord27-/2001V | 2001-11-14 | 89.71%
6939 | STOnord27-/2001V | 2006-03-08 | 44.58%
6939 | STOnord27-/2001V | 2006-03-16 | 73.36%
6939 | STOnord27-/2001V | 2014-05-19 | 64.21%
6939 | STOnord27-/2001V | 2014-11-20 | 62.11%
7027 | TEGhzk-21-/1987V | 1992-12-14 | 82.47%
7027 | TEGhzk-21-/1987V | 2003-08-01 | 29.31%
7027 | TEGhzk-21-/1987V | 2003-08-08 | 55.99%
7027 | TEGhzk-21-/1987V | 2007-01-04 | 25.48%
7027 | TEGhzk-21-/1987V | 2007-02-23 | 33.35%
7027 | TEGhzk-21-/1987V | 2011-01-21 | 18.96%
7027 | TEGhzk-21-/1987V | 2011-02-07 | 31.95%
7030 | TEGhzk-24-/1971V | 1998-10-13 | 105.3%
7030 | TEGhzk-24-/1971V | 2003-08-28 | 79.92%
7030 | TEGhzk-24-/1971V | 2003-09-05 | 88.79%
7030 | TEGhzk-24-/1971V | 2009-01-13 | 85.19%
7030 | TEGhzk-24-/1971V | 2009-01-29 | 90.67%
7030 | TEGhzk-24-/1971V | 2014-01-22 | 74.51%
7030 | TEGhzk-24-/1971V | 2014-02-27 | 82.13%
7032 | TEGnord01-/1965V | 1993-03-16 | 81.39%
7032 | TEGnord01-/1965V | 2000-10-26 | 72.1%
7032 | TEGnord01-/1965V | 2001-03-19 | 77.02%
7032 | TEGnord01-/1965V | 2006-12-12 | 37.8%
7032 | TEGnord01-/1965V | 2006-12-20 | 41.04%
7036 | TEGnord03-/1967V | 1993-03-09 | 109.9%
7036 | TEGnord03-/1967V | 2000-10-25 | 110.2%
7036 | TEGnord03-/1967V | 2001-03-08 | 109.6%
7036 | TEGnord03-/1967V | 2006-12-11 | 96.09%
7036 | TEGnord03-/1967V | 2006-12-20 | 95.03%
7038 | TEGnord04-/1966V | 1996-06-21 | 87.56%
7038 | TEGnord04-/1966V | 2000-10-18 | 81.1%
7038 | TEGnord04-/1966V | 2001-04-12 | 81.55%
7038 | TEGnord04-/1966V | 2006-11-23 | 60.1%
7038 | TEGnord04-/1966V | 2006-12-08 | 67.34%
7040 | TEGnord05-/1967V | 1993-03-24 | 94.12%
7040 | TEGnord05-/1967V | 2000-10-17 | 99.26%
7040 | TEGnord05-/1967V | 2001-02-21 | 103.4%
7040 | TEGnord05-/1967V | 2006-11-13 | 83.33%
7040 | TEGnord05-/1967V | 2006-11-22 | 88.59%
7043 | TEGnord06-/1987V | 1993-04-13 | 81.83%
7043 | TEGnord06-/1987V | 2000-05-05 | 70.26%
7043 | TEGnord06-/1987V | 2000-07-26 | 92.41%
7043 | TEGnord06-/1987V | 2006-10-19 | 80.86%
7043 | TEGnord06-/1987V | 2006-11-06 | 90.31%
7043 | TEGnord06-/1987V | 2011-02-07 | 70.79%
7043 | TEGnord06-/1987V | 2011-02-18 | 72.92%
7043 | TEGnord06-/1987V | 2016-05-27 | 78.49%
7043 | TEGnord06-/1987V | 2016-06-08 | 78.82%
7046 | TEGnord07-/1987V | 1993-04-13 | 76.7%
7046 | TEGnord07-/1987V | 2000-05-05 | 66.45%
7046 | TEGnord07-/1987V | 2000-08-11 | 88.59%
7046 | TEGnord07-/1987V | 2006-10-06 | 64.69%
7046 | TEGnord07-/1987V | 2006-10-17 | 68.57%
7046 | TEGnord07-/1987V | 2011-03-09 | 52.42%
7046 | TEGnord07-/1987V | 2011-03-23 | 61.22%
7046 | TEGnord07-/1987V | 2016-05-17 | 44.64%
7046 | TEGnord07-/1987V | 2016-06-30 | 56.92%
7050 | TEGnord09-/1967V | 1996-06-21 | 83.42%
7050 | TEGnord09-/1967V | 2000-05-04 | 65.31%
7050 | TEGnord09-/1967V | 2000-08-22 | 66.19%
7050 | TEGnord09-/1967V | 2006-09-27 | 42.13%
7050 | TEGnord09-/1967V | 2006-11-08 | 47.38%
7052 | TEGnord10-/1966V | 1996-01-09 | 90.33%
7052 | TEGnord10-/1966V | 2000-05-04 | 82.71%
7052 | TEGnord10-/1966V | 2000-07-24 | 92.85%
7052 | TEGnord10-/1966V | 2006-09-15 | 82%
7052 | TEGnord10-/1966V | 2006-11-01 | 88.53%
7055 | TEGnord11-/1987V | 1993-03-02 | 105.7%
7055 | TEGnord11-/1987V | 2000-04-20 | 82.82%
7055 | TEGnord11-/1987V | 2000-07-17 | 91.74%
7055 | TEGnord11-/1987V | 2006-08-29 | 71.94%
7055 | TEGnord11-/1987V | 2006-09-14 | 77.37%
7055 | TEGnord11-/1987V | 2011-04-06 | 56.07%
7055 | TEGnord11-/1987V | 2011-05-02 | 58.67%
7055 | TEGnord11-/1987V | 2016-02-17 | 58.28%
7055 | TEGnord11-/1987V | 2016-03-02 | 59.52%
7058 | TEGnord12-/1987V | 1993-03-02 | 103.2%
7058 | TEGnord12-/1987V | 2000-04-20 | 111.2%
7058 | TEGnord12-/1987V | 2000-07-11 | 113.9%
7058 | TEGnord12-/1987V | 2006-08-29 | 82.36%
7058 | TEGnord12-/1987V | 2006-09-14 | 84.89%
7058 | TEGnord12-/1987V | 2011-04-14 | 75.53%
7058 | TEGnord12-/1987V | 2011-05-13 | 83.43%
7058 | TEGnord12-/1987V | 2016-04-06 | 78.2%
7058 | TEGnord12-/1987V | 2016-05-02 | 89.19%
7069 | TEGbaum01-/1973V | 1998-05-27 | 56.08%
7069 | TEGbaum01-/1973V | 1998-05-28 | 70.62%
7069 | TEGbaum01-/1973V | 2000-02-15 | 89.73%
7069 | TEGbaum01-/1973V | 2004-10-21 | 71.82%
7069 | TEGbaum01-/1973V | 2004-11-04 | 77.04%
7069 | TEGbaum01-/1973V | 2009-04-23 | 59.68%
7069 | TEGbaum01-/1973V | 2009-07-07 | 57.65%
7069 | TEGbaum01-/1973V | 2014-08-05 | 34.59%
7069 | TEGbaum01-/1973V | 2014-08-25 | 53.98%
7070 | TEGbaum02-/1973V | 1998-05-06 | 60.36%
7070 | TEGbaum02-/1973V | 2000-01-14 | 68.39%
7070 | TEGbaum02-/1973V | 2004-10-21 | 66.45%
7070 | TEGbaum02-/1973V | 2004-11-04 | 69.35%
7070 | TEGbaum02-/1973V | 2009-04-22 | 51.02%
7070 | TEGbaum02-/1973V | 2009-07-03 | 54.11%
7070 | TEGbaum02-/1973V | 2014-08-06 | 47.3%
7070 | TEGbaum02-/1973V | 2014-08-20 | 50.66%
7071 | TEGbaum03-/1987V | 1998-08-10 | 124.8%
7071 | TEGbaum03-/1987V | 2000-02-14 | 180.5%
7071 | TEGbaum03-/1987V | 2004-11-05 | 100.3%
7071 | TEGbaum03-/1987V | 2004-11-16 | 101.5%
7071 | TEGbaum03-/1987V | 2009-04-22 | 87.97%
7071 | TEGbaum03-/1987V | 2009-06-03 | 96.53%
7071 | TEGbaum03-/1987V | 2014-07-15 | 80.44%
7071 | TEGbaum03-/1987V | 2014-08-06 | 93.01%
7072 | TEGbaum04-/1973V | 1998-06-18 | 55.89%
7072 | TEGbaum04-/1973V | 1998-06-19 | 78.82%
7072 | TEGbaum04-/1973V | 2000-02-15 | 62.94%
7072 | TEGbaum04-/1973V | 2004-11-15 | 47.35%
7072 | TEGbaum04-/1973V | 2004-12-01 | 46.01%
7072 | TEGbaum04-/1973V | 2009-04-22 | 33.72%
7072 | TEGbaum04-/1973V | 2009-07-01 | 44.56%
7072 | TEGbaum04-/1973V | 2014-07-15 | 26.3%
7072 | TEGbaum04-/1973V | 2014-08-07 | 43.37%
7074 | TEGbaum05-/1987V | 1998-06-22 | 94.04%
7074 | TEGbaum05-/1987V | 1998-06-23 | 137%
7074 | TEGbaum05-/1987V | 2000-02-14 | 176.3%
7074 | TEGbaum05-/1987V | 2004-11-23 | 104.5%
7074 | TEGbaum05-/1987V | 2004-12-02 | 96.32%
7074 | TEGbaum05-/1987V | 2009-04-21 | 82.89%
7074 | TEGbaum05-/1987V | 2009-06-05 | 103.2%
7074 | TEGbaum05-/1987V | 2014-04-16 | 85.35%
7074 | TEGbaum05-/1987V | 2014-06-04 | 103.9%
7075 | TEGbaum06-/1973V | 1998-07-01 | 65.52%
7075 | TEGbaum06-/1973V | 1998-07-01 | 76.23%
7075 | TEGbaum06-/1973V | 2000-02-15 | 97.72%
7075 | TEGbaum06-/1973V | 2004-11-17 | 50.51%
7075 | TEGbaum06-/1973V | 2004-12-02 | 52.25%
7075 | TEGbaum06-/1973V | 2009-04-21 | 36.87%
7075 | TEGbaum06-/1973V | 2009-06-29 | 47.8%
7075 | TEGbaum06-/1973V | 2014-06-05 | 31.43%
7075 | TEGbaum06-/1973V | 2014-06-24 | 46.91%
7076 | TEGbaum07-/1974V | 1998-06-26 | 87.43%
7076 | TEGbaum07-/1974V | 1998-06-26 | 62.91%
7076 | TEGbaum07-/1974V | 2000-02-15 | 89.5%
7076 | TEGbaum07-/1974V | 2004-11-15 | 43.01%
7076 | TEGbaum07-/1974V | 2004-11-29 | 43.86%
7076 | TEGbaum07-/1974V | 2009-04-21 | 35.52%
7076 | TEGbaum07-/1974V | 2009-06-25 | 43.76%
7076 | TEGbaum07-/1974V | 2014-06-05 | 35.34%
7076 | TEGbaum07-/1974V | 2014-06-26 | 48.43%
7078 | TEGbaum08-/1974V | 1998-08-10 | 56.63%
7078 | TEGbaum08-/1974V | 1998-08-10 | 82.78%
7078 | TEGbaum08-/1974V | 2000-02-14 | 83.95%
7078 | TEGbaum08-/1974V | 2004-11-08 | 61.8%
7078 | TEGbaum08-/1974V | 2004-11-23 | 58.84%
7078 | TEGbaum08-/1974V | 2009-04-20 | 50.27%
7078 | TEGbaum08-/1974V | 2009-06-09 | 74.64%
7078 | TEGbaum08-/1974V | 2014-04-14 | 37.64%
7078 | TEGbaum08-/1974V | 2014-05-22 | 59.87%
7079 | TEGbaum09-/1974V | 1998-05-08 | 47.6%
7079 | TEGbaum09-/1974V | 2000-01-14 | 63.4%
7079 | TEGbaum09-/1974V | 2004-10-22 | 40.97%
7079 | TEGbaum09-/1974V | 2004-11-11 | 53.92%
7079 | TEGbaum09-/1974V | 2009-04-20 | 48.25%
7079 | TEGbaum09-/1974V | 2009-06-23 | 59.89%
7079 | TEGbaum09-/1974V | 2014-04-11 | 29.19%
7079 | TEGbaum09-/1974V | 2014-05-22 | 51.36%
7080 | TEGbaum10-/1974V | 1998-06-09 | 76.41%
7080 | TEGbaum10-/1974V | 2000-02-14 | 130.6%
7080 | TEGbaum10-/1974V | 2004-10-22 | 71.59%
7080 | TEGbaum10-/1974V | 2004-11-05 | 76.63%
7080 | TEGbaum10-/1974V | 2009-04-23 | 77.16%
7080 | TEGbaum10-/1974V | 2009-06-19 | 80.52%
7080 | TEGbaum10-/1974V | 2014-04-16 | 69.01%
7080 | TEGbaum10-/1974V | 2014-05-09 | 76.63%
7084 | TEGhzk-04-/1972V | 1998-07-13 | 74.44%
7084 | TEGhzk-04-/1972V | 2003-11-18 | 66.95%
7084 | TEGhzk-04-/1972V | 2003-12-11 | 83.57%
7084 | TEGhzk-04-/1972V | 2008-09-19 | 62.13%
7084 | TEGhzk-04-/1972V | 2008-10-01 | 81.05%
7084 | TEGhzk-04-/1972V | 2012-02-02 | 66.35%
7084 | TEGhzk-04-/1972V | 2012-06-06 | 73.99%
7084 | TEGhzk-04-/1972V | 2015-07-20 | 52.71%
7084 | TEGhzk-04-/1972V | 2015-11-26 | 60.41%
7085 | TEGhzk-05-/1972V | 1996-04-22 | 89.69%
7085 | TEGhzk-05-/1972V | 2000-04-18 | 93.75%
7085 | TEGhzk-05-/1972V | 2001-10-11 | 59.72%
7085 | TEGhzk-05-/1972V | 2001-11-07 | 62.86%
7085 | TEGhzk-05-/1972V | 2006-07-20 | 24.79%
7085 | TEGhzk-05-/1972V | 2006-08-02 | 34.48%
7085 | TEGhzk-05-/1972V | 2009-03-19 | 19.77%
7085 | TEGhzk-05-/1972V | 2009-04-09 | 45.8%
7085 | TEGhzk-05-/1972V | 2014-03-13 | 21.31%
7085 | TEGhzk-05-/1972V | 2014-04-04 | 45.11%
7091 | TEGhzk-09-/1973V | 1998-09-01 | 96.32%
7091 | TEGhzk-09-/1973V | 2003-10-27 | 76.44%
7091 | TEGhzk-09-/1973V | 2003-11-06 | 84.31%
7091 | TEGhzk-09-/1973V | 2008-10-01 | 69.96%
7091 | TEGhzk-09-/1973V | 2008-10-29 | 75.85%
7091 | TEGhzk-09-/1973V | 2012-06-05 | 64.83%
7091 | TEGhzk-09-/1973V | 2012-08-03 | 65.65%
7091 | TEGhzk-09-/1973V |  | 81.52%
7095 | TEGhzk-11-/1973V | 1998-09-08 | 69.36%
7095 | TEGhzk-11-/1973V | 1998-09-08 | 84.91%
7095 | TEGhzk-11-/1973V | 2003-09-30 | 67.59%
7095 | TEGhzk-11-/1973V | 2003-10-15 | 70.37%
7095 | TEGhzk-11-/1973V | 2008-10-22 | 58.37%
7095 | TEGhzk-11-/1973V | 2008-11-05 | 66.71%
7095 | TEGhzk-11-/1973V | 2014-08-26 | 55.67%
7095 | TEGhzk-11-/1973V | 2014-12-09 | 59.88%
7351 | TEGost-01-/1986V | 1997-02-03 | 100.7%
7351 | TEGost-01-/1986V | 1997-02-10 | 114.9%
7351 | TEGost-01-/1986V | 2003-12-05 | 97.39%
7351 | TEGost-01-/1986V | 2003-12-18 | 106.6%
7351 | TEGost-01-/1986V | 2008-02-06 | 86.03%
7351 | TEGost-01-/1986V | 2008-02-26 | 94.88%
7351 | TEGost-01-/1986V | 2012-10-10 | 61.27%
7351 | TEGost-01-/1986V | 2012-12-12 | 85.25%
7352 | TEGost-02-/1986V | 1991-10-28 | 116.6%
7352 | TEGost-02-/1986V | 1997-03-24 | 84.18%
7352 | TEGost-02-/1986V | 1997-03-30 | 105.2%
7352 | TEGost-02-/1986V | 2003-11-18 | 52.45%
7352 | TEGost-02-/1986V | 2003-12-04 | 71.96%
7352 | TEGost-02-/1986V | 2008-02-19 | 63.61%
7352 | TEGost-02-/1986V | 2008-03-04 | 76.45%
7352 | TEGost-02-/1986V | 2012-10-15 | 55.56%
7352 | TEGost-02-/1986V | 2013-05-17 | 77.95%
7353 | TEGost-03-/1986V | 1997-03-20 | 93.37%
7353 | TEGost-03-/1986V | 1997-03-23 | 84.44%
7353 | TEGost-03-/1986V | 2003-11-05 | 83.61%
7353 | TEGost-03-/1986V | 2003-11-25 | 96.12%
7353 | TEGost-03-/1986V | 2008-03-05 | 90.04%
7353 | TEGost-03-/1986V | 2008-03-14 | 96.96%
7353 | TEGost-03-/1986V | 2013-01-09 | 80.58%
7353 | TEGost-03-/1986V | 2013-02-05 | 95.91%
7354 | TEGost-04-/1986V | 1997-04-22 | 79.7%
7354 | TEGost-04-/1986V | 1997-04-28 | 106.7%
7354 | TEGost-04-/1986V | 2000-06-23 | 94.29%
7354 | TEGost-04-/1986V | 2003-10-21 | 93.81%
7354 | TEGost-04-/1986V | 2003-11-04 | 89.19%
7354 | TEGost-04-/1986V | 2008-03-10 | 90.5%
7354 | TEGost-04-/1986V | 2008-04-21 | 92.77%
7354 | TEGost-04-/1986V | 2013-02-26 | 69.93%
7354 | TEGost-04-/1986V | 2013-03-20 | 89.62%
7355 | TEGost-05-/1986V | 1997-04-29 | 100.8%
7355 | TEGost-05-/1986V | 1997-05-05 | 113.9%
7355 | TEGost-05-/1986V | 2003-08-20 | 79.73%
7355 | TEGost-05-/1986V | 2003-08-29 | 100.3%
7355 | TEGost-05-/1986V | 2008-04-21 | 95.39%
7355 | TEGost-05-/1986V | 2008-05-14 | 105.7%
7355 | TEGost-05-/1986V | 2013-01-15 | 73.84%
7355 | TEGost-05-/1986V | 2013-02-07 | 97.5%
7356 | TEGost-06-/1986V | 1997-05-10 | 109.6%
7356 | TEGost-06-/1986V | 1997-05-15 | 111.1%
7356 | TEGost-06-/1986V | 2004-01-05 | 95.24%
7356 | TEGost-06-/1986V | 2004-01-29 | 104.7%
7356 | TEGost-06-/1986V | 2008-01-14 | 72.2%
7356 | TEGost-06-/1986V | 2008-02-18 | 102.6%
7356 | TEGost-06-/1986V | 2013-02-12 | 90.09%
7356 | TEGost-06-/1986V | 2013-03-04 | 100.5%
7357 | TEGost-07-/1986V | 1997-05-10 | 109.9%
7357 | TEGost-07-/1986V | 1997-05-15 | 122.1%
7357 | TEGost-07-/1986V | 2004-02-02 | 98.39%
7357 | TEGost-07-/1986V | 2004-02-20 | 121.5%
7357 | TEGost-07-/1986V | 2008-05-14 | 80.79%
7357 | TEGost-07-/1986V | 2008-06-05 | 96.15%
7357 | TEGost-07-/1986V | 2013-04-15 | 91.85%
7357 | TEGost-07-/1986V | 2013-05-15 | 96.15%
7358 | TEGost-08-/1986V | 1997-04-11 | 86.13%
7358 | TEGost-08-/1986V | 1997-04-16 | 108.7%
7358 | TEGost-08-/1986V | 2004-01-30 | 98.09%
7358 | TEGost-08-/1986V | 2004-02-19 | 100%
7358 | TEGost-08-/1986V | 2008-05-23 | 86.92%
7358 | TEGost-08-/1986V | 2008-06-04 | 94.3%
7358 | TEGost-08-/1986V | 2013-05-22 | 86.3%
7358 | TEGost-08-/1986V | 2013-07-10 | 93.37%
7359 | TEGost-09-/1986V | 1997-04-11 | 77.16%
7359 | TEGost-09-/1986V | 1997-04-16 | 111.6%
7359 | TEGost-09-/1986V | 2003-12-03 | 92.66%
7359 | TEGost-09-/1986V | 2003-12-18 | 94.7%
7359 | TEGost-09-/1986V | 2008-06-05 | 82.96%
7359 | TEGost-09-/1986V | 2008-06-19 | 92.82%
7359 | TEGost-09-/1986V | 2013-05-30 | 82.6%
7359 | TEGost-09-/1986V | 2013-07-05 | 91.02%
7360 | TEGost-10-/1986V | 1997-03-02 | 72.1%
7360 | TEGost-10-/1986V | 1997-03-11 | 93.4%
7360 | TEGost-10-/1986V | 2004-01-06 | 86.43%
7360 | TEGost-10-/1986V | 2004-01-26 | 100.8%
7360 | TEGost-10-/1986V | 2008-01-30 | 94.47%
7360 | TEGost-10-/1986V | 2008-03-04 | 103.4%
7360 | TEGost-10-/1986V | 2013-09-19 | 76.46%
7360 | TEGost-10-/1986V | 2013-11-22 | 102.7%
7361 | TEGost-11-/1986V | 1997-03-11 | 106.2%
7361 | TEGost-11-/1986V | 2003-11-19 | 81.08%
7361 | TEGost-11-/1986V | 2003-12-10 | 86.02%
7361 | TEGost-11-/1986V | 2008-06-12 | 72.07%
7361 | TEGost-11-/1986V | 2008-06-27 | 80.32%
7361 | TEGost-11-/1986V | 2013-09-16 | 54.2%
7361 | TEGost-11-/1986V | 2013-11-18 | 83.33%
7362 | TEGost-12-/1986V | 1997-01-29 | 85.48%
7362 | TEGost-12-/1986V | 2003-10-30 | 62.13%
7362 | TEGost-12-/1986V | 2003-11-13 | 86.04%
7362 | TEGost-12-/1986V | 2008-06-30 | 56.29%
7362 | TEGost-12-/1986V | 2008-07-09 | 73.17%
7362 | TEGost-12-/1986V | 2013-09-27 | 81.76%
7362 | TEGost-12-/1986V | 2013-09-30 | 52.66%
7363 | TEGost-13-/1976V | 1998-10-12 | 109.7%
7363 | TEGost-13-/1976V | 2003-06-25 | 73.97%
7363 | TEGost-13-/1976V | 2003-07-07 | 101.3%
7363 | TEGost-13-/1976V | 2008-07-09 | 35.15%
7363 | TEGost-13-/1976V | 2008-07-18 | 47.15%
7363 | TEGost-13-/1976V | 2013-07-30 | 22.89%
7363 | TEGost-13-/1976V | 2013-11-04 | 38.4%
7366 | TEGsaat01-/1987V | 1996-07-29 | 91.11%
7366 | TEGsaat01-/1987V | 2001-12-04 | 39.89%
7366 | TEGsaat01-/1987V | 2002-01-30 | 90.58%
7366 | TEGsaat01-/1987V | 2007-05-24 | 93.28%
7366 | TEGsaat01-/1987V | 2007-06-06 | 103%
7366 | TEGsaat01-/1987V | 2008-07-21 | 97.15%
7366 | TEGsaat01-/1987V | 2008-08-28 | 92.82%
7366 | TEGsaat01-/1987V | 2013-10-23 | 78.12%
7366 | TEGsaat01-/1987V | 2013-11-08 | 80.82%
7366 | TEGsaat01-/1987V | 2016-09-26 | 86.41%
7366 | TEGsaat01-/1987V | 2016-10-19 | 94.7%
7370 | TEGsaat03-/1987V | 1997-02-17 | 125.3%
7370 | TEGsaat03-/1987V | 2000-06-23 | 99.97%
7370 | TEGsaat03-/1987V | 2001-11-19 | 68.93%
7370 | TEGsaat03-/1987V | 2002-02-22 | 114.6%
7370 | TEGsaat03-/1987V | 2007-06-05 | 91.91%
7370 | TEGsaat03-/1987V | 2007-06-20 | 127.5%
7370 | TEGsaat03-/1987V | 2008-07-21 | 95.11%
7370 | TEGsaat03-/1987V | 2008-08-28 | 101.7%
7370 | TEGsaat03-/1987V | 2013-11-13 | 64.2%
7370 | TEGsaat03-/1987V | 2013-11-21 | 90.5%
7370 | TEGsaat03-/1987V | 2016-09-23 | 54.63%
7370 | TEGsaat03-/1987V | 2016-10-20 | 87.8%
7372 | TEGsaat04-/1971V | 1996-07-29 | 99.67%
7372 | TEGsaat04-/1971V | 2001-12-10 | 76.19%
7372 | TEGsaat04-/1971V | 2002-03-15 | 90.23%
7372 | TEGsaat04-/1971V | 2007-01-15 | 47.97%
7372 | TEGsaat04-/1971V | 2007-01-23 | 53.4%
7374 | TEGsaat05-/1984V | 1995-03-21 | 90.14%
7374 | TEGsaat05-/1984V | 2001-11-21 | 58.96%
7374 | TEGsaat05-/1984V | 2002-03-08 | 72.96%
7374 | TEGsaat05-/1984V | 2007-06-20 | 23.22%
7374 | TEGsaat05-/1984V | 2007-06-29 | 57.87%
7374 | TEGsaat05-/1984V | 2010-04-07 | 21.53%
7374 | TEGsaat05-/1984V | 2010-04-23 | 36.02%
7374 | TEGsaat05-/1984V | 2014-07-07 | 14.86%
7374 | TEGsaat05-/1984V | 2014-08-04 | 31.15%
7376 | TEGsaat06-/1971V | 1996-06-03 | 70.67%
7376 | TEGsaat06-/1971V | 2001-11-22 | 51.02%
7376 | TEGsaat06-/1971V | 2002-02-13 | 70.42%
7376 | TEGsaat06-/1971V | 2007-06-29 | 12.48%
7376 | TEGsaat06-/1971V | 2007-07-10 | 18.28%
7378 | TEGsaat07-/1971V | 1996-07-02 | 64.47%
7378 | TEGsaat07-/1971V | 2001-12-04 | 22.12%
7378 | TEGsaat07-/1971V | 2002-04-02 | 56.12%
7378 | TEGsaat07-/1971V | 2007-07-10 | 8.168%
7378 | TEGsaat07-/1971V | 2007-07-18 | 0.089831
7381 | TEGsaat08-/1971V | 1996-06-18 | 87.08%
7381 | TEGsaat08-/1971V | 2001-11-26 | 48.69%
7381 | TEGsaat08-/1971V | 2002-04-15 | 53.91%
7381 | TEGsaat08-/1971V | 2007-01-23 | 13.21%
7381 | TEGsaat08-/1971V | 2007-01-31 | 16.02%
7387 | TEGsaat11-/1975V | 1996-09-09 | 93.33%
7387 | TEGsaat11-/1975V | 2002-04-12 | 77.18%
7387 | TEGsaat11-/1975V | 2002-04-30 | 85.88%
7387 | TEGsaat11-/1975V | 2007-01-31 | 34.78%
7387 | TEGsaat11-/1975V | 2007-02-08 | 40.82%
7390 | TEGsaat13-/1975V | 1996-10-28 | 96.04%
7390 | TEGsaat13-/1975V | 2002-04-30 | 60.38%
7390 | TEGsaat13-/1975V | 2002-06-03 | 75.59%
7390 | TEGsaat13-/1975V | 2007-05-10 | 38.2%
7390 | TEGsaat13-/1975V | 2007-05-24 | 47.16%
7391 | TEGsaat14-/1975V | 1996-10-21 | 110.8%
7391 | TEGsaat14-/1975V | 2002-05-16 | 70.95%
7391 | TEGsaat14-/1975V | 2002-06-13 | 97.47%
7391 | TEGsaat14-/1975V | 2003-08-05 | 81.6%
7391 | TEGsaat14-/1975V | 2007-04-24 | 58.23%
7391 | TEGsaat14-/1975V | 2007-05-10 | 65.15%
7394 | TEGsaat15-/1975V | 1996-10-17 | 72.03%
7394 | TEGsaat15-/1975V | 1996-10-21 | 113.4%
7394 | TEGsaat15-/1975V | 2002-05-23 | 76.53%
7394 | TEGsaat15-/1975V | 2002-06-18 | 84.45%
7394 | TEGsaat15-/1975V | 2007-04-16 | 70.18%
7394 | TEGsaat15-/1975V | 2007-04-24 | 73.15%
7394 | TEGsaat15-/1975V | 2008-10-23 | 71.61%
7394 | TEGsaat15-/1975V | 2008-12-11 | 66.48%
7394 | TEGsaat15-/1975V | 2013-08-19 | 51.49%
7394 | TEGsaat15-/1975V | 2013-09-19 | 68.25%
7394 | TEGsaat15-/1975V | 2016-06-10 | 58.2%
7394 | TEGsaat15-/1975V | 2016-07-15 | 76.44%
7395 | TEGsaat16-/1971V | 1999-03-09 | 93.5%
7395 | TEGsaat16-/1971V | 2002-05-10 | 65.23%
7395 | TEGsaat16-/1971V | 2002-06-06 | 71.79%
7395 | TEGsaat16-/1971V | 2007-03-19 | 54.95%
7395 | TEGsaat16-/1971V | 2007-03-30 | 60.02%
7395 | TEGsaat16-/1971V | 2010-02-15 | 60.02%
7395 | TEGsaat16-/1971V | 2010-02-25 | 62.38%
7395 | TEGsaat16-/1971V | 2015-03-02 | 45.48%
7395 | TEGsaat16-/1971V | 2015-03-18 | 60.64%
7396 | TEGsaat17-/1971V | 1996-09-18 | 95.35%
7396 | TEGsaat17-/1971V | 1996-09-23 | 95.91%
7396 | TEGsaat17-/1971V | 2002-04-15 | 73.48%
7396 | TEGsaat17-/1971V | 2002-05-15 | 86.96%
7396 | TEGsaat17-/1971V | 2007-03-07 | 65.22%
7396 | TEGsaat17-/1971V | 2007-03-20 | 84.7%
7396 | TEGsaat17-/1971V | 2008-11-27 | 81.52%
7396 | TEGsaat17-/1971V | 2009-03-05 | 86.96%
7396 | TEGsaat17-/1971V | 2012-07-04 | 65.55%
7396 | TEGsaat17-/1971V | 2012-08-03 | 69.38%
7396 | TEGsaat17-/1971V | 2015-06-17 | 54.16%
7396 | TEGsaat17-/1971V | 2015-06-29 | 69%
7397 | TEGsaat18-/1971V | 1995-03-22 | 72.99%
7397 | TEGsaat18-/1971V | 2000-04-18 | 70.29%
7397 | TEGsaat18-/1971V | 2002-04-29 | 60.47%
7397 | TEGsaat18-/1971V | 2002-05-28 | 70.93%
7397 | TEGsaat18-/1971V | 2007-02-27 | 72.92%
7397 | TEGsaat18-/1971V | 2007-03-12 | 78.62%
7397 | TEGsaat18-/1971V | 2008-11-27 | 92.04%
7397 | TEGsaat18-/1971V | 2009-03-05 | 94.93%
7397 | TEGsaat18-/1971V | 2013-09-18 | 77.01%
7397 | TEGsaat18-/1971V | 2013-10-22 | 84.8%
7397 | TEGsaat18-/1971V | 2016-06-10 | 69.15%
7397 | TEGsaat18-/1971V | 2016-07-14 | 75.91%
7398 | TEGsaat19-/1971V | 1996-08-29 | 81.3%
7398 | TEGsaat19-/1971V | 1996-09-04 | 90.7%
7398 | TEGsaat19-/1971V | 2002-03-27 | 58.39%
7398 | TEGsaat19-/1971V | 2002-04-19 | 67.23%
7398 | TEGsaat19-/1971V | 2007-02-16 | 60.61%
7398 | TEGsaat19-/1971V | 2007-02-27 | 62.99%
7398 | TEGsaat19-/1971V | 2010-02-04 | 68.97%
7398 | TEGsaat19-/1971V | 2010-02-15 | 72.26%
7398 | TEGsaat19-/1971V | 2015-03-10 | 53.72%
7398 | TEGsaat19-/1971V | 2015-04-02 | 63.49%
7400 | TEGsaat20-/1971V | 1996-08-28 | 78.19%
7400 | TEGsaat20-/1971V | 1996-09-02 | 91.71%
7400 | TEGsaat20-/1971V | 2002-03-28 | 60.67%
7400 | TEGsaat20-/1971V | 2002-05-13 | 62.89%
7400 | TEGsaat20-/1971V | 2007-02-08 | 54.45%
7400 | TEGsaat20-/1971V | 2007-02-16 | 63.86%
7400 | TEGsaat20-/1971V | 2010-01-14 | 65.06%
7400 | TEGsaat20-/1971V | 2010-01-28 | 74.96%
7400 | TEGsaat20-/1971V | 2015-03-25 | 60.14%
7400 | TEGsaat20-/1971V | 2015-05-21 | 72.85%
7409 | TEGsued02-/1984V | 1993-08-23 | 102.7%
7409 | TEGsued02-/1984V | 2000-09-18 | 83.71%
7409 | TEGsued02-/1984V | 2000-12-12 | 105.3%
7409 | TEGsued02-/1984V | 2006-08-28 | 78.62%
7409 | TEGsued02-/1984V | 2006-09-06 | 82.24%
7409 | TEGsued02-/1984V | 2012-02-21 | 86.1%
7409 | TEGsued02-/1984V | 2012-05-23 | 68.92%
7409 | TEGsued02-/1984V | 2017-01-03 | 77.08%
7409 | TEGsued02-/1984V | 2017-01-10 | 83.46%
7412 | TEGsued03-/1984V | 1995-08-31 | 98.31%
7412 | TEGsued03-/1984V | 2001-05-08 | 95.13%
7412 | TEGsued03-/1984V | 2001-06-18 | 107.6%
7412 | TEGsued03-/1984V | 2006-08-31 | 82.66%
7412 | TEGsued03-/1984V | 2006-09-13 | 93.37%
7412 | TEGsued03-/1984V | 2013-11-26 | 52.52%
7412 | TEGsued03-/1984V | 2014-01-17 | 90.5%
7415 | TEGsued04-/1984V | 1993-08-25 | 111.1%
7415 | TEGsued04-/1984V | 2001-05-14 | 86.92%
7415 | TEGsued04-/1984V | 2001-06-25 | 107.2%
7415 | TEGsued04-/1984V | 2006-09-12 | 96.15%
7415 | TEGsued04-/1984V | 2006-10-20 | 95.85%
7415 | TEGsued04-/1984V | 2012-02-21 | 51.45%
7415 | TEGsued04-/1984V | 2012-05-23 | 114.6%
7415 | TEGsued04-/1984V | 2017-01-11 | 87.35%
7415 | TEGsued04-/1984V | 2017-01-19 | 91.5%
7418 | TEGsued05-/1984V | 1994-04-20 | 97.37%
7418 | TEGsued05-/1984V | 2001-06-12 | 86.92%
7418 | TEGsued05-/1984V | 2001-07-04 | 97.99%
7418 | TEGsued05-/1984V | 2006-09-26 | 84.9%
7418 | TEGsued05-/1984V | 2006-10-24 | 127.7%
7418 | TEGsued05-/1984V | 2012-04-02 | 78.69%
7418 | TEGsued05-/1984V | 2012-06-19 | 83.67%
7418 | TEGsued05-/1984V | 2017-01-24 | 71.41%
7418 | TEGsued05-/1984V | 2017-02-03 | 80.48%
7420 | TEGsued06-/1963V | 1993-10-04 | 113.6%
7420 | TEGsued06-/1963V | 2001-06-12 | 105%
7420 | TEGsued06-/1963V | 2001-08-20 | 115.8%
7420 | TEGsued06-/1963V | 2006-10-23 | 100.1%
7420 | TEGsued06-/1963V | 2006-11-02 | 104.6%
7420 | TEGsued06-/1963V | 2012-04-03 | 97.19%
7420 | TEGsued06-/1963V | 2012-09-10 | 112.6%
7420 | TEGsued06-/1963V | 2017-02-06 | 86.1%
7420 | TEGsued06-/1963V | 2017-02-14 | 85.91%
7429 | TEGsued10-/1984V | 1994-04-27 | 61.66%
7429 | TEGsued10-/1984V | 2001-07-13 | 34.65%
7429 | TEGsued10-/1984V | 2001-08-30 | 35.06%
7429 | TEGsued10-/1984V | 2006-11-07 | 29.96%
7429 | TEGsued10-/1984V | 2006-11-16 | 30.95%
7429 | TEGsued10-/1984V | 2015-02-05 | 26.45%
7429 | TEGsued10-/1984V | 2015-05-21 | 29.27%
7432 | TEGsued11-/1984V | 1994-05-10 | 131%
7432 | TEGsued11-/1984V | 2001-07-17 | 108.2%
7432 | TEGsued11-/1984V | 2001-09-12 | 116.4%
7432 | TEGsued11-/1984V | 2006-11-15 | 107.5%
7432 | TEGsued11-/1984V | 2006-11-28 | 115.7%
7432 | TEGsued11-/1984V | 2014-11-18 | 105.2%
7432 | TEGsued11-/1984V | 2014-12-18 | 110.4%
7435 | TEGsued12-/1984V | 1994-05-17 | 95.08%
7435 | TEGsued12-/1984V | 2001-07-03 | 80.82%
7435 | TEGsued12-/1984V | 2001-08-08 | 83.89%
7435 | TEGsued12-/1984V | 2006-11-22 | 73.96%
7435 | TEGsued12-/1984V | 2006-12-01 | 74.85%
7435 | TEGsued12-/1984V | 2013-11-26 | 47.09%
7435 | TEGsued12-/1984V | 2014-01-15 | 70.15%
7458 | TEGwest01-/1985V | 1995-03-13 | 78.84%
7458 | TEGwest01-/1985V | 2003-02-19 | 56.48%
7458 | TEGwest01-/1985V | 2003-06-05 | 67.19%
7458 | TEGwest01-/1985V | 2007-09-05 | 46.7%
7458 | TEGwest01-/1985V | 2007-09-12 | 65.06%
7458 | TEGwest01-/1985V | 2012-08-09 | 41.02%
7458 | TEGwest01-/1985V | 2012-09-27 | 54.53%
7458 | TEGwest01-/1985V | 2015-05-20 | 48.63%
7458 | TEGwest01-/1985V | 2015-06-01 | 60.86%
7461 | TEGwest02-/1985V | 1995-06-17 | 80.21%
7461 | TEGwest02-/1985V | 2003-02-13 | 77.04%
7461 | TEGwest02-/1985V | 2003-03-07 | 78.82%
7461 | TEGwest02-/1985V | 2007-09-12 | 71.96%
7461 | TEGwest02-/1985V | 2007-09-20 | 85.49%
7461 | TEGwest02-/1985V | 2013-04-18 | 63.87%
7461 | TEGwest02-/1985V | 2013-05-29 | 71.96%
7461 | TEGwest02-/1985V | 2016-09-23 | 55.39%
7461 | TEGwest02-/1985V | 2016-09-30 | 67.43%
7463 | TEGwest03-/1976V | 1995-03-13 | 90.9%
7463 | TEGwest03-/1976V | 2003-02-18 | 45.03%
7463 | TEGwest03-/1976V | 2003-03-05 | 63.21%
7463 | TEGwest03-/1976V | 2007-09-19 | 17.95%
7463 | TEGwest03-/1976V | 2007-10-15 | 39.85%
7463 | TEGwest03-/1976V | 2010-07-23 | 13.64%
7463 | TEGwest03-/1976V | 2010-10-05 | 18.93%
7467 | TEGwest04-/1976V | 1995-06-19 | 88.42%
7467 | TEGwest04-/1976V | 2003-03-11 | 89.23%
7467 | TEGwest04-/1976V | 2003-03-26 | 86.59%
7467 | TEGwest04-/1976V | 2007-10-16 | 55.55%
7467 | TEGwest04-/1976V | 2007-12-13 | 60.47%
7467 | TEGwest04-/1976V | 2012-08-09 | 41.22%
7467 | TEGwest04-/1976V | 2012-12-07 | 51.99%
7467 | TEGwest04-/1976V | 2015-02-25 | 22.38%
7467 | TEGwest04-/1976V | 2015-03-17 | 36.95%
7469 | TEGwest05-/1985V | 1995-06-24 | 102.6%
7469 | TEGwest05-/1985V | 2003-03-17 | 73.26%
7469 | TEGwest05-/1985V | 2003-03-31 | 92.68%
7469 | TEGwest05-/1985V | 2007-01-15 | 53.09%
7469 | TEGwest05-/1985V | 2007-01-24 | 66.09%
7469 | TEGwest05-/1985V | 2012-09-07 | 31.69%
7469 | TEGwest05-/1985V | 2012-09-27 | 52.22%
7469 | TEGwest05-/1985V | 2015-03-13 | 33.56%
7469 | TEGwest05-/1985V | 2015-03-20 | 45.62%
7472 | TEGwest06-/1976V | 1995-06-30 | 83.4%
7472 | TEGwest06-/1976V | 2003-03-31 | 62.7%
7472 | TEGwest06-/1976V | 2003-04-16 | 70.84%
7472 | TEGwest06-/1976V | 2007-01-24 | 50.69%
7472 | TEGwest06-/1976V | 2007-02-01 | 61.56%
7472 | TEGwest06-/1976V | 2010-07-20 | 42.09%
7472 | TEGwest06-/1976V | 2010-08-10 | 53.06%
7474 | TEGwest07-/1985V | 1996-02-07 | 112.5%
7474 | TEGwest07-/1985V | 2003-04-04 | 89.76%
7474 | TEGwest07-/1985V | 2003-05-06 | 95.24%
7474 | TEGwest07-/1985V | 2007-08-23 | 98.86%
7474 | TEGwest07-/1985V | 2007-09-04 | 94.61%
7474 | TEGwest07-/1985V | 2008-09-09 | 98.52%
7474 | TEGwest07-/1985V | 2008-10-24 | 97.85%
7474 | TEGwest07-/1985V | 2013-06-20 | 89.77%
7474 | TEGwest07-/1985V | 2013-07-31 | 85.37%
7476 | TEGwest08-/1985V | 1995-08-08 | 98.24%
7476 | TEGwest08-/1985V | 2003-04-23 | 86.15%
7476 | TEGwest08-/1985V | 2003-05-16 | 82.62%
7476 | TEGwest08-/1985V | 2007-08-15 | 71.43%
7476 | TEGwest08-/1985V | 2007-08-24 | 87.91%
7476 | TEGwest08-/1985V | 2013-06-24 | 70.55%
7476 | TEGwest08-/1985V | 2013-07-23 | 80.11%
7478 | TEGwest09-/1976V | 1995-08-09 | 112.1%
7478 | TEGwest09-/1976V | 1999-12-16 | 122.7%
7478 | TEGwest09-/1976V | 2003-05-15 | 90.14%
7478 | TEGwest09-/1976V | 2003-05-23 | 90.68%
7478 | TEGwest09-/1976V | 2007-02-05 | 77.63%
7478 | TEGwest09-/1976V | 2007-02-09 | 89.19%
7478 | TEGwest09-/1976V | 2008-11-26 | 76.16%
7478 | TEGwest09-/1976V | 2009-02-24 | 82.49%
7478 | TEGwest09-/1976V | 2013-04-11 | 79.7%
7478 | TEGwest09-/1976V | 2013-04-19 | 93.52%
7480 | TEGwest10-/1984V | 1995-09-13 | 101.7%
7480 | TEGwest10-/1984V | 2003-05-26 | 78.55%
7480 | TEGwest10-/1984V | 2003-06-12 | 84.31%
7480 | TEGwest10-/1984V | 2007-08-07 | 71.34%
7480 | TEGwest10-/1984V | 2007-08-15 | 89.57%
7480 | TEGwest10-/1984V | 2008-11-26 | 71.59%
7480 | TEGwest10-/1984V | 2009-02-24 | 74.16%
7480 | TEGwest10-/1984V | 2013-07-27 | 55.62%
7480 | TEGwest10-/1984V | 2014-03-25 | 81.46%
7480 | TEGwest10-/1984V | 2016-12-02 | 83.43%
7480 | TEGwest10-/1984V | 2016-12-15 | 91.95%
7482 | TEGwest11-/1984V | 1995-09-18 | 39.18%
7482 | TEGwest11-/1984V | 2003-06-03 | 48.39%
7482 | TEGwest11-/1984V | 2003-09-11 | 56.17%
7482 | TEGwest11-/1984V | 2007-07-24 | 48.78%
7482 | TEGwest11-/1984V | 2007-08-07 | 54.35%
7482 | TEGwest11-/1984V | 2010-06-28 | 47.96%
7482 | TEGwest11-/1984V | 2010-07-20 | 53.62%
7484 | TEGwest12-/1984V | 1995-09-27 | 78.91%
7484 | TEGwest12-/1984V | 2003-09-14 | 67.57%
7484 | TEGwest12-/1984V | 2003-09-24 | 74.22%
7484 | TEGwest12-/1984V | 2007-07-18 | 43.88%
7484 | TEGwest12-/1984V | 2007-07-25 | 58.25%
7484 | TEGwest12-/1984V | 2012-11-05 | 27.36%
7484 | TEGwest12-/1984V | 2013-01-02 | 55.16%
7486 | TEGwest13-/1985V | 1995-10-16 | 90.41%
7486 | TEGwest13-/1985V | 2003-09-25 | 70.68%
7486 | TEGwest13-/1985V | 2003-10-09 | 80.29%
7486 | TEGwest13-/1985V | 2007-07-09 | 30.58%
7486 | TEGwest13-/1985V | 2007-07-19 | 46.66%
7486 | TEGwest13-/1985V | 2010-06-16 | 28.83%
7486 | TEGwest13-/1985V | 2010-07-06 | 51.89%
7488 | TEGwest14-/1985V | 1995-10-24 | 100.1%
7488 | TEGwest14-/1985V | 2003-08-26 | 77.65%
7488 | TEGwest14-/1985V | 2003-09-05 | 91.51%
7488 | TEGwest14-/1985V | 2007-06-04 | 83.17%
7488 | TEGwest14-/1985V | 2007-06-12 | 92.51%
7488 | TEGwest14-/1985V | 2012-11-05 | 81.83%
7488 | TEGwest14-/1985V | 2013-01-22 | 93.87%
7488 | TEGwest14-/1985V | 2017-01-02 | 82.63%
7488 | TEGwest14-/1985V | 2017-01-16 | 90.16%
7494 | TEGwest18-/1976V | 2003-01-20 | 63.15%
7494 | TEGwest18-/1976V | 2003-01-30 | 68.7%
7494 | TEGwest18-/1976V | 2007-05-07 | 34.66%
7494 | TEGwest18-/1976V | 2007-06-04 | 44.45%
7494 | TEGwest18-/1976V | 2010-05-03 | 26.87%
7494 | TEGwest18-/1976V | 2010-05-18 | 47.59%
7494 | TEGwest18-/1976V |  | 57.56%
7495 | TEGwest19-/1985V | 1995-12-18 | 124.1%
7495 | TEGwest19-/1985V | 2003-05-19 | 109.6%
7495 | TEGwest19-/1985V | 2003-06-03 | 119%
7495 | TEGwest19-/1985V | 2007-04-19 | 101.7%
7495 | TEGwest19-/1985V | 2007-05-07 | 113.7%
7495 | TEGwest19-/1985V | 2008-08-11 | 111.5%
7495 | TEGwest19-/1985V | 2008-09-18 | 111.5%
7495 | TEGwest19-/1985V | 2013-02-20 | 98.2%
7495 | TEGwest19-/1985V | 2013-03-15 | 105.4%
7497 | TEGwest20-/1985V | 1996-01-15 | 116.3%
7497 | TEGwest20-/1985V | 2003-05-05 | 81.14%
7497 | TEGwest20-/1985V | 2003-05-21 | 91.2%
7497 | TEGwest20-/1985V | 2007-04-10 | 56.02%
7497 | TEGwest20-/1985V | 2007-04-19 | 64.46%
7497 | TEGwest20-/1985V | 2013-01-15 | 44.66%
7497 | TEGwest20-/1985V | 2013-03-12 | 82.39%
7498 | TEGwest21-/1985V | 1996-02-26 | 120%
7498 | TEGwest21-/1985V | 2003-03-31 | 99.23%
7498 | TEGwest21-/1985V | 2003-05-15 | 110.3%
7498 | TEGwest21-/1985V | 2007-03-13 | 93.12%
7498 | TEGwest21-/1985V | 2007-03-22 | 106.5%
7498 | TEGwest21-/1985V | 2013-01-16 | 87.46%
7498 | TEGwest21-/1985V | 2013-02-19 | 100.8%
7498 | TEGwest21-/1985V | 2016-10-31 | 71.61%
7498 | TEGwest21-/1985V | 2016-12-05 | 88.41%
7500 | TEGwest22-/1985V | 1996-02-26 | 130.7%
7500 | TEGwest22-/1985V | 2003-03-25 | 100.9%
7500 | TEGwest22-/1985V | 2003-05-16 | 114.2%
7500 | TEGwest22-/1985V | 2007-03-05 | 98.04%
7500 | TEGwest22-/1985V | 2007-03-15 | 111%
7500 | TEGwest22-/1985V | 2008-10-23 | 99.28%
7500 | TEGwest22-/1985V | 2008-12-11 | 105%
7500 | TEGwest22-/1985V | 2013-05-21 | 86.01%
7500 | TEGwest22-/1985V | 2013-07-08 | 101.4%
7501 | TEGwest23-/1985V | 1996-03-04 | 101%
7501 | TEGwest23-/1985V | 2003-02-05 | 102.5%
7501 | TEGwest23-/1985V | 2003-03-03 | 106.5%
7501 | TEGwest23-/1985V | 2007-02-21 | 104.1%
7501 | TEGwest23-/1985V | 2007-03-02 | 109.1%
7501 | TEGwest23-/1985V | 2013-08-06 | 86.78%
7501 | TEGwest23-/1985V | 2013-09-16 | 98.81%
7501 | TEGwest23-/1985V | 2016-10-17 | 83.33%
7501 | TEGwest23-/1985V | 2016-11-01 | 93.98%
7503 | TEGwest24-/1975V | 1996-03-04 | 124.5%
7503 | TEGwest24-/1975V | 1999-12-16 | 100%
7503 | TEGwest24-/1975V | 2003-03-07 | 112.3%
7503 | TEGwest24-/1975V | 2003-04-01 | 135.1%
7503 | TEGwest24-/1975V | 2007-02-12 | 106.8%
7503 | TEGwest24-/1975V | 2007-02-21 | 125%
7503 | TEGwest24-/1975V | 2008-08-11 | 111.1%
7503 | TEGwest24-/1975V | 2008-09-18 | 114.1%
7503 | TEGwest24-/1975V | 2013-02-20 | 100.3%
7503 | TEGwest24-/1975V | 2013-05-02 | 108.7%
7503 | TEGwest24-/1975V | 2016-07-20 | 98.68%
7503 | TEGwest24-/1975V | 2016-09-02 | 108.7%
7504 | TEGwest25-/1985V | 1996-05-28 | 105.3%
7504 | TEGwest25-/1985V | 2003-03-05 | 83.85%
7504 | TEGwest25-/1985V | 2003-03-19 | 90.7%
7504 | TEGwest25-/1985V | 2007-03-26 | 83.42%
7504 | TEGwest25-/1985V | 2007-04-03 | 87.91%
7504 | TEGwest25-/1985V | 2008-11-28 | 86.25%
7504 | TEGwest25-/1985V | 2009-02-26 | 86.91%
7504 | TEGwest25-/1985V | 2013-05-21 | 53.16%
7504 | TEGwest25-/1985V | 2013-06-18 | 72.33%
7504 | TEGwest25-/1985V | 2016-07-12 | 35.66%
7504 | TEGwest25-/1985V | 2016-09-22 | 55.75%
7938 | TEGhzk-06-/2004V | 2009-03-11 | 59.74%
7938 | TEGhzk-06-/2004V | 2009-03-19 | 93.08%
7938 | TEGhzk-06-/2004V | 2014-03-03 | 60.47%
7938 | TEGhzk-06-/2004V | 2014-03-14 | 76.96%
7939 | TEGhzk-12-/2004V | 2009-03-03 | 101%
7939 | TEGhzk-12-/2004V | 2009-03-11 | 121.7%
7939 | TEGhzk-12-/2004V | 2014-08-22 | 100.9%
7939 | TEGhzk-12-/2004V | 2014-12-10 | 105.2%
7940 | TEGhzk-17-/2004V | 2009-02-23 | 102.5%
7940 | TEGhzk-17-/2004V | 2009-03-03 | 109.4%
7940 | TEGhzk-17-/2004V | 2014-01-09 | 92.86%
7940 | TEGhzk-17-/2004V | 2014-01-22 | 107.8%
7940 | TEGhzk-17-/2004V | 2017-01-26 | 98.87%
7940 | TEGhzk-17-/2004V | 2017-02-08 | 99.3%
7941 | TEGhzk-19-/2004V | 2009-02-05 | 98.52%
7941 | TEGhzk-19-/2004V | 2009-02-23 | 104%
7941 | TEGhzk-19-/2004V | 2013-12-11 | 87.33%
7941 | TEGhzk-19-/2004V | 2014-01-16 | 91.95%
7942 | TEGhzk-20-/2004V | 2009-01-21 | 49.37%
7942 | TEGhzk-20-/2004V | 2009-02-05 | 76.26%
7942 | TEGhzk-20-/2004V | 2013-11-26 | 19.18%
7942 | TEGhzk-20-/2004V | 2013-12-11 | 45.79%
7943 | TEGnord02-/2003V | 2003-07-30 | 128%
7943 | TEGnord02-/2003V | 2006-12-05 | 116.6%
7943 | TEGnord02-/2003V | 2006-12-12 | 127.1%
7943 | TEGnord02-/2003V | 2011-02-22 | 107%
7943 | TEGnord02-/2003V | 2011-03-07 | 135.7%
7943 | TEGnord02-/2003V | 2016-01-22 | 80.21%
7943 | TEGnord02-/2003V | 2016-02-08 | 111.4%
7944 | TEGnord08-/2003V | 2003-07-21 | 97.71%
7944 | TEGnord08-/2003V | 2007-01-03 | 88.86%
7944 | TEGnord08-/2003V | 2007-01-10 | 83.08%
7944 | TEGnord08-/2003V | 2011-03-24 | 85.25%
7944 | TEGnord08-/2003V | 2011-04-05 | 86.51%
7944 | TEGnord08-/2003V | 2016-04-28 | 71.74%
7944 | TEGnord08-/2003V | 2016-05-31 | 88.79%
7945 | TEGsued01-/2003V | 2003-07-23 | 71.56%
7945 | TEGsued01-/2003V | 2008-09-08 | 63.77%
7945 | TEGsued01-/2003V | 2008-09-16 | 72.27%
7945 | TEGsued01-/2003V | 2015-02-16 | 58.91%
7945 | TEGsued01-/2003V | 2015-04-09 | 63.85%
7946 | TEGsued07-/2003V | 2003-12-03 | 118.1%
7946 | TEGsued07-/2003V | 2008-09-01 | 101.3%
7946 | TEGsued07-/2003V | 2008-09-09 | 109.1%
7946 | TEGsued07-/2003V | 2015-01-28 | 95.24%
7946 | TEGsued07-/2003V | 2015-04-30 | 103.5%
7947 | TEGsued08-/2003V | 2003-12-05 | 106.7%
7947 | TEGsued08-/2003V | 2008-08-21 | 77.07%
7947 | TEGsued08-/2003V | 2008-09-02 | 95.81%
7947 | TEGsued08-/2003V | 2015-01-09 | 72.73%
7947 | TEGsued08-/2003V | 2015-01-28 | 93.84%
7948 | TEGsued09-/2003V | 2004-12-04 | 118.5%
7948 | TEGsued09-/2003V | 2008-08-14 | 63.59%
7948 | TEGsued09-/2003V | 2008-08-25 | 76.63%
7948 | TEGsued09-/2003V | 2014-12-09 | 66.81%
7948 | TEGsued09-/2003V | 2015-01-16 | 81.42%
7949 | TEGsued13-/2003V | 2003-12-08 | 94.11%
7949 | TEGsued13-/2003V | 2008-07-29 | 66.93%
7949 | TEGsued13-/2003V | 2008-08-06 | 76.1%
7949 | TEGsued13-/2003V | 2014-09-10 | 46.62%
7949 | TEGsued13-/2003V | 2014-10-27 | 49.41%
9017 | TIEnord01-/1977V | 1993-05-26 | 93.68%
9017 | TIEnord01-/1977V | 1999-12-09 | 42.86%
9017 | TIEnord01-/1977V | 1999-12-16 | 74.1%
9017 | TIEnord01-/1977V | 2000-05-08 | 65.53%
9018 | TIEnord02-/1977V | 1993-06-08 | 114.3%
9018 | TIEnord02-/1977V | 2000-04-18 | 111.1%
9018 | TIEnord02-/1977V | 2000-05-11 | 104.3%
9019 | TIEnord03-/1977V | 1993-06-07 | 89.55%
9019 | TIEnord03-/1977V | 1999-12-16 | 61.63%
9019 | TIEnord03-/1977V | 2000-01-12 | 77.12%
9020 | TIEnord04-/1977V | 1993-06-21 | 69.44%
9020 | TIEnord04-/1977V | 2000-01-03 | 38.05%
9020 | TIEnord04-/1977V | 2000-01-26 | 44.44%
9020 | TIEnord04-/1977V | 2001-08-24 | 38.4%
9020 | TIEnord04-/1977V | 2001-09-07 | 42.43%
9020 | TIEnord04-/1977V | 2005-10-28 | 25.14%
9020 | TIEnord04-/1977V | 2005-11-10 | 29.79%
9023 | TIEnord07-/1968V | 1993-07-06 | 91.95%
9024 | TIEnord08-/1968V | 1993-07-14 | 77.7%
9025 | TIEnord09-/1974V | 1993-07-19 | 130.4%
9025 | TIEnord09-/1974V | 2000-03-02 | 94.47%
9025 | TIEnord09-/1974V | 2005-06-22 | 17.35%
9025 | TIEnord09-/1974V | 2005-06-29 | 33.23%
9026 | TIEnord10-/1968V | 1993-09-21 | 88.62%
9026 | TIEnord10-/1968V | 2000-03-09 | 68.86%
9026 | TIEnord10-/1968V | 2000-03-09 | 68.86%
9026 | TIEnord10-/1968V | 2000-05-10 | 58.23%
9026 | TIEnord10-/1968V | 2005-04-19 | 9.621%
9026 | TIEnord10-/1968V | 2005-05-10 | 24.66%
9027 | TIEnord11-/1974V | 2000-02-07 | 53.61%
9027 | TIEnord11-/1974V | 2000-02-28 | 93.96%
9027 | TIEnord11-/1974V | 2014-04-16 | 18.41%
9027 | TIEnord11-/1974V | 2014-06-04 | 43.54%
9028 | TIEnord12-/1968V | 1993-10-12 | 74.4%
9028 | TIEnord12-/1968V | 2000-03-27 | 48.32%
9028 | TIEnord12-/1968V | 2000-03-27 | 48.32%
9028 | TIEnord12-/1968V | 2000-04-13 | 79.11%
9028 | TIEnord12-/1968V | 2015-09-22 | 50.95%
9028 | TIEnord12-/1968V | 2015-10-05 | 61.07%
9030 | TIEnord14-/1968V | 1997-09-23 | 58.85%
9030 | TIEnord14-/1968V | 2000-02-01 | 41.67%
9030 | TIEnord14-/1968V | 2000-03-15 | 50.74%
9030 | TIEnord14-/1968V | 2016-05-26 | 27.89%
9030 | TIEnord14-/1968V | 2016-06-14 | 40.65%
9031 | TIEnord15-/1968V | 1993-11-08 | 82.55%
9031 | TIEnord15-/1968V | 2000-03-13 | 61.81%
9031 | TIEnord15-/1968V | 2000-03-30 | 76.23%
9031 | TIEnord15-/1968V | 2005-10-06 | 16.42%
9031 | TIEnord15-/1968V | 2005-10-13 | 18.09%
9032 | TIEnord16-/1969V | 2000-03-17 | 28.69%
9032 | TIEnord16-/1969V | 2000-04-10 | 97.95%
9032 | TIEnord16-/1969V | 2005-09-26 | 27.33%
9032 | TIEnord16-/1969V | 2005-10-06 | 30.82%
9043 | TIEsued11-/1960V | 1994-09-06 | 74.72%
9043 | TIEsued11-/1960V | 2001-02-14 | 62.22%
9043 | TIEsued11-/1960V | 2001-03-15 | 76.8%
9043 | TIEsued11-/1960V | 2005-04-11 | 45.5%
9043 | TIEsued11-/1960V | 2005-04-18 | 48.86%
9043 | TIEsued11-/1960V | 2008-10-16 | 33.19%
9043 | TIEsued11-/1960V | 2008-10-30 | 34.91%
9046 | TIEsued14-/1959V | 1994-09-25 | 43.42%
9046 | TIEsued14-/1959V | 2001-01-18 | 43.16%
9046 | TIEsued14-/1959V | 2001-02-01 | 44.64%
9046 | TIEsued14-/1959V | 2005-03-11 | 14.07%
9046 | TIEsued14-/1959V | 2005-03-21 | 16.22%
9046 | TIEsued14-/1959V | 2008-09-30 | 20.18%
9046 | TIEsued14-/1959V | 2008-10-08 | 22.08%
9047 | TIEsued15-/1960V | 1994-10-18 | 66.67%
9047 | TIEsued15-/1960V | 2001-01-02 | 59.87%
9047 | TIEsued15-/1960V | 2001-01-24 | 50.08%
9048 | TIEsued16-/1960V | 1994-10-25 | 41.62%
9048 | TIEsued16-/1960V | 2000-12-11 | 26.97%
9048 | TIEsued16-/1960V | 2001-01-15 | 31.2%
9048 | TIEsued16-/1960V | 2016-06-15 | 22.92%
9048 | TIEsued16-/1960V | 2016-06-23 | 26.31%
9049 | TIEsued17-/1960V | 1994-11-06 | 45.69%
9049 | TIEsued17-/1960V | 2000-11-08 | 41.85%
9049 | TIEsued17-/1960V | 2000-12-14 | 65.93%
9050 | TIEsued18-/1960V | 1994-11-15 | 42.14%
9050 | TIEsued18-/1960V | 2000-10-31 | 26.17%
9050 | TIEsued18-/1960V | 2000-11-15 | 36.95%
9051 | TIEsued19-/1960V | 1994-11-27 | 45.64%
9051 | TIEsued19-/1960V | 2000-10-20 | 27.25%
9051 | TIEsued19-/1960V | 2000-11-02 | 47.75%
9063 | TIErupe07-/1954V | 1993-05-05 | 48.52%
9063 | TIErupe07-/1954V | 2003-01-14 | 53.16%
9063 | TIErupe07-/1954V | 2003-08-07 | 58.02%
9063 | TIErupe07-/1954V | 2008-08-14 | 11.44%
9063 | TIErupe07-/1954V | 2008-09-04 | 22.91%
9064 | TIEschi01-/1954V | 1991-10-29 | 51.78%
9065 | TIEschi02-/1955V | 1996-03-04 | 29.92%
9065 | TIEschi02-/1955V | 2002-11-05 | 14.98%
9065 | TIEschi02-/1955V | 2002-11-21 | 15.4%
9065 | TIEschi02-/1955V | 2007-08-06 | 10.57%
9065 | TIEschi02-/1955V | 2007-08-20 | 11.91%
9066 | TIEschi03-/1955V | 2000-05-18 | 62.52%
9066 | TIEschi03-/1955V | 2002-10-30 | 63.88%
9066 | TIEschi03-/1955V | 2002-11-29 | 72.22%
9066 | TIEschi03-/1955V | 2007-08-13 | 40.41%
9066 | TIEschi03-/1955V | 2007-08-24 | 84.52%
9067 | TIEschi04-/1955V | 1996-03-13 | 36.5%
9067 | TIEschi04-/1955V | 2002-10-18 | 16.78%
9067 | TIEschi04-/1955V | 2002-11-19 | 20.03%
9067 | TIEschi04-/1955V | 2007-07-31 | 9.73%
9067 | TIEschi04-/1955V | 2007-08-16 | 10.44%
9068 | TIEschi05-/1955V | 2000-05-19 | 42.52%
9068 | TIEschi05-/1955V | 2002-10-10 | 22.08%
9068 | TIEschi05-/1955V | 2002-10-30 | 27.58%
9068 | TIEschi05-/1955V | 2007-08-17 | 18.41%
9068 | TIEschi05-/1955V | 2007-09-04 | 28.01%
9069 | TIEschi06-/1954V | 1996-03-19 | 45.32%
9069 | TIEschi06-/1954V | 2002-09-30 | 20.8%
9069 | TIEschi06-/1954V | 2002-10-17 | 26.87%
9069 | TIEschi06-/1954V | 2007-06-26 | 11.7%
9069 | TIEschi06-/1954V | 2007-07-16 | 16.19%
9070 | TIEschi07-/1954V | 2000-05-23 | 41%
9070 | TIEschi07-/1954V | 2002-09-12 | 35.45%
9070 | TIEschi07-/1954V | 2002-09-30 | 42.4%
9070 | TIEschi07-/1954V | 2007-09-04 | 42.54%
9070 | TIEschi07-/1954V | 2007-09-18 | 50.72%
9071 | TIEschi08-/1954V | 1996-03-27 | 63.2%
9071 | TIEschi08-/1954V | 2002-08-28 | 36.58%
9071 | TIEschi08-/1954V | 2002-09-23 | 44.48%
9071 | TIEschi08-/1954V | 2007-09-18 | 21.28%
9071 | TIEschi08-/1954V | 2007-09-27 | 43.27%
9072 | TIEschi09-/1955V | 2000-05-23 | 67.75%
9072 | TIEschi09-/1955V | 2002-08-26 | 45.82%
9072 | TIEschi09-/1955V | 2002-09-10 | 53.12%
9072 | TIEschi09-/1955V | 2007-09-24 | 35.37%
9072 | TIEschi09-/1955V | 2007-10-10 | 43.01%
9073 | TIEschi10-/1955V | 1996-04-15 | 53.27%
9073 | TIEschi10-/1955V | 2002-06-24 | 24.05%
9073 | TIEschi10-/1955V | 2002-07-05 | 28.46%
9073 | TIEschi10-/1955V | 2007-10-08 | 21.23%
9073 | TIEschi10-/1955V | 2007-10-23 | 32.83%
9074 | TIEschi11-/1955V | 2000-05-25 | 61.45%
9074 | TIEschi11-/1955V | 2002-08-14 | 36.42%
9074 | TIEschi11-/1955V | 2002-08-23 | 42.27%
9074 | TIEschi11-/1955V | 2007-10-16 | 22.88%
9074 | TIEschi11-/1955V | 2007-11-12 | 30.44%
9075 | TIEschi12-/1955V | 1996-04-23 | 49.38%
9075 | TIEschi12-/1955V | 2002-06-12 | 28.74%
9075 | TIEschi12-/1955V | 2002-07-08 | 33.2%
9075 | TIEschi12-/1955V | 2007-10-18 | 15.29%
9075 | TIEschi12-/1955V | 2007-11-21 | 18.78%
9076 | TIEschi13-/1955V | 2000-05-29 | 76.81%
9076 | TIEschi13-/1955V | 2002-08-09 | 50.73%
9076 | TIEschi13-/1955V | 2002-09-02 | 57.37%
9076 | TIEschi13-/1955V | 2007-10-19 | 34.02%
9076 | TIEschi13-/1955V | 2007-11-07 | 57.83%
9079 | TIEschi16-/1960V | 1997-01-30 | 68.29%
9079 | TIEschi16-/1960V | 2002-05-06 | 77.18%
9079 | TIEschi16-/1960V | 2002-05-24 | 83.61%
9079 | TIEschi16-/1960V | 2007-04-23 | 56.42%
9079 | TIEschi16-/1960V | 2007-05-02 | 60.16%
9083 | TIEschi20-/1965V | 1996-06-05 | 92.66%
9083 | TIEschi20-/1965V | 2002-07-09 | 61.92%
9083 | TIEschi20-/1965V | 2002-07-24 | 63.67%
9083 | TIEschi20-/1965V | 2007-06-25 | 37.24%
9083 | TIEschi20-/1965V | 2007-07-20 | 42.11%
9862 | TIEnord06-/2001V | 2002-06-17 | 79.41%
9862 | TIEnord06-/2001V | 2005-10-17 | 24.77%
9862 | TIEnord06-/2001V | 2005-10-25 | 28.03%
9862 | TIEnord06-/2001V | 2011-03-31 | 11.99%
9862 | TIEnord06-/2001V | 2011-04-15 | 23.24%
9862 | TIEnord06-/2001V | 2015-01-15 | 8.468%
9862 | TIEnord06-/2001V | 2015-01-30 | 19.18%
9863 | TIEsued12-/2001V | 2002-04-30 | 122.6%
9863 | TIEsued12-/2001V | 2005-03-24 | 78.85%
9863 | TIEsued12-/2001V | 2005-04-07 | 94.39%
9863 | TIEsued12-/2001V | 2008-11-03 | 58.45%
9863 | TIEsued12-/2001V | 2008-11-18 | 65.81%
9863 | TIEsued12-/2001V | 2013-05-31 | 35.66%
9863 | TIEsued12-/2001V | 2013-06-18 | 50.41%
9863 | TIEsued12-/2001V | 2016-07-12 | 34.14%
9863 | TIEsued12-/2001V | 2016-08-01 | 46.95%
9864 | TIEnord05-/2001V | 2002-05-06 | 51.55%
9864 | TIEnord05-/2001V | 2005-10-25 | 52.97%
9864 | TIEnord05-/2001V | 2005-11-09 | 59.41%
9864 | TIEnord05-/2001V | 2011-03-22 | 28.03%
9864 | TIEnord05-/2001V | 2011-03-29 | 35.11%
9864 | TIEnord05-/2001V | 2016-05-30 | 25.25%
9864 | TIEnord05-/2001V | 2016-06-10 | 49.02%
9865 | TIEnord13-/2001V | 2002-08-09 | 95.02%
9865 | TIEnord13-/2001V | 2014-05-13 | 87.72%
9865 | TIEnord13-/2001V | 2016-05-13 | 63.79%
9865 | TIEnord13-/2001V | 2016-05-26 | 79.11%
9866 | TIEsued10-/2001V | 2002-05-02 | 110.3%
9866 | TIEsued10-/2001V | 2005-04-22 | 76.84%
9866 | TIEsued10-/2001V | 2005-05-26 | 81.59%
9866 | TIEsued10-/2001V | 2008-10-08 | 54.11%
9866 | TIEsued10-/2001V | 2008-10-16 | 65.45%
9866 | TIEsued10-/2001V | 2014-01-30 | 30.84%
9866 | TIEsued10-/2001V | 2014-05-07 | 41.89%
9867 | TIEsued13-/2001V | 2002-04-29 | 112.8%
9867 | TIEsued13-/2001V | 2005-03-16 | 59.4%
9867 | TIEsued13-/2001V | 2005-04-04 | 80.89%
9867 | TIEsued13-/2001V | 2008-11-12 | 61.4%
9867 | TIEsued13-/2001V | 2008-11-20 | 70.97%
9867 | TIEsued13-/2001V | 2014-05-08 | 40.2%
9867 | TIEsued13-/2001V | 2014-05-23 | 66.1%
9868 | WUHost-01-/1975V | 1996-04-01 | 83.54%
9868 | WUHost-01-/1975V | 2002-01-10 | 59.27%
9868 | WUHost-01-/1975V | 2002-02-05 | 66.96%
9868 | WUHost-01-/1975V | 2009-09-11 | 41.77%
9868 | WUHost-01-/1975V | 2009-10-12 | 79.74%
9868 | WUHost-01-/1975V | 2015-05-27 | 5.715%
9868 | WUHost-01-/1975V | 2015-06-16 | 13.71%
9869 | WUHost-02-/1975V | 1996-04-10 | 98.95%
9870 | WUHost-03-/1975V | 1995-08-25 | 27.9%
9871 | WUHost-04-/1975V | 1995-08-26 | 14.71%
9872 | WUHost-05-/1975V | 1996-05-06 | 91.01%
9874 | WUHost-07-/1975V | 1996-05-13 | 107.7%
9874 | WUHost-07-/1975V | 2002-01-11 | 89.61%
9874 | WUHost-07-/1975V | 2002-02-11 | 111.1%
9874 | WUHost-07-/1975V | 2009-09-09 | 73.1%
9874 | WUHost-07-/1975V | 2009-11-25 | 138.9%
9874 | WUHost-07-/1975V | 2015-05-29 | 62.56%
9874 | WUHost-07-/1975V | 2015-06-22 | 89.61%
9875 | WUHost-08-/1975V | 1996-05-15 | 84.15%
9875 | WUHost-08-/1975V | 1996-06-07 | 68.93%
9875 | WUHost-08-/1975V | 2002-01-15 | 72%
9875 | WUHost-08-/1975V | 2002-02-13 | 78.3%
9875 | WUHost-08-/1975V | 2009-09-08 | 53.76%
9875 | WUHost-08-/1975V | 2009-11-09 | 94.88%
9875 | WUHost-08-/1975V | 2015-03-26 | 22.59%
9875 | WUHost-08-/1975V | 2015-07-02 | 48.29%
9876 | WUHost-09-/1975V | 1996-06-04 | 47.18%
9876 | WUHost-09-/1975V | 1996-06-26 | 41.45%
9877 | WUHost-10-/1975V | 1996-06-11 | 21.3%
9877 | WUHost-10-/1975V | 1996-07-03 | 39.7%
9878 | WUHost-11-/1975V | 1996-06-17 | 19.39%
9878 | WUHost-11-/1975V | 1996-07-22 | 30.05%
9878 | WUHost-11-/1975V | 2002-01-17 | 27.09%
9878 | WUHost-11-/1975V | 2002-02-15 | 29.82%
9878 | WUHost-11-/1975V | 2009-07-10 | 20.79%
9878 | WUHost-11-/1975V | 2009-11-09 | 40.49%
9878 | WUHost-11-/1975V | 2015-07-07 | 7.284%
9878 | WUHost-11-/1975V | 2015-07-16 | 17.33%
9879 | WUHost-12-/1975V | 1996-06-19 | 101.4%
9879 | WUHost-12-/1975V | 1996-08-28 | 134.9%
9879 | WUHost-12-/1975V | 2002-02-25 | 117.5%
9879 | WUHost-12-/1975V | 2002-02-25 | 117.5%
9879 | WUHost-12-/1975V | 2002-03-25 | 130.2%
9879 | WUHost-12-/1975V | 2009-06-19 | 100.8%
9879 | WUHost-12-/1975V | 2009-08-10 | 173.6%
9879 | WUHost-12-/1975V | 2015-07-21 | 40.58%
9879 | WUHost-12-/1975V | 2015-07-30 | 94.13%
9880 | WUHost-13-/1975V | 1994-10-11 | 62.11%
9881 | WUHost-14-/1975V | 1996-07-15 | 26.49%
9881 | WUHost-14-/1975V | 1996-09-09 | 31.45%
9882 | WUHost-15-/1975V | 1992-10-08 | 47.34%
9883 | WUHost-16-/1975V | 1996-09-04 | 42.76%
9883 | WUHost-16-/1975V | 1996-09-16 | 39.75%
9883 | WUHost-16-/1975V | 2002-02-22 | 48.61%
9883 | WUHost-16-/1975V | 2002-03-20 | 55.84%
9883 | WUHost-16-/1975V | 2009-06-19 | 38.61%
9883 | WUHost-16-/1975V | 2009-08-10 | 84.46%
9883 | WUHost-16-/1975V | 2015-08-07 | 34.47%
9883 | WUHost-16-/1975V | 2015-08-20 | 45.65%
9884 | WUHost-17-/1975V | 1996-09-12 | 42.09%
9884 | WUHost-17-/1975V | 1996-10-24 | 55.93%
9884 | WUHost-17-/1975V | 2002-02-19 | 51.44%
9884 | WUHost-17-/1975V | 2002-03-12 | 61.27%
9884 | WUHost-17-/1975V | 2009-06-17 | 36.23%
9884 | WUHost-17-/1975V | 2009-08-26 | 79.37%
9884 | WUHost-17-/1975V | 2015-08-24 | 15.02%
9884 | WUHost-17-/1975V | 2015-09-02 | 31.93%
9885 | WUHost-18-/1975V | 1996-10-30 | 43.21%
9885 | WUHost-18-/1975V | 1996-11-18 | 51.19%
9885 | WUHost-18-/1975V | 2002-02-14 | 48.77%
9885 | WUHost-18-/1975V | 2002-03-05 | 59.81%
9885 | WUHost-18-/1975V | 2009-06-17 | 42.88%
9885 | WUHost-18-/1975V | 2009-09-07 | 103.3%
9885 | WUHost-18-/1975V | 2015-09-02 | 21.69%
9885 | WUHost-18-/1975V | 2015-10-02 | 55.16%
9886 | WUHost-19-/1975V | 1996-11-01 | 49.95%
9886 | WUHost-19-/1975V | 1996-11-27 | 52.66%
9887 | WUHost-20-/1975V | 1996-11-11 | 42.22%
9887 | WUHost-20-/1975V | 1996-12-02 | 51.7%
9888 | WUHost-21-/1975V | 1996-11-25 | 62.44%
9888 | WUHost-21-/1975V | 1996-12-04 | 76.31%
9889 | WUHost-22-/1975V | 1996-11-26 | 43.31%
9889 | WUHost-22-/1975V | 1996-12-10 | 49.18%
9890 | WUHost-23-/1975V | 1996-12-09 | 58.99%
9890 | WUHost-23-/1975V | 1996-12-20 | 69.18%
10017 | KAUnord01-/1995V | 1997-03-19 | 111.9%
10017 | KAUnord01-/1995V | 1997-03-19 | 111.9%
10017 | KAUnord01-/1995V | 2001-11-09 | 94.76%
10017 | KAUnord01-/1995V | 2002-01-14 | 104.7%
10017 | KAUnord01-/1995V | 2008-10-20 | 97.87%
10017 | KAUnord01-/1995V | 2008-10-29 | 108.5%
10017 | KAUnord01-/1995V | 2013-11-23 | 98.19%
10017 | KAUnord01-/1995V | 2014-02-11 | 98.84%
10018 | KAUnord02-/1995V | 1996-10-11 | 108.5%
10018 | KAUnord02-/1995V | 2001-11-08 | 88.82%
10018 | KAUnord02-/1995V | 2002-01-16 | 97.4%
10018 | KAUnord02-/1995V | 2008-02-21 | 81.05%
10018 | KAUnord02-/1995V | 2008-03-06 | 100.3%
10018 | KAUnord02-/1995V | 2013-11-18 | 37.11%
10018 | KAUnord02-/1995V | 2014-01-07 | 63.14%
10019 | KAUnord03-/1995V | 1997-03-21 | 109.5%
10019 | KAUnord03-/1995V | 2001-11-12 | 100%
10019 | KAUnord03-/1995V | 2002-01-18 | 98.68%
10019 | KAUnord03-/1995V | 2008-05-06 | 90.91%
10019 | KAUnord03-/1995V | 2008-05-21 | 96.77%
10019 | KAUnord03-/1995V | 2014-01-07 | 73.89%
10019 | KAUnord03-/1995V | 2014-02-05 | 80.21%
10020 | KAUnord04-/1995V | 1996-10-04 | 103%
10020 | KAUnord04-/1995V | 2001-12-05 | 89.71%
10020 | KAUnord04-/1995V | 2002-01-17 | 99.73%
10020 | KAUnord04-/1995V | 2008-05-05 | 81.7%
10020 | KAUnord04-/1995V | 2008-05-29 | 91.91%
10020 | KAUnord04-/1995V | 2014-02-13 | 42.37%
10020 | KAUnord04-/1995V | 2014-03-13 | 60.98%
10021 | KAUnord05-/1995V | 1997-04-02 | 96.62%
10021 | KAUnord05-/1995V | 2002-01-23 | 90.33%
10021 | KAUnord05-/1995V | 2002-02-07 | 97.9%
10021 | KAUnord05-/1995V | 2008-10-09 | 59.02%
10021 | KAUnord05-/1995V | 2008-10-21 | 72.27%
10021 | KAUnord05-/1995V | 2012-05-09 | 46.3%
10021 | KAUnord05-/1995V | 2012-06-25 | 69.23%
10022 | KAUnord06-/1995V | 1996-10-27 | 100%
10022 | KAUnord06-/1995V | 2002-01-24 | 87.59%
10022 | KAUnord06-/1995V | 2002-02-11 | 94.49%
10022 | KAUnord06-/1995V | 2004-05-26 | 92.23%
10022 | KAUnord06-/1995V | 2008-08-21 | 21.82%
10022 | KAUnord06-/1995V | 2008-09-04 | 45.11%
10022 | KAUnord06-/1995V | 2012-03-30 | 10.79%
10022 | KAUnord06-/1995V | 2012-06-11 | 26.09%
10023 | KAUnord07-/1995V | 1997-03-27 | 72.78%
10023 | KAUnord07-/1995V | 2002-02-14 | 43.4%
10023 | KAUnord07-/1995V | 2002-04-24 | 82.1%
10023 | KAUnord07-/1995V | 2008-09-15 | 26.71%
10023 | KAUnord07-/1995V | 2008-09-25 | 55.93%
10023 | KAUnord07-/1995V | 2012-04-10 | 23.23%
10023 | KAUnord07-/1995V | 2012-08-10 | 35.39%
10024 | KAUnord08-/1995V | 1996-09-27 | 109.9%
10024 | KAUnord08-/1995V | 2002-02-20 | 98.04%
10024 | KAUnord08-/1995V | 2002-03-14 | 102.6%
10024 | KAUnord08-/1995V | 2008-09-08 | 18.19%
10024 | KAUnord08-/1995V | 2008-09-19 | 37.66%
10024 | KAUnord08-/1995V | 2010-02-24 | 12.57%
10024 | KAUnord08-/1995V | 2010-03-04 | 29.05%
10025 | KAUsued01-/1995V | 1996-11-21 | 114.7%
10025 | KAUsued01-/1995V | 2002-02-27 | 104%
10025 | KAUsued01-/1995V | 2002-04-22 | 104.8%
10025 | KAUsued01-/1995V | 2008-02-01 | 28.8%
10025 | KAUsued01-/1995V | 2008-02-20 | 75.3%
10025 | KAUsued01-/1995V | 2009-02-11 | 28.8%
10025 | KAUsued01-/1995V | 2009-02-20 | 75.3%
10025 | KAUsued01-/1995V | 2010-09-10 | 11.52%
10025 | KAUsued01-/1995V | 2010-09-29 | 17.62%
10025 | KAUsued01-/1995V | 2012-07-04 | 7.28%
10025 | KAUsued01-/1995V | 2012-10-10 | 27.8%
10026 | KAUsued02-/1995V | 1997-04-08 | 110.6%
10026 | KAUsued02-/1995V | 2002-04-15 | 94.76%
10026 | KAUsued02-/1995V | 2002-04-25 | 100.6%
10026 | KAUsued02-/1995V | 2008-03-06 | 30.93%
10026 | KAUsued02-/1995V | 2008-07-02 | 77.87%
10026 | KAUsued02-/1995V | 2011-04-29 | 15.56%
10026 | KAUsued02-/1995V | 2011-05-25 | 40.75%
10026 | KAUsued02-/1995V | 2012-10-15 | 14.13%
10026 | KAUsued02-/1995V | 2012-11-08 | 27.45%
10027 | KAUsued03-/1995V | 1996-10-11 | 108.7%
10027 | KAUsued03-/1995V | 2002-04-30 | 101.9%
10027 | KAUsued03-/1995V | 2002-06-28 | 103%
10027 | KAUsued03-/1995V | 2008-02-04 | 97.39%
10027 | KAUsued03-/1995V | 2008-02-26 | 98.85%
10027 | KAUsued03-/1995V | 2014-03-17 | 96.91%
10027 | KAUsued03-/1995V | 2014-04-10 | 97.39%
10028 | KAUsued04-/1995V | 1997-04-18 | 108.6%
10028 | KAUsued04-/1995V | 2002-05-02 | 102%
10028 | KAUsued04-/1995V | 2002-07-04 | 97.68%
10028 | KAUsued04-/1995V | 2008-07-31 | 92.68%
10028 | KAUsued04-/1995V | 2008-08-19 | 101.9%
10028 | KAUsued04-/1995V | 2014-04-02 | 65.19%
10028 | KAUsued04-/1995V | 2014-05-05 | 77.31%
10029 | KAUsued05-/1995V | 1997-04-23 | 110.3%
10029 | KAUsued05-/1995V | 2002-05-03 | 95.95%
10029 | KAUsued05-/1995V | 2002-08-19 | 99.49%
10029 | KAUsued05-/1995V | 2008-03-28 | 92.66%
10029 | KAUsued05-/1995V | 2008-04-11 | 98.28%
10029 | KAUsued05-/1995V | 2014-02-24 | 19.31%
10029 | KAUsued05-/1995V | 2014-03-27 | 50.48%
10029 | KAUsued05-/1995V | 2015-10-05 | 14.16%
10029 | KAUsued05-/1995V | 2016-05-26 | 7.268%
10029 | KAUsued05-/1995V | 2016-06-14 | 31.19%
10030 | KAUsued06-/1995V | 1997-04-28 | 101%
10030 | KAUsued06-/1995V | 2002-08-14 | 90.53%
10030 | KAUsued06-/1995V | 2002-09-06 | 94.86%
10030 | KAUsued06-/1995V | 2008-07-04 | 88.69%
10030 | KAUsued06-/1995V | 2008-07-23 | 93.24%
10030 | KAUsued06-/1995V | 2014-04-14 | 86.24%
10030 | KAUsued06-/1995V | 2014-05-19 | 89.42%
10031 | KAUsued07-/1995V | 1997-05-06 | 106.7%
10031 | KAUsued07-/1995V | 2002-08-16 | 101.5%
10031 | KAUsued07-/1995V | 2002-09-09 | 102.1%
10031 | KAUsued07-/1995V | 2008-07-08 | 98.43%
10031 | KAUsued07-/1995V | 2008-07-28 | 104%
10031 | KAUsued07-/1995V | 2014-04-22 | 88.38%
10031 | KAUsued07-/1995V | 2014-06-05 | 94.47%
10032 | KAUsued08-/1995V | 1996-10-04 | 96.2%
10032 | KAUsued08-/1995V | 2002-08-27 | 85.8%
10032 | KAUsued08-/1995V | 2002-09-20 | 94.76%
10032 | KAUsued08-/1995V | 2008-07-25 | 82.46%
10032 | KAUsued08-/1995V | 2008-08-12 | 95.48%
10032 | KAUsued08-/1995V | 2014-06-11 | 56.44%
10032 | KAUsued08-/1995V | 2014-07-01 | 63.18%
11270 | TEGwest15-/2006V | 2010-05-18 | 80.03%
11270 | TEGwest15-/2006V | 2010-05-28 | 102%
11270 | TEGwest15-/2006V | 2015-04-30 | 65.13%
11270 | TEGwest15-/2006V | 2015-06-04 | 92.14%
11271 | TEGwest16-/2006V | 2010-06-07 | 58.17%
11271 | TEGwest16-/2006V | 2010-06-17 | 88.88%
11271 | TEGwest16-/2006V | 2015-04-15 | 68.08%
11271 | TEGwest16-/2006V | 2015-05-13 | 87.9%
11272 | TEGwest17-/2006V | 2010-05-28 | 81.75%
11272 | TEGwest17-/2006V | 2010-06-07 | 108.8%
11272 | TEGwest17-/2006V | 2015-03-30 | 71.3%
11272 | TEGwest17-/2006V | 2015-04-28 | 92.19%
11273 | TEGwest26-/2006V | 2010-03-19 | 73.46%
11273 | TEGwest26-/2006V | 2010-03-29 | 105.4%
11273 | TEGwest26-/2006V | 2015-03-22 | 47.2%
11273 | TEGwest26-/2006V | 2015-04-17 | 77.52%
11274 | TEGsaat02-/2005V | 2010-04-19 | 73.23%
11274 | TEGsaat02-/2005V | 2010-05-03 | 99.21%
11274 | TEGsaat02-/2005V | 2015-02-27 | 83.33%
11274 | TEGsaat02-/2005V | 2015-08-05 | 71.01%
11275 | TEGsaat09-/2005V | 2014-05-21 | 29.61%
11275 | TEGsaat09-/2005V | 2014-07-01 | 63.64%
11275 | TEGsaat09-/2005V | 2017-01-17 | 35.04%
11275 | TEGsaat09-/2005V | 2017-01-30 | 55.16%
11276 | TEGsaat10-/2005V | 2010-03-05 | 54.76%
11276 | TEGsaat10-/2005V | 2010-03-22 | 91.2%
11276 | TEGsaat10-/2005V | 2014-06-20 | 25.89%
11276 | TEGsaat10-/2005V | 2014-07-02 | 63.15%
11276 | TEGsaat10-/2005V | 2016-09-05 | 21.38%
11276 | TEGsaat10-/2005V | 2016-09-20 | 46.28%
11277 | TEGsaat12-/2005V | 2011-05-10 | 48.43%
11277 | TEGsaat12-/2005V | 2012-02-24 | 93.58%
11277 | TEGsaat12-/2005V | 2015-05-06 | 61.82%
11277 | TEGsaat12-/2005V | 2015-05-20 | 88.98%
11279 | TIEsued01-/2005V | 2011-04-21 | 38.54%
11279 | TIEsued01-/2005V | 2011-05-05 | 48.69%
11279 | TIEsued01-/2005V | 2016-08-08 | 13.13%
11279 | TIEsued01-/2005V | 2016-08-17 | 33.44%
11280 | TIEsued20-/2006V | 2016-06-27 | 43.18%
11280 | TIEsued20-/2006V | 2016-07-06 | 75.19%
11290 | TIEsued21-/2006V | 2016-06-23 | 82.21%
11290 | TIEsued21-/2006V | 2016-07-04 | 95.39%
11309 | TIEsued23-/2006V | 2016-06-09 | 89.57%
11309 | TIEsued23-/2006V | 2016-06-21 | 94.61%
11311 | TIEsued02-/2006V | 2011-05-04 | 59.3%
11311 | TIEsued02-/2006V | 2011-05-19 | 78.22%
11311 | TIEsued02-/2006V | 2016-08-02 | 34.96%
11311 | TIEsued02-/2006V | 2016-08-11 | 56.89%
11312 | TIEsued03-/2006V | 2011-05-19 | 63.26%
11312 | TIEsued03-/2006V | 2011-06-29 | 76.92%
11312 | TIEsued03-/2006V | 2015-10-15 | 43.82%
11312 | TIEsued03-/2006V | 2015-10-27 | 55.3%
11313 | TIEsued06-/2006V | 2012-03-23 | 49.77%
11313 | TIEsued06-/2006V | 2012-04-04 | 64%
11313 | TIEsued06-/2006V | 2016-07-18 | 36.87%
11313 | TIEsued06-/2006V | 2016-07-29 | 63.09%
11314 | TIEsued08-/2006V | 2012-04-04 | 53.68%
11314 | TIEsued08-/2006V | 2012-04-17 | 82.71%
11314 | TIEsued08-/2006V | 2014-01-14 | 53.08%
11314 | TIEsued08-/2006V | 2014-01-29 | 72.62%
11344 | FRIc---06-/2007V | 2011-08-10 | 70.55%
11344 | FRIc---06-/2007V | 2011-09-08 | 87.15%
11344 | FRIc---06-/2007V | 2016-09-19 | 78.91%
11344 | FRIc---06-/2007V | 2016-10-25 | 98.5%
11345 | FRIc---10-/2007V | 2011-08-16 | 72.12%
11345 | FRIc---10-/2007V | 2011-09-19 | 98.68%
11345 | FRIc---10-/2007V | 2015-10-30 | 33.13%
11345 | FRIc---10-/2007V | 2015-11-20 | 87.62%
11346 | FRIc---15-/2007V | 2011-08-22 | 49.14%
11346 | FRIc---15-/2007V | 2011-09-29 | 88.25%
11346 | FRIc---15-/2007V | 2015-06-16 | 22.97%
11346 | FRIc---15-/2007V | 2015-07-28 | 56.9%
11347 | FRIc---21-/2007V | 2011-09-30 | 53.16%
11347 | FRIc---21-/2007V | 2011-10-13 | 79.17%
11347 | FRIc---21-/2007V | 2015-11-25 | 36.34%
11347 | FRIc---21-/2007V | 2015-12-22 | 94.54%
11348 | FRIc---24-/2007V | 2011-10-14 | 40.26%
11348 | FRIc---24-/2007V | 2011-10-26 | 54.47%
11348 | FRIc---24-/2007V | 2013-06-20 | 28.22%
11348 | FRIc---24-/2007V | 2013-09-04 | 71.78%
11348 | FRIc---24-/2007V | 2016-04-07 | 9.122%
11348 | FRIc---24-/2007V | 2016-04-29 | 33.49%
11349 | FRIc---28-/2007V | 2011-10-28 | 38.1%
11349 | FRIc---28-/2007V | 2011-11-17 | 65.04%
11349 | FRIc---28-/2007V | 2016-01-05 | 16.2%
11349 | FRIc---28-/2007V | 2016-01-21 | 44.57%
11350 | FRIc---33-/2007V | 2011-11-18 | 41.28%
11350 | FRIc---33-/2007V | 2011-12-01 | 62.75%
11350 | FRIc---33-/2007V | 2016-01-19 | 15.12%
11350 | FRIc---33-/2007V | 2016-02-16 | 57.88%
11351 | FRIc---35-/2007V | 2010-03-22 | 63.95%
11351 | FRIc---35-/2007V | 2010-04-21 | 72.86%
11351 | FRIc---35-/2007V | 2016-02-04 | 24.69%
11351 | FRIc---35-/2007V | 2016-03-01 | 66.76%
11352 | FRIc---37-/2007V | 2011-12-12 | 68.2%
11352 | FRIc---37-/2007V | 2012-01-12 | 84.79%
11352 | FRIc---37-/2007V | 2016-03-07 | 24.95%
11352 | FRIc---37-/2007V | 2016-04-06 | 63.66%
11354 | FRIc---43-/2007V | 2012-01-06 | 58.1%
11354 | FRIc---43-/2007V | 2012-01-23 | 77.97%
11354 | FRIc---43-/2007V | 2016-03-23 | 12.04%
11354 | FRIc---43-/2007V | 2016-10-31 | 44.8%
11384 | JOHtk--A01/1999V | 2010-08-17 | 26%
11384 | JOHtk--A01/1999V | 2010-08-25 | 35.6%
11384 | JOHtk--A01/1999V | 2012-03-08 | 30.64%
11384 | JOHtk--A01/1999V | 2012-03-29 | 33.79%
11393 | TEGsued14-/2003V | 2003-12-09 | 86.58%
11393 | TEGsued14-/2003V | 2008-08-06 | 51.14%
11393 | TEGsued14-/2003V | 2008-08-14 | 81.7%
11393 | TEGsued14-/2003V | 2014-09-17 | 40.63%
11393 | TEGsued14-/2003V | 2014-10-27 | 64.46%
11394 | TEGsued15-/2003V | 2003-12-08 | 104.8%
11394 | TEGsued15-/2003V | 2008-07-21 | 68.62%
11394 | TEGsued15-/2003V | 2008-07-30 | 102.2%
11394 | TEGsued15-/2003V | 2014-10-01 | 25.02%
11394 | TEGsued15-/2003V | 2014-10-28 | 37.73%
11395 | TEGhzk-01-/2007V | 2011-03-22 | 75.18%
11395 | TEGhzk-01-/2007V | 2011-04-14 | 94.62%
11395 | TEGhzk-01-/2007V | 2015-06-18 | 66.32%
11395 | TEGhzk-01-/2007V | 2015-07-14 | 88.16%
11396 | TEGhzk-02-/2007V | 2011-02-25 | 70.46%
11396 | TEGhzk-02-/2007V | 2011-04-08 | 83.15%
11396 | TEGhzk-02-/2007V | 2015-06-05 | 56.96%
11396 | TEGhzk-02-/2007V | 2015-06-16 | 76.28%
11397 | TEGhzk-03-/2007V | 2011-02-10 | 84.97%
11397 | TEGhzk-03-/2007V | 2011-03-18 | 89.09%
11397 | TEGhzk-03-/2007V | 2015-06-29 | 73.77%
11397 | TEGhzk-03-/2007V | 2015-08-12 | 100.1%
11398 | TEGhzk-15-/2007V | 2011-02-10 | 70.49%
11398 | TEGhzk-15-/2007V | 2011-02-23 | 74.93%
11398 | TEGhzk-15-/2007V | 2015-07-01 | 55.8%
11398 | TEGhzk-15-/2007V | 2015-07-20 | 88.67%
11399 | TEGhzk-23-/2007V | 2011-01-13 | 84.03%
11399 | TEGhzk-23-/2007V | 2011-02-08 | 94.19%
11399 | TEGhzk-23-/2007V | 2015-06-17 | 80.11%
11399 | TEGhzk-23-/2007V | 2015-07-06 | 83.62%
11401 | TIErupe01-/2007V | 2014-03-12 | 36.97%
11401 | TIErupe01-/2007V | 2014-04-10 | 37.02%
11484 | FRIc---44-/2008V | 2014-07-08 | 28.8%
11484 | FRIc---44-/2008V | 2014-08-08 | 68.68%
11485 | FRIc---51-/2008V | 2014-07-28 | 27.32%
11485 | FRIc---51-/2008V | 2014-08-27 | 62.45%
11486 | FRIc---53-/2008V | 2014-08-28 | 33.63%
11486 | FRIc---53-/2008V | 2014-10-13 | 72.69%
11585 | TIErupe02-/2007V | 2014-03-17 | 50.03%
11585 | TIErupe02-/2007V | 2014-04-11 | 55.18%
11586 | TIErupe03-/2007V | 2014-02-25 | 60.19%
11586 | TIErupe03-/2007V | 2014-03-11 | 90.36%
11587 | TIErupe05-/2007V | 2014-02-11 | 67.2%
11587 | TIErupe05-/2007V | 2014-02-24 | 104%
11588 | BEEwann03-/2008V | 2009-06-29 | 115.1%
11588 | BEEwann03-/2008V | 2015-11-18 | 68.17%
11588 | BEEwann03-/2008V | 2015-12-09 | 92.15%
11589 | BEEwann04-/2009V | 2009-06-26 | 120%
11589 | BEEwann04-/2009V | 2015-10-26 | 67.87%
11589 | BEEwann04-/2009V | 2015-11-18 | 95.88%
11590 | BEEwann05-/2009V | 2009-06-25 | 113%
11590 | BEEwann05-/2009V | 2015-10-29 | 58.5%
11590 | BEEwann05-/2009V | 2015-11-12 | 74.87%
11596 | STOnord10-/2010V | 2015-07-15 | 32.65%
11596 | STOnord10-/2010V | 2015-07-30 | 76.39%
11599 | STOnord13-/2009V | 2015-05-07 | 46.06%
11599 | STOnord13-/2009V | 2015-05-29 | 84.66%
11601 | STOnord15-/2009V | 2015-05-20 | 46.11%
11601 | STOnord15-/2009V | 2015-06-12 | 76.41%
11602 | STOnord16-/2009V | 2015-06-05 | 58.89%
11602 | STOnord16-/2009V | 2015-06-24 | 84.26%
11603 | STOnord17-/2009V | 2015-06-29 | 37.74%
11603 | STOnord17-/2009V | 2015-07-14 | 57.64%
11604 | STOnord18-/2009V | 2015-04-16 | 46.37%
11604 | STOnord18-/2009V | 2015-05-06 | 83.54%
11605 | STOnord20-/2011V | 2016-05-18 | 58.59%
11605 | STOnord20-/2011V | 2016-06-09 | 67.64%
11606 | STOnord21-/2011V | 2016-05-18 | 82.56%
11606 | STOnord21-/2011V | 2016-06-29 | 86.86%
11607 | STOnord22-/2011V | 2016-05-19 | 94.88%
11607 | STOnord22-/2011V | 2016-07-15 | 96.12%
11608 | STOnord23-/2011V | 2016-05-19 | 60.14%
11608 | STOnord23-/2011V | 2016-08-01 | 88.86%
11609 | STOnord24-/2011V | 2016-05-19 | 58.2%
11609 | STOnord24-/2011V | 2016-08-23 | 70.86%
11610 | STOnord25-/2011V | 2016-05-20 | 83.71%
11610 | STOnord25-/2011V | 2016-09-14 | 81.17%
11611 | STOnord26-/2011V | 2016-05-30 | 66.89%
11611 | STOnord26-/2011V | 2016-09-26 | 139.5%
11612 | TEGhzk-13-/2008V | 2012-02-06 | 123.5%
11612 | TEGhzk-13-/2008V | 2012-04-17 | 132.6%
11612 | TEGhzk-13-/2008V | 2015-08-31 | 127.9%
11612 | TEGhzk-13-/2008V | 2015-09-14 | 129.4%
11613 | TEGhzk-16-/2008V | 2014-02-03 | 77.09%
11613 | TEGhzk-16-/2008V | 2014-02-14 | 105.4%
11614 | TEGhzk-22-/2008V | 2012-04-10 | 80.82%
11614 | TEGhzk-22-/2008V | 2012-05-11 | 86.93%
11614 | TEGhzk-22-/2008V | 2015-11-05 | 74.96%
11614 | TEGhzk-22-/2008V | 2015-12-01 | 88.42%
11615 | TEGhzk-08-/2008V | 2014-02-20 | 56.99%
11615 | TEGhzk-08-/2008V | 2014-03-07 | 87%
11616 | TEGhzk-14-/2008V | 2012-05-09 | 62.09%
11616 | TEGhzk-14-/2008V | 2012-07-04 | 102.8%
11616 | TEGhzk-14-/2008V | 2015-09-15 | 71.02%
11616 | TEGhzk-14-/2008V | 2015-09-25 | 93.01%
11617 | TEGhzk-18-/2008V | 2012-03-19 | 91.74%
11617 | TEGhzk-18-/2008V | 2012-06-11 | 94.34%
11617 | TEGhzk-18-/2008V | 2015-09-28 | 86.21%
11617 | TEGhzk-18-/2008V | 2015-10-27 | 87.72%
11618 | FRIc---01-/2009V | 2014-02-07 | 67.23%
11619 | FRIc---05-/2009V | 2013-10-24 | 61.44%
11619 | FRIc---05-/2009V | 2013-11-18 | 117.8%
11620 | FRIc---11-/2009V | 2014-02-20 | 53.66%
11620 | FRIc---11-/2009V | 2014-03-28 | 84.66%
11621 | FRIc---16-/2009V | 2009-08-27 | 91.43%
11621 | FRIc---16-/2009V | 2014-03-25 | 47.02%
11621 | FRIc---16-/2009V | 2014-05-13 | 72.43%
11622 | FRIc---18-/2009V | 2009-08-28 | 110.4%
11622 | FRIc---18-/2009V | 2014-05-07 | 58.14%
11622 | FRIc---18-/2009V | 2014-06-16 | 86.21%
11623 | FRIc---19-/2009V | 2009-08-31 | 100.7%
11623 | FRIc---19-/2009V | 2014-05-22 | 45.35%
11623 | FRIc---19-/2009V | 2014-06-24 | 72.56%
11624 | FRIc---27-/2009V | 2009-08-31 | 133.2%
11624 | FRIc---27-/2009V | 2013-09-12 | 94.16%
11624 | FRIc---27-/2009V | 2013-11-19 | 113.4%
11625 | FRIc---30-/2009V | 2009-09-02 | 110.6%
11625 | FRIc---30-/2009V | 2014-03-05 | 90.7%
11625 | FRIc---30-/2009V | 2014-11-27 | 38.6%
11625 | FRIc---30-/2009V | 2015-09-01 | 21.41%
11625 | FRIc---30-/2009V | 2015-10-14 | 67.28%
11626 | FRIc---32-/2009V | 2013-11-27 | 19.21%
11626 | FRIc---32-/2009V | 2014-04-16 | 55.82%
11626 | FRIc---32-/2009V | 2015-06-17 | 14.83%
11626 | FRIc---32-/2009V | 2015-08-19 | 47.65%
11627 | FRIc---38-/2009V | 2009-09-03 | 96.62%
11627 | FRIc---38-/2009V | 2014-06-02 | 42.42%
11627 | FRIc---38-/2009V | 2014-06-27 | 82.82%
11628 | FRIc---39-/2009V | 2009-08-06 | 123%
11628 | FRIc---39-/2009V | 2009-08-06 | 125.8%
11628 | FRIc---39-/2009V | 2014-06-30 | 41.41%
11628 | FRIc---39-/2009V | 2014-08-06 | 83.06%
11629 | FRIa---12-/2008V | 2016-05-25 | 90.9%
11629 | FRIa---12-/2008V | 2016-07-28 | 98.81%
11630 | FRIa---13-/2008V | 2013-10-21 | 85.63%
11630 | FRIa---13-/2008V | 2013-11-15 | 103%
11630 | FRIa---13-/2008V | 2016-08-02 | 34.76%
11630 | FRIa---13-/2008V | 2016-08-19 | 80.35%
11631 | FRIa---14-/2008V | 2013-10-18 | 49.34%
11631 | FRIa---14-/2008V | 2013-11-05 | 61.92%
11631 | FRIa---14-/2008V | 2016-08-22 | 29.91%
11631 | FRIa---14-/2008V | 2016-10-20 | 79.33%
11635 | TEGnord13-/2008V | 2009-12-11 | 93.57%
11635 | TEGnord13-/2008V | 2015-05-26 | 90.5%
11635 | TEGnord13-/2008V | 2015-06-12 | 99.01%
11636 | TEGnord14-/2008V | 2009-12-10 | 88.25%
11636 | TEGnord14-/2008V | 2015-07-15 | 80.86%
11636 | TEGnord14-/2008V | 2015-07-27 | 89.75%
11637 | TEGnord19-/2009V | 2009-12-16 | 102.1%
11637 | TEGnord19-/2009V | 2015-06-26 | 81.67%
11637 | TEGnord19-/2009V | 2015-07-02 | 108.7%
11638 | TEGnord20-/2009V | 2010-01-05 | 102.2%
11638 | TEGnord20-/2009V | 2016-02-10 | 72.1%
11638 | TEGnord20-/2009V | 2016-03-15 | 94.89%
11639 | TEGnord21-/2009V | 2009-12-17 | 100.1%
11639 | TEGnord21-/2009V | 2016-01-14 | 61.19%
11639 | TEGnord21-/2009V | 2016-02-02 | 77.68%
11640 | TEGnord22-/2009V | 2010-01-06 | 107.4%
11640 | TEGnord22-/2009V | 2015-12-03 | 32.19%
11640 | TEGnord22-/2009V | 2016-01-07 | 57.33%
11641 | TEGnord15-/2008V | 2009-12-14 | 96.09%
11641 | TEGnord15-/2008V | 2015-09-01 | 87.11%
11641 | TEGnord15-/2008V | 2015-09-14 | 95.24%
11642 | TEGnord16-/2008V | 2009-12-09 | 92.36%
11642 | TEGnord16-/2008V | 2015-09-15 | 95.66%
11642 | TEGnord16-/2008V | 2016-01-12 | 100.6%
11643 | TEGnord17-/2008V | 2009-12-14 | 97.18%
11643 | TEGnord17-/2008V | 2015-06-09 | 84.03%
11643 | TEGnord17-/2008V | 2015-06-25 | 89.75%
11644 | TEGnord18-/2009V | 2009-12-15 | 107.5%
11644 | TEGnord18-/2009V | 2016-03-17 | 56.39%
11644 | TEGnord18-/2009V | 2016-04-18 | 98.5%
11645 | TEGhzk-07-/2008V | 2012-03-03 | 69.08%
11645 | TEGhzk-07-/2008V | 2012-04-03 | 87.48%
11645 | TEGhzk-07-/2008V | 2015-08-19 | 60.02%
11645 | TEGhzk-07-/2008V | 2015-08-28 | 67.9%
11646 | TEGhzk-10-/2008V | 2014-08-21 | 81.11%
11646 | TEGhzk-10-/2008V | 2014-12-05 | 91.58%
11650 | FRIc---02-/2010V | 2014-09-26 | 82.82%
11650 | FRIc---02-/2010V | 2014-11-07 | 95.24%
11651 | FRIc---08-/2010V | 2015-03-26 | 63.96%
11651 | FRIc---08-/2010V | 2015-04-09 | 74.91%
11652 | FRIc---34-/2010V | 2015-02-10 | 44.67%
11652 | FRIc---34-/2010V | 2015-03-13 | 74.92%
11653 | FRIc---36-/2010V | 2015-02-10 | 50.19%
11653 | FRIc---36-/2010V | 2015-03-11 | 84.57%
11654 | FRIc---46-/2010V | 2015-01-27 | 25.44%
11654 | FRIc---46-/2010V | 2015-02-23 | 64.62%
11655 | FRIc---47-/2010V | 2015-01-13 | 16.68%
11655 | FRIc---47-/2010V | 2015-02-03 | 58.75%
11656 | FRIc---48-/2010V | 2015-01-06 | 32.92%
11656 | FRIc---48-/2010V | 2015-02-02 | 65.84%
11657 | FRIc---49-/2010V | 2014-09-10 | 39.88%
11657 | FRIc---49-/2010V | 2014-10-21 | 77.48%
11658 | FRIc---52-/2010V | 2014-09-09 | 25.93%
11658 | FRIc---52-/2010V | 2014-10-14 | 64.65%
11659 | TEGsaat04-/2011V | 2015-06-04 | 72.72%
11659 | TEGsaat04-/2011V | 2015-06-16 | 87.17%
11660 | TEGsaat06-/2011V | 2015-05-20 | 77.37%
11660 | TEGsaat06-/2011V | 2015-06-05 | 96.97%
11661 | TEGsaat07-/2010V | 2015-07-01 | 84.54%
11661 | TEGsaat07-/2010V | 2015-08-03 | 92.31%
11662 | TEGsaat08-/2010V | 2015-06-30 | 60.95%
11662 | TEGsaat08-/2010V | 2015-08-20 | 83.04%
11663 | TEGsaat11-/2011V | 2015-05-18 | 43.03%
11663 | TEGsaat11-/2011V | 2015-06-09 | 58.85%
11664 | TEGsaat13-/2011V | 2015-06-23 | 68.28%
11664 | TEGsaat13-/2011V | 2015-08-20 | 80.53%
11731 | JOHakh-A1a/2006V | 2006-05-02 | 92.14%
11731 | JOHakh-A1a/2006V | 2009-11-25 | 27.85%
11731 | JOHakh-A1a/2006V | 2009-12-10 | 61.76%
11824 | WUHost-24-/2010V | 2016-10-18 | 53.94%
11824 | WUHost-24-/2010V | 2016-11-02 | 108.9%
11825 | WUHost-25-/2010V | 2016-08-30 | 23.61%
11825 | WUHost-25-/2010V | 2016-09-28 | 111.9%
11826 | WUHost-26-/2010V | 2016-08-15 | 44.71%
11826 | WUHost-26-/2010V | 2016-09-15 | 94.76%
11827 | WUHost-27-/2010V | 2016-07-18 | 46.25%
11827 | WUHost-27-/2010V | 2016-08-05 | 109.1%
11828 | WUHost-28-/2010V | 2016-05-31 | 88.66%
11828 | WUHost-28-/2010V | 2016-07-11 | 102.6%
11829 | WUHost-29-/2010V | 2016-04-13 | 49.85%
11829 | WUHost-29-/2010V | 2016-05-30 | 105.9%
11830 | WUHost-30-/2010V | 2016-04-05 | 58.46%
11830 | WUHost-30-/2010V | 2016-05-11 | 121.5%
11831 | WUHost-31-/2010V | 2016-02-09 | 33.88%
11831 | WUHost-31-/2010V | 2016-03-31 | 82.1%
11832 | WUHost-32-/2010V | 2016-02-09 | 69.42%
11832 | WUHost-32-/2010V | 2016-03-16 | 127.4%
11844 | FRIc---03-/2012V | 2016-10-13 | 45.17%
11844 | FRIc---03-/2012V | 2016-11-09 | 78.97%
11845 | FRIc---13-/2012V | 2016-09-07 | 40.89%
11845 | FRIc---13-/2012V | 2016-09-23 | 66.68%
11846 | FRIc---23-/2012V | 2016-11-30 | 45.85%
11846 | FRIc---23-/2012V | 2017-01-11 | 82.4%
11847 | FRIc---40-/2012V | 2016-05-03 | 62.42%
11847 | FRIc---40-/2012V | 2016-05-23 | 89.61%
11848 | FRIc---41-/2012V | 2017-01-13 | 57.51%
11848 | FRIc---41-/2012V | 2017-02-01 | 80.39%
12709 | TIEschi01-/2011V | 2016-08-18 | 92.05%
12709 | TIEschi01-/2011V | 2016-08-26 | 103.5%
12710 | TIEschi02-/2011V | 2012-08-08 | 106.4%
12710 | TIEschi02-/2011V | 2016-09-27 | 61.73%
12710 | TIEschi02-/2011V | 2016-10-07 | 74.97%
12716 | TIEschi03-/2014V | 2014-10-15 | 96.15%
12739 | TEGsaat14-/2011V | 2015-06-10 | 82.69%
12739 | TEGsaat14-/2011V | 2015-06-19 | 91.58%
12850 | SPAkuhl10-/2012V | 2016-11-28 | 92.7%
12850 | SPAkuhl10-/2012V | 2016-12-09 | 95.26%
12851 | SPAkuhl11-/2012V | 2016-12-12 | 93.92%
12851 | SPAkuhl11-/2012V | 2017-01-04 | 98.2%
12852 | SPAkuhl12-/2012V | 2017-01-06 | 88.24%
12852 | SPAkuhl12-/2012V | 2017-01-20 | 101.2%
12853 | SPAkuhl13-/2012V | 2017-01-23 | 45.32%
12853 | SPAkuhl13-/2012V | 2017-02-08 | 67.17%
12862 | SPAkuhl08-/2012V | 2016-10-05 | 78%
12862 | SPAkuhl08-/2012V | 2016-10-27 | 79.65%
12864 | SPAkuhl09-/2012V | 2016-10-18 | 80.03%
12864 | SPAkuhl09-/2012V | 2016-11-25 | 96.67%
12896 | BEEgrfe11-/2016V | 2016-05-30 | 106.6%
12961 | KLAhorn07-/2015V | 2016-05-11 | 112.7%
20005 | BEEgrfe06-/2016V | 2016-06-07 | 101%